## Sheet1
UPS通讯协议(内部)
项 目 | PC发指令 | UPS回应 |  |  |  |  | 备注
1名称 | RN <cr> | NN****<cr><lf> NS***<cr><lf> NV***<cr><lf> |  |  |  |  | 名称，序列号，版本号
2状态 | RS <cr> | SOK0/SOK1<cr><lf> SBP0/SBP1<cr><lf> SUF0/SUF1<cr><lf>
|  | SBL0/SBL1<cr><lf> |  | SBM0/SBM1<cr><lf>
3数据 | RD <cr> | DVIA0000.00<cr><lf> DVIB0000.00<cr><lf>DVIC0000.00<cr><lf> |  |  |  |  | 输入电压A,B,C相
|  | DVOA0000.00<cr><lf> DVOB0000.00<cr><lf> DVOC0000.00<cr><lf> |  |  |  |  | 输出电压A,B,C相
|  | DLOA0000.00<cr><lf> DLOB0000.00<cr><lf> DLOC0000.00<cr><lf> |  |  |  |  | 负载A,B,C相
|  | DTMP0000.00<cr><lf> DHZF0000.00<cr><lf> DVBT0000.00<cr><lf> |  |  |  |  | 温度，频率，电池电压
|  | DTMB0000.00<cr><lf> |  |  |  |  | 放电时间(Min),负电池电压
注A：
| （2）SOK0/SOK1 SBP0/SBP1 SUF0/SUF1 SBL0/SBL1 | [5 empty] | SBM0/SBM1
|  | SOK0:UPS正常 |  | SBP0:逆变 | SUF0:市电供电 |  | SBL0:电压正常 |  | SBM0:逆变
|  | SOK1:UPS异常 |  | SBP1:旁路 | SUF1:市电掉电 |  | SBL1:电压低压 |  | SBM1:放电
(1) NN**** NS*** NV***
| NN: ups name |  |  | NS: ups 序列号 |  | NV: ups 版本号 |  | 长度都小于10个汉字
注B： | 通信方式：RS232 |  | 波特率:2400bps，8位数据，1位停止，无校验位
| UPS接口： | 9D母座 |  | UPS.2脚(TX) -------> PC.2脚(RX)
UPS.3脚(RX) <------- PC.3脚(TX)
UPS.5脚(GND) <-------> PC.5脚(GND)