1  协议概述

1） 协议类型：

Modbus-RTU协议。

2） 物理层：

传输方式：RS-485；

通讯地址：1-127（控制器参数设置）；

通讯比特率：9600bps；

通讯介质：屏蔽双绞线。

3） 链路层：

- 传输方式：主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换，这就不会再使它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

- 一个数据帧格式：1位起始位，8位数据，1位停止位。

- 一个数据包格式：

| 地址 | 功能码 | 数据 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-Bits | 8-Bits | N x 8-Bits | 16-Bits |

协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。

注：ZKH1系列智能控制器响应查询信号的时间为0.1-0.5秒（典型值为0.2秒）。

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（报文头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中。把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址（Address）、被执行了的命令（Functon）、执行命令生成的被请求数据（Data）和一个校验码（Check）。发生任何错误都不会有成功的响应。

4）地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由8位（0－127）组成，这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

5）功能（Functon）域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表1-1列出了本控制器所使用的所有功能码，以及它们的意义及它们的初始功能。

表1-1 功能码

| 代码 | 意义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读数据 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 0x06 | 预置单寄存器 | 放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中 |

6）数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。

例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

7）错误校验域

该域运行主机和终端检查传输过程中的错误。有时。由于电噪声和其他干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提供了系统的安全性和效率，出错校验使用了16位循环冗余的方法。

注：发送序列总是相同的地址、功能码、数据和方向相关的出错校验。

8）错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC运算时，首先将一个16位的寄存器预置为全1，然后连续把数据帧的8位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。

生成CRC时，每个8位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了8次移位操作，当最后一位（第8位）移完以后，下一个8位字节才与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个8次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为：

- 预置一个16位寄存器为0xFFFF（全1），称之为CRC寄存器。

- 把数据帧中的第一个8位字节与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

- 将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

- 如果最低位为0；重复第三步（下一次移位）。

- 如果最低位为1：将CRC寄存器与一个预设的固定值（0xA001）进行异或运算。

- 重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

- 重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

- 最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

2  应用层功能详解

本章的目标是为了CDLE6Y系列智能控制器的程序员定义特定有效命令的通用格式，在每条数据查询格式说明的后面有一个该数据查询所执行的功能的解释和一个例子。

第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如表2-1所示的格式（数字为16进制）。

图2-1 协议示例

| 地址 | 功能码 | 变量起始地址 高字节 | 变量起始地址 低字节 | 变量个数 高字节 | 变量个数 低字节 | 校验码 低字节 | 校对码 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0x03 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x03 | 0x55 | 0xE9 |

2.1  读数据（功能码0x03）

本报文的主要功能是主站向从站发送读取多个变量数值的命令（即查询），而从站在收到命令之后向主站发送所需的变量数值（即响应）。因此，就从站而言，接收到的是主站的查询报文、需要发送的是响应报文，各报文的格式如下表2-2。

表2-2  读取多个数据报文格式

| 查询报文 |  |  | 响应报文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 3-127 | 1 | 从站地址 | 3-127 |
| 2 | 功能码 | 0x03 | 2 | 功能码 | 0x03 |
| 3 | 变量起始地址高字节 | xx | 3 | 字节数 | xx |
| 4 | 变量起始地址低字节 | xx | 4 | 第一个变量数值高字节 | xx |
| 5 | 变量个数高字节 | xx | 5 | 第一个变量数值低字节 | xx |
| 6 | 变量个数低字节 | xx | … | …… | … |
| 7 | CRC校验低字节 | xx | 2N + 2 | 最后一个变量数值高字节 | xx |
| 8 | CRC校验高字节 | xx | 2N + 3 | 最后一个变量数值低字节 | xx |
|  |  |  | 2N + 4 | CRC校验低字节 | xx |
|  |  |  | 2N + 5 | CRC校验高字节 | xx |

表2-3的例子是从03号从机读3个数据的查询报文和响应报文（注：起始地址为0x0001）。

表2-3 读取数据查询报文示例

| 查询报文 |  |  | 响应报文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 0x03 | 1 | 从站地址 | 0x03 |
| 2 | 功能码 | 0x03 | 2 | 功能码 | 0x03 |
| 3 | 变量起始地址高字节 | 0x00 | 3 | 变量值字节数 | 0x06 |
| 4 | 变量起始地址低字节 | 0x01 | 4 | 第1个变量数值高字节 | 0x01 |
| 5 | 变量个数高字节 | 0x00 | 5 | 第1个变量数值低字节 | 0x7C |
| 6 | 变量个数低字节 | 0x03 | 6 | 第2个变量数值高字节 | 0x01 |
| 7 | CRC校验低字节 | 0x55 | 7 | 第2个变量数值低字节 | 0x7D |
| 8 | CRC校验高字节 | 0xE9 | 8 | 第3个变量数值高字节 | 0x01 |
|  |  |  | 9 | 第3个变量数值低字节 | 0x7C |
|  |  |  | 10 | CRC校验低字节 | 0xF9 |
|  |  |  | 11 | CRC校验高字节 | 0x9B |

2.2  预置单个寄存器（功能码0x06）

本报文的主要功能是主站向从站发送设置单个寄存器（即变量）数值的命令，而从站在收到命令之后，需要向主站发送已经设置了这个参数的响应，以供主站进行参数设置成功与否的判别。因此，就从站而言，接收到的是主站的参数设置的查询报文、需要发送的是设置完成之后的响应报文，各报文的格式如下表。

表2-4  设置单个参数报文格式

| 查询报文 |  |  | 响应报文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 3-127 | 1 | 从站地址 | 3-127 |
| 2 | 功能码 | 0x06 | 2 | 功能码 | 0x06 |
| 3 | 变量地址高字节 | xx | 3 | 变量地址高字节 | xx |
| 4 | 变量地址低字节 | xx | 4 | 变量地址低字节 | xx |
| 5 | 变量数值高字节 | xx | 5 | 变量数值高字节 | xx |
| 6 | 变量数值低字节 | xx | 6 | 变量数值低字节 | xx |
| 7 | CRC校验低字节 | xx | 7 | CRC校验低字节 | xx |
| 8 | CRC校验高字节 | xx | 8 | CRC校验高字节 | xx |

表2-5的例子是请求0x03号从机修改单个参数的数值（注：地址为0x001D）。

表2-5  设置单个参数报文格式

| 查询报文 |  |  | 响应报文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 0x03 | 1 | 从站地址 | 0x03 |
| 2 | 功能码 | 0x06 | 2 | 功能码 | 0x06 |
| 3 | 变量地址高字节 | 0x00 | 3 | 变量地址高字节 | 0x00 |
| 4 | 变量地址低字节 | 0x1D | 4 | 变量地址低字节 | 0x1D |
| 5 | 变量数值高字节 | 0x00 | 5 | 变量数值高字节 | 0x00 |
| 6 | 变量数值低字节 | 0x01 | 6 | 变量数值低字节 | 0x01 |
| 7 | CRC校验低字节 | 0xEB | 7 | CRC校验低字节 | 0xEB |
| 8 | CRC校验高字节 | 0x8D | 8 | CRC校验高字节 | 0x8D |

3  变量地址分配

通过功能码0x03读取多个变量值，而通过功能码0x06来修改单个变量的数值。由于各种控制器中参数存在差异，故变量地址表也不同。如表1-1所示为ZYI—8路系列智能控制器通信接口的变量列表。

表1-1  ZYI-8系列控制器通信接口变量表

| 地址 | 标识符 | 参数名称 | 访问 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | COM_ADDR | 控制器地址 | W | 范围：3-245 |
| 0x0001 | COM_ZG | 控制器1-8路全关 | W | 范围：0-1 (0全关) |
| 0x0002 | COM_ZK | 控制器1-8路全开 | W | 范围：0-1 (1全开) |
| 0x0003 | COM_K1 | 控制器1路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |
| 0x0004 | COM_K2 | 控制器2路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |
| 0x0005 | COM_K3 | 控制器3路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |
| 0x0006 | COM_K4 | 控制器4路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |
| 0x0007 | COM_K5 | 控制器5路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |
| 0x0008 | COM_K6 | 控制器6路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |
| 0x0009 | COM_K7 | 控制器7路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |
| 0x000A | COM_K8 | 控制器8路 | R/W | 范围：0-1 (0关 1开) |

试软件：commix.exe

波特率：9600  CRC16校验

测试工具：usb转485接口（型号UT890）

下表为测试代码：

|  | 发送代码 | 返回值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写从机地址 | 03 06 00 00 00 05 48 2B | 03 06 00 00 00 05 48 2B | 地址为05 |
| 写1-12路全关 | 05 06 00 01 00 00 D9 8E | 05 06 00 01 00 00 D9 8E | 全关 |
| 写1-12路全开 | 05 06 00 02 00 01 E8 4E | 05 06 00 02 00 01 E8 4E | 全开 |
| 写1路开 | 05 06 00 03 00 01 B9 8E | 05 06 00 03 00 01 B9 8E | 1路开 |
| 写1路关 | 05 06 00 03 00 00 78 4E | 05 06 00 03 00 00 78 4E | 1路关 |
| 写2路开 | 05 06 00 04 00 01 08 4F | 05 06 00 04 00 01 08 4F | 2路开 |
| 写2路关 | 05 06 00 04 00 00 C9 8F | 05 06 00 04 00 00 C9 8F | 2路关 |
| 写3路开 | 05 06 00 05 00 01 59 8F | 05 06 00 05 00 01 59 8F | 3路开 |
| 写3路关 | 05 06 00 05 00 00 98 4F | 05 06 00 05 00 00 98 4F | 3路关 |
| 写4路开 | 05 06 00 06 00 01 A9 8F | 05 06 00 06 00 01 A9 8F | 4路开 |
| 写4路关 | 05 06 00 06 00 00 68 4F | 05 06 00 06 00 00 68 4F | 4路关 |
| 写5路开 | 05 06 00 07 00 01 F8 4F | 05 06 00 07 00 01 F8 4F | 5路开 |
| 写5路关 | 05 06 00 07 00 00 39 8F | 05 06 00 07 00 00 39 8F | 5路关 |
| 写6路开 | 05 06 00 08 00 01 C8 4C | 05 06 00 08 00 01 C8 4C | 6路开 |
| 写6路关 | 05 06 00 08 00 00 09 8C | 05 06 00 08 00 00 09 8C | 6路关 |
| 写7路开 | 05 06 00 09 00 01 99 8C | 05 06 00 09 00 01 99 8C | 7路开 |
| 写7路关 | 05 06 00 09 00 00 58 4C | 05 06 00 09 00 00 58 4C | 7路关 |
| 写8路开 | 05 06 00 0A 00 01 69 8C | 05 06 00 0A 00 01 69 8C | 8路开 |
| 写8路关 | 05 06 00 0A 00 00 A8 4C | 05 06 00 0A 00 00 A8 4C | 8路关 |
| 写9路开 | 05 06 00 0B 00 01 38 4C | 05 06 00 0B 00 01 38 4C | 9路开 |
| 写9路关 | 05 06 00 0B 00 00 F9 8C | 05 06 00 0B 00 00 F9 8C | 9路关 |
| 写10路开 | 05 06 00 0C 00 01 89 8D | 05 06 00 0C 00 01 89 8D | 10路开 |
| 写10路关 | 05 06 00 0C 00 00 48 4D | 05 06 00 0C 00 00 48 4D | 10路关 |
| 写11路开 | 05 06 00 0D 00 01 D8 4D | 05 06 00 0D 00 01 D8 4D | 11路开 |
| 写11路关 | 05 06 00 0D 00 00 19 8D | 05 06 00 0D 00 00 19 8D | 11路关 |
| 写12路开 | 05 06 00 0E 00 01 28 4D | 05 06 00 0E 00 01 28 4D | 12路开 |
| 写12路关 | 05 06 00 0E 00 00 E9 8D | 05 06 00 0E 00 00 E9 8D | 12路关 |
| 读1路状态 | 05 03 00 03 00 01 75 8E | 05 03 02 00 01 88 44 | 1路状态开 |
| 读1路状态 | 05 03 00 03 00 01 75 8E | 05 03 02 00 00 49 84 | 1路状态关 |
| 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 |
| 读1—12路状态 | 05 03 00 03 00 0C B4 4B | 05 03 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 7F | 1-12路状态全关 |
| 读1—12路状态 | 05 03 00 03 00 0C B4 4B | 05 03 18 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 54 B3 | 1-12路状态全开 |