## 更改记录
版本号 | 日期 | 修改人 | 修改内容
V0.1 | 20180516 | 何俊 | 新建
V0.2 | 20180525 | 何俊 | 增加电子标签详细说明
V0.3 | 20180530 | 何俊 | 电子标签减少到400个字节以内 定义设备故障分别对应哪些告警
V0.4 | 20190226 | 何俊 | 设置参数默认值修改
V0.5 | 20190304 | 何俊 | 增加“手动/自动”“手动开空调”逻辑具体说明

## Modbus规约
1、物理接口定义
No. | 项目 | 描述
1 | 方式 | R485
2 | 波特率 | 默认9600。9600/19200可设
3 | 起始位 | 1
4 | 数据位 | 8(低位在前、高位在后)
5 | 校验位 | None
6 | 停止位 | 2（即实际的奇偶校验位强制为高电平）
7 | 地址 | 默认21。1~128可设
8 | 帧格式 | Modbus RTU，一帧最多255字节
9 | 帧间隔 | 从节点对主节点的命令要在200ms之内做出响应，否则主节点判断通信超时，重新发送该帧或抛弃该帧，处理其他通信命令。 从节点判断主节点超时时长为200ms，超时后重新发送该帧或抛弃该帧，处理其他通信命令。
帧信息格式：
START | ADDR | CMD | DATA | CRC | END
起始 | 地址码 | 功能码 | 数据 | 错误校验 | 结束
延时(>=3.5个字符的时间) | 1字节 | 1字节 | N字节 | 2字节 | 延时(>=3.5个字符的时间)
| 8位 | 8位 | N×8位 | 16位
注1：最大帧长不大于255个字节；
注2：CRC校验码低字节在前，高字节在后；
参考：
有校验位的时序图：
无校验位的时序图：
2、支持功能码
功能码 | 含义 | 备注
0x03 | 读寄存器 | 支持单个和多个寄存器连续读取
0x10 | 写多个寄存器 | 支持多个寄存器连续写动作
0x06 | 写单个寄存器 | 支持单个寄存器连续写动作
3、数据报文详细说明
3.1 读命令格式
注3：MSB表示高字节；LSB表示低字节。
注4：每个寄存器存放两个字节；对寄存器数据类型为一个字节的数据，要求存放在低字节（LSB）。
主节点发送帧格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器个数n |  | CRC校验
从节点正常应答帧格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | L+1 | L+2 | L+3 | L+4
字段定义 | ADDR | CMD | Length | MSB | LSB | MSB | LSB | … | MSB | LSB | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 发送字节数 | 第一个寄存器的值 |  | 第二个寄存器的值 |  | … | 最后一个寄存器的值 |  | CRC校验
L=n*2
从节点异常应答格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
字段定义 | ADDR | CMD + 128 | ErrCode | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 +128 | Error Code | CRC校验
3.2 写单个寄存器命令格式
主节点发送帧格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 寄存器地址 |  | 数据 |  | CRC校验
从节点正常应答帧格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 寄存器地址 |  | 数据 |  | CRC校验
从节点异常应答格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
字段定义 | ADDR | CMD +128 | ErrCode | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 +128 | Error Code | CRC校验
3.3 写多个寄存器命令格式
主节点发送帧格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | L+5 | L+6 | L+7 | L+8
字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | Length | MSB | LSB | MSB | LSB | … | MSB | LSB | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数n |  | 发送字节数 | 第一个寄存器的值 |  | 第二个寄存器的值 |  | … | 最后一个寄存器的值 |  | CRC校验
L = n*2
从节点正常应答帧格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC校验
从节点异常应答格式：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
字段定义 | ADDR | CMD +128 | ErrCode | LSB | MSB
解释 | 控制器地址 | 命令类型 +128 | Error Code | CRC校验
说明：CRC校验范围为CRC字段前所有字节的校验。
3.4 错误码定义
当从节点设备向主节点设备发送请求时，从节点希望一个正常响应。从主节点询问中出现下列四种可能事件之一：
1)如果从节点设备接收到无通信错误的请求，并且可以正常地处理询问，那么从节点设备将返回一个正常响应;
2) 如果由于通信错误，从节点没有接收到请求，那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;
3) 如果从节点接收到请求，但是检测到一个通信错误（奇偶校验、LRC、CRC、...），那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;
4) 如果从节点接收到无通信错误的请求，但不能处理这个请求（例如，如果请求读一个不存在的输出或寄存器），从节点将返回一个异常响应，通知用户错误的本质特性;
异常响应报文有两个与正常响应不同的域：
功能码域：在正常响应中，从节点利用响应功能码域来应答最初请求的功能码。所有功能码的最高有效位（MSB）都为0（它们的值都低于128）。在异常响应中，从节点设置功能码的MSB为1。这使得异常响应中的功能码值比正常响应中的功能码值高128。
通过设置功能码的MSB，主节点的应用程序能够识别异常响应，并且能够检测异常码的数据域。
数据域：在正常响应中，从节点可以返回数据域中数据或统计表（请求中要求的任何报文）。在异常响应中，从节点返回数据域中的异常码。这就定义了产生异常的从节点状态。
MODBUS 异常码:
异常码名称 | 说 明
01 非法功能码 | 对于从节点来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时，还指出从节点在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值。
02 非法数据地址 | 对于从节点来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码02。
03 非法数据值 | 对于从节点来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为MODBUS协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。
4 数据类型及CRC校验算法
41 数据类型
无。
4.2 CRC算法
unsigned short count_CRC(unsigned char *addr, int num)
{
unsigned short CRC = 0xFFFF;
int i;
while (num--)
{
CRC ^= *addr++;
for (i = 0; i < 8; i++)
{
if (CRC & 1)
{
CRC >>= 1;
CRC ^= 0xA001;
}
else
{
CRC >>= 1;
}
}
}
return CRC；
}
5.约定：
1、 每个寄存器存放两个字节；对寄存器数据类型为一个字节的数据，要求存放在低位字节。
2、 读不到的参数、无效值，默认上报全F：0xFF/0xFFFF；
3、 数据传输方式：高字节在前，低字节在后
4、 信息采集的数据类型统一要求为整形；对于温度、电压、电流等参数，要求精确到小数点后1位，空调上传参数时按照实际值放大10倍（×10）的方式上传，浮点数参数的显示由ECC和网管侧处理实现。
5、 对32位类型整数，需要用两个寄存器存放，地址低的寄存器存放高16比特字，地址高的寄存器存放低16比特字；在发送数据时，首先发送高16比特字，再发送低16比特字。每个寄存器在发送时，先发送高字节，再发送低字节。
5、数据表
5.1、运行状态寄存器表(0x01或0x02命令读取)
寄存器(FC=05) | 寄存器 (FC=01/02) | 状态名称 |  |  | 回读的值bit (FC=01/02) |  |  | 控制的值 (FC=05)
| 10001 | 高压开关 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | 端口J9
| 10002 | 低压开关 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | 端口J10
| 10003 | 外风机故障 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | 端口J11
| 10004 | 内风机故障 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | 端口J12
| 10005 | 烟感报警 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | 端口J13
| 10006 | 地板溢水 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | 端口J14
| 10007 | 远程关机 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | 端口J15
| 10008 | 加湿高水位 |  |  | 0：闭合，1：断开 |  |  | ------
11 | 10011 | 内风机 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
12 | 10012 | 外风机 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
13 | 10013 | 压缩机 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
14 | 10014 | 电加热 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
15 | 10015 | 加湿器 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
16 | 10016 | 除湿器 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
17 | 10017 | 进水阀 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
24 | 10024 | 报警输出 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启 |  | 和控制代码相关，如果修改，则需要修改响应的代码
29 | 10029 | 强制制冷 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
30 | 10030 | 手动控制 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
31 | 10031 | 清除历史报警 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
32 | 10032 | 清除运行时间 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
33 | 10033 | 恢复出厂设置 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
34 | 10034 | 群控轮巡一次 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
| 10035 | 制冷状态 |  |  | 0：停止，1：开启
| 10036 | 加热状态 |  |  | 0：停止，1：开启
| 10037 | 加湿状态 |  |  | 0：停止，1：开启
| 10038 | 除湿状态 |  |  | 0：停止，1：开启
42 | 10042 | 监控关机 |  |  | 0：运行，1：关机 |  |  | 0000:开机，FF00:关机
| 10043 | 防冻保护告警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10048 | 远温1通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10049 | 远温2通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10050 | 远温3通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10051 | 远温4通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10052 | 频偏报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10053 | 备用 |  |  | -
| 10054 | NTC1故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10055 | NTC2故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10056 | NTC3故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10057 | NTC4故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10058 | 备用 |  |  | -
| 10059 | 备用 |  |  | -
| 10060 | 送风温度故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10061 | 高温报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10062 | 低温报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10063 | 高湿报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10064 | 低湿报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10065 | 高压报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10066 | 高压锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10069 | 低压报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10070 | 低压锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10073 | 排气报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10074 | 排气锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10077 | 备用 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10078 | 水浸 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10079 | 气流丢失 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10080 | 备用 |  |  | -
| 10081 | 加湿器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10082 | 备用 |  |  | -
| 10083 | 备用 |  |  | -
| 10084 | 回风温度传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10085 | 回风湿度传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10086 | 室外温度传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10087 | 冷凝温度传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10088 | 冷凝压力传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10089 | 备用 |  |  | -
| 10090 | 备用 |  |  | -
| 10091 | 缺相报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10092 | 相序错误 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10093 | 备用 |  |  | -
| 10094 | 备用 |  |  | -
| 10095 | 自定报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10096 | 备用 |  |  | -
| 10097 | 远程关机报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10098 | 电源丢失报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10099 | 组网失败报警 |  |  | 0：正常，1：告警
5.2、运行参数寄存器表（0x03或0x04命令读取)
寄存器(FC=06) | 寄存器 (FC=03/04) | 参数名称 |  |  | 单位 | 变比 | 值说明
| 30001 | 回风温度测量值 |  |  | ℃ | x10
| 30002 | 回风湿度测量值 |  |  | % | 1
| 30003 | 室外温度测量值 |  |  | ℃ | x10
| 30004 | 冷凝温度测量值 |  |  | ℃ | x10
| 30005 | 冷凝压力测量值 |  |  | Bar | x10
40006 | 30006 | 回风温度校正值 |  |  | ℃ | x10 | 范围-10.0~10.0，缺省0
40007 | 30007 | 回风湿度校正值 |  |  | % | 1 | 范围-20~20， 缺省0
40008 | 30008 | 室外温度校正值 |  |  | ℃ | x10 | 范围-10.0~10.0，缺省0
40009 | 30009 | 冷凝温度校正值 |  |  | ℃ | x10 | 范围-10.0~10.0，缺省0
40010 | 30010 | 冷凝压力校正值 |  |  | Bar | x10 | 范围-5.0~5.0， 缺省0
| 30011 | 内风机运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30012 | 外风机运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30013 | 压缩机运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30014 | 备用 |  |  | 小时 | 1
| 30015 | 备用 |  |  | 小时 | 1
| 30016 | 电加热运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30017 | 加湿器运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30018 | 电网频率 |  |  | Hz | x10
40019 | 30019 | 加热设定 |  |  | ℃ | x10 | 范围15.0~35.0， 缺省20.0
40020 | 30020 | 加热范围 |  |  | ℃ | x10 | 范围-10.0~-1.0，缺省-3.0
40021 | 30021 | 高温报警值 |  |  | ℃ | x10 | 范围25.0~50.0， 缺省35.0
40022 | 30022 | 低温报警值 |  |  | ℃ | x10 | 范围5.0~20.0， 缺省15.0
40023 | 30023 | 高湿报警值 |  |  | % | 1 | 范围65~90， 缺省65
40024 | 30024 | 低湿报警值 |  |  | % | 1 | 范围10~35， 缺省35
40025 | 30025 | 低压延时 |  |  | 秒 | 1 | 范围30~600， 缺省180
| 30026 | 送风温度测量值 |  |  | ℃ | x10
40027 | 30027 | 制冷设点 |  |  | ℃ | x10 | 范围15.0~35.0 缺省24.0
40028 | 30028 | 制冷范围 |  |  | ℃ | x10 | 范围1.0~10.0， 缺省3.0
40029 | 30029 | 控制温度 |  |  |  |  | 0：回风， 1：送风
40030 | 30030 | 湿度设点 |  |  | % | x10 | 范围20~80， 缺省50
40031 | 30031 | 湿度范围 |  |  | % | x10 | 范围1~10， 缺省10
40032 | 30032 | 送风温度校准值 |  |  | ℃ | x10 | 范围-10.0~10.0，缺省0
40033 | 30033 | 压缩机最短运行时间 |  |  | 秒 | 1 | 范围60~600， 缺省180
40034 | 30034 | 压缩机最短停机时间 |  |  | 秒 | 1 | 范围60~600， 缺省180
40035 | 30035 | 外风机启动压力 |  |  | bar | x10 | 范围11.0~17.0， 缺省13.0
40036 | 30036 | 外风机调速压力范围 |  |  | bar | x10 | 范围4.0~6.0， 缺省5.0
40037 | 30037 | 外风机最小转速 |  |  | % | 1 | 范围30~50， 缺省30
40038 | 30038 | 外风机最大转速 |  |  | % | 1 | 范围60~100， 缺省100
40039 | 30039 | 显示语言 |  |  |  | 1 | 0：中文， 1：英文
40040 | 30040 | 制冷方式 |  |  |  | 1 | 0：压缩机，1：冷冻水
40041 | 30041 | 加热器类型 |  |  |  | 1 | 0：无， 1：1级， 2: 2级
40042 | 30042 | 加湿器类型 |  |  |  | 1 | 0：无， 1：电极， 2：红外
| 30043 | 交流相电压 |  |  |  | 1
40044 | 30044 | 轮巡周期 |  |  |  | 1 | 0：每天， 1：每周1, 2：每月1日， 时间为切换当天的00:00:00
40048 | 30048 | 年 |  |  |  | 1 | 范围13~99
40049 | 30049 | 月 |  |  |  | 1 | 范围1~12
40050 | 30050 | 日 |  |  |  | 1 | 范围1~31
40051 | 30051 | 时 |  |  |  | 1 | 范围0~23
40052 | 30052 | 分 |  |  |  | 1 | 范围0~59
40053 | 30053 | 秒 |  |  |  | 1 | 范围0~59
| 30054 | 运行状态 |  |  |  | 1 | 0：本地关机，1：远程关机， 2：监控关机，3：组网待机， 4：电源保护，5：气流保护， 6：压机锁定，7：系统开机
| 30055 | 软件编码 |  |  |  | 1
| 30056 | 发布版本 |  |  |  | 1
| 30057 | 非标版本 |  |  |  | 1
| 30058 | 基线版本 |  |  |  | 1
| 30062 | 外风机转速 |  |  | % | 1
| 30063 | 内风机转速 |  |  | % | 1 |  |  |  | 和控制代码相关，如果修改，则需要修改响应的代码
40065 | 30065 | 群控地址 |  |  |  | 1 | 范围0~1， 缺省0
40066 | 30066 | 群控机组数量 |  |  |  | 1 | 范围1~2， 缺省1
| 30067 | 运行机组数量 |  |  |  | 1
| 30068 | 轮巡机组数量 |  |  |  | 1
40069 | 30069 | 压力传感器0.5V对应的压力 |  |  |  | x10 | 范围0~20.0， 缺省0
40070 | 30070 | 压力传感器4.5V对应的压力 |  |  |  | x10 | 范围20.0~50.0， 缺省35.0
40080 | 30080 | 高温报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40081 | 30081 | 低温报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40082 | 30082 | 高湿报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40083 | 30083 | 低湿报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40084 | 30084 | 高压报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40085 | 30085 | 高压锁定 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40086 | 30086 | 低压报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40087 | 30087 | 低压锁定 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40088 | 30088 | 排气报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40089 | 30089 | 排气锁定 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30090 | 备用 |  |  |  | 1 | -
40091 | 30091 | 水浸 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40092 | 30092 | 气流丢失 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30093 | 备用 |  |  |  | 1 | -
40094 | 30094 | 加湿器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30095 | 备用 |  |  |  | 1 | -
| 30096 | 备用 |  |  |  | 1 | -
40097 | 30097 | 回风温度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40098 | 30098 | 回风湿度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40099 | 30099 | 冷凝温度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40100 | 30100 | 室外温度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40101 | 30101 | 冷凝压力传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30102 | 备用 |  |  |  | 1 | -
| 30103 | 备用 |  |  |  | 1 | -
40104 | 30104 | 缺相报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40105 | 30105 | 相序错误 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30106 | 备用 |  |  |  | 1 | -
| 30107 | 备用 |  |  |  | 1 | -
| 30108 | 备用 |  |  |  | 1 | -
40109 | 30109 | 远程关机报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40110 | 30110 | 电源丢失报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40111 | 30111 | 组网失败报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40112 | 30112 | 送风温度故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30113 | 备用 |  |  |  | 1 | -
| 30114 | 备用 |  |  |  | 1 | -
40115 | 30115 | NTC1故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40116 | 30116 | NTC2故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40117 | 30117 | NTC3故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40118 | 30118 | NTC4故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30119 | 制冷需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
| 30120 | 加热需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
| 30121 | 加湿需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
| 30122 | 除湿需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
40123 | 30123 | 轮巡时间 |  |  |  | 1 | 范围0~23， 缺省0
40124 | 30124 | 加热加湿 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40125 | 30125 | 加热除湿 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
| 30126 | 备用 |  |  |  | 1 | -
40127 | 30127 | 内风机最小转速 |  |  | % | 1 | 范围50~100， 缺省65
40128 | 30128 | 内风机最大转速 |  |  | % | 1 | 范围50~100， 缺省75
40129 | 30129 | 远温故障 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40130 | 30130 | 频偏报警 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40131 | 30131 | 频偏设置 |  |  | Hz | x10 | 范围2.0~5.0， 缺省2.5
40132 | 30132 | 自定报警 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40133 | 30133 | 自定报警NO/NC |  |  |  | 1 | 0：NC， 1：NO
40134 | 30134 | 经济模式温度放大值 |  |  | ℃ | x10 | 范围0~10.0， 缺省2.0
40135 | 30135 | 经济模式开始时间 |  |  |  | 1 | 范围18:00~3:00，缺省22:00
40136 | 30136 | 经济模式停止时间 |  |  |  | 1 | 范围5:00~10:00，缺省07:00
40137 | 30137 | 远程温度个数 |  |  |  | 1 | 范围0~4， 缺省0
40138 | 30138 | 休眠温度 |  |  | ℃ | x10 | 范围15.0~40.0， 缺省27.0
| 30139 | 远程温度1 |  |  | ℃ | x10
| 30140 | 远程温度2 |  |  | ℃ | x10
| 30141 | 远程温度3 |  |  | ℃ | x10
| 30142 | 远程温度4 |  |  | ℃ | x10
6、协议使用详细说明
6.1、报文示例
6.1.1 读取开关量，01命令请求报文
01 01 00 3C 00 27 BC 1C
01命令响应报文
01 01 05 00 00 80 0B 00 97 8A
字节0的bit0为61号寄存器值，bit1为62号寄存器的值，每8个连续的寄存器的值组成一个字节
6.1.2 读取模拟量，03命令请求报文
01 03 00 00 00 05 85 C9
03命令响应报文
01 03 0A FE 70 00 62 FD DA 00 00 00 00 2A BA
每个寄存器的值为2字节，高字节在前，低字节在后，负数以2的补码表示，比如FE70为-400，除以变比10，则值为-40.0
6.1.3 控制命令，05命令请求报文
01 05 00 1D FF 00 1C 3C
05命令响应报文，控制成功
01 05 00 1D FF 00 1C 3C
6.1.4 设置命令，06命令请求报文
01 06 00 14 01 3D 09 8F
06命令响应报文，设置成功
01 06 00 14 01 3D 09 8F
每个寄存器的值为2字节，高字节在前，低字节在后，负数以2的补码表示，下发的数据=实际数据乘以变比，比如013D=317，表示实际值为31.7
6.2、控制说明
1、要进入手动或调测模式，用05命令，控制寄存器30，下发值FF00进入调测模式，下发值0000退出调测模式
2、所有部件的控制，必须进入调测模式才可以控制，否则返回控制不成功
3、必须先启动内风机，才能开启其它部件，否则开启不了
4、要进入强制制冷模式，用05命令，控制寄存器29，下发值FF00进入强制制冷，下发值0000退出强制制冷
5、所有06命令下发的设置值，都会写入到EEPROM中，掉电不丢失
起始寄存器10061
地址
功能码
读39个寄存器
CRC
应答数据字节数
地址
功能码
39个寄存器的bit值
CRC
起始寄存器30001
地址
功能码
读5个寄存器
CRC
应答数据字节数
地址
功能码
5个寄存器的16bit值
CRC
寄存器30
地址
功能码
控制值:手动
CRC
寄存器30
地址
功能码
控制值:手动
CRC
寄存器40021
地址
功能码
设置值:31.7
CRC
寄存器40021
地址
功能码
设置值:31.7
CRC

## 数据表
1 公共信息
寄存器地址0x100～0x14F，为所有空调统一规划地址；
寄存器地址0x150～0x18F，为各空调厂家自定义，作为内部测试命令地址。
寄存器地址0x190～0x1FF，暂保留。
序号 | 数据 | 单位 | 寄存器地址 | 数据类型 | 数据
1 | 设备型号 |  | 0x1E1A | 2个字节 | 0x02F7
2 | 生产厂家编码 |  | 0x1E1C | 1个字节 | 0x19 | TQ
3 | 电子标签长度 | Bytes | 0x100 | 2字节无符号整形 | 实际字节长度
4 | 协议版本 |  | 0x102 | 1个字节 | 0x82 | 固定130
5 | 软件版本 |  | 0x104 | 2个字节 | 0x64 | 主版本号V100
6 | 硬件版本 |  | 0x106 | 1个字节 | 0xB0 | 自定义，C05-B0
7 | 子软件ID |  | 0x108 | 1个字节 | 0xFF | 没有填0xFFFF
8 | 年――不使用该属性 |  | 0x10A，Reserved | 2字节无符号整形， | 保留
9 | 月――不使用该属性 |  | 0x10C，Reserved | 1字节无符号整形， | 保留
10 | 日――不使用该属性 |  | 0x10D，Reserved | 1字节无符号整形， | 保留
11 | 时――不使用该属性 |  | 0x10E，Reserved | 1字节无符号整形 | 保留
12 | 分――不使用该属性 |  | 0x10F，Reserved | 1字节无符号整形， | 保留
13 | 秒――不使用该属性 |  | 0x110，Reserved | 1字节无符号整形， | 保留
14 | 机柜电子标签长度 | Bytes | 0x111 | 2字节无符号整形
2 空调信息采集
寄存器地址0x1000～0x104F，为所有空调统一规划地址；
寄存器地址0x1050～0x108F，为各空调厂家自定义，作为内部测试命令地址。
寄存器地址0x1090～0x10FF，暂保留。
序号 | 数据 | 单位 | 寄存器地址 | 数据类型 | 备注
1 | 设备工作状态 |  | 0x1000 | 1个字节 |  | 机组只要有告警，则故障
2 | 室内风机状态 |  | 0x1002 | 1个字节 |  | 故障状态暂不处理
3 | 室外风机状态 |  | 0x1004 | 1个字节 |  | 故障状态暂不处理
4 | 压缩机状态 |  | 0x1006 | 1个字节 |  | 故障状态只跟“压机故障”“压机故障锁定”告警关联
5 | 柜内回风温度 | ℃ | 0x1008 | 2字节有符号整形
6 | 保留 |  | 0x100A | 1个字节
7 | 保留 | ℃ | 0x100C | 2字节有符号整形
8 | 冷凝器温度 | ℃ | 0x100E | 2字节有符号整形
9 | 蒸发器温度 | ℃ | 0x1010 | 2字节有符号整形
10 | 保留 | Rpm | 0x1012 | 2字节无符号整形
11 | 保留 | Rpm | 0x1014 | 2字节无符号整形
12 | 交流输入电压 | V | 0x1016 | 2字节无符号整形
13 | 保留 | V | 0x1018 | 2字节无符号整形
14 | 交流运行电流 | A | 0x101A | 2字节无符号整形
15 | 保留 | h | 0x101C | 4字节无符号整形（高16位bit）
|  |  | 0x101D | （低16位bit）
16 | 压缩机运行时间 | h | 0x1020 | 4字节无符号整形（高16位bit）
|  |  | 0x1021 | （低16位bit）
17 | 内风机运行时间 | h | 0x1024 | 4字节无符号整形（高16位bit）
|  |  | 0x1025 | （低16位bit）
18 | 保留 |  | 0x1028 | 4字节无符号整形（高16位bit）
|  |  | 0x1029 | （低16位bit）
19 | 保留 | A | 0x102C | 2字节无符号整形
20 | 保留 | W | 0x102E | 2字节无符号整形
21 | 保留 | W | 0x1030 | 2字节无符号整形
22 | 保留 | W | 0x1032 | 2字节无符号整形
23 | 内风机转速可读 |  | 0x1033 | 一个字节 | 必须有
24 | 外风机转速可读 |  | 0x1034 | 一个字节 | 必须有
25 | 加热功能 |  | 0x1035 | 一个字节 | 必须有
备注：
1）设备工作状态：
0X01 待机（正常的通过通讯或者干接点停机）,或内风机不工作时
0X02 运行（运行且无故障）
0X03 故障（有故障）
2）设备工作状态、室内风机状态、室外风机状态、压缩机状态、水泵状态定义：
0X01 待机
0X02 运行（运行且无故障）
0X03 故障（有故障）
3） 上表中温度数值、电压、电流和功率数值要求精确到小数点后1位，空调上传值按实际值x10处理；制冷量数值按各型号取整数，上传值按实际值处理。
4） 设备运行时间、压缩机运行时间、内风机运行时间：运行时间为空调发货后的累计运行时长。
5） ECC500也可以通过一条多地址读取命令读取上述采集参数,对于未应用地址，空调返回内容中无符号类参数可填写为0xFFFF，有符号类参数可填写为0x7FFF。
6）内风机转速可读，外风机转速可读的值为“1”时表示风机支持转速显示，为“0”时表示不支持转速显示；加热功能值为“1”时表示有加热功能，值为“0”时表示有加热功能。
3 设置参数
寄存器地址0x0000～0x004F，为所有空调统一规划地址；
寄存器地址0x0050～0x008F，为各空调厂家自定义，作为内部测试命令地址。
寄存器地址0x0090～0x00FF，暂保留。
序号 | 数据 | 默认值 | 下限 | 上限 | 单位 | 寄存器地址 | 数据类型 | 备注
1 | 年 |  |  |  |  | 0x01 | 设置的年份（2字节，设置范围：2000~2100）
2 | 月 |  |  |  |  | 0x02 | 设置的月份（1字节，设置范围1～12）
3 | 日 |  |  |  |  | 0x03 | 设置的日期（1字节，设置范围1～31）
4 | 时 |  |  |  |  | 0x04 | 设置的小时（1字节，设置范围0～23）
5 | 分 |  |  |  |  | 0x05 | 设置的分钟（1字节，设置范围0～59）
6 | 秒 |  |  |  |  | 0x06 | 设置的秒钟（1字节，设置范围0～59）
7 | 通讯地址 | 21 | 1 | 128 |  | 0x07 | 1字节（设置范围：1～128）
8 | 通讯速率 | 9600 | 9600 | 19200 |  | 0x08 | 2字节无符号整形
9 | 压缩机启动温度设置 | 40 | 20 | 50 | ℃ | 0x0A | 2字节有符号整形
10 | 压缩机回差设置 | 5 | 1 | 10 | ℃ | 0x0C | 2字节无符号整形
11 | 高温告警点 | 65 | 20 | 80 | ℃ | 0x0E | 2字节有符号整形
12 | 低温告警点 | -40 | -40 | 5 | ℃ | 0x10 | 2字节有符号整形
13 | 保留 | 60 | 58 | 60 | V | 0x12 | 2字节无符号整形
14 | 保留 | 44 | 42 | 51.5 | V | 0x14 | 2字节无符号整形
15 | 保留 | 44 | 42 | 51.5 | V | 0x16 | 2字节无符号整形（下电电压不大于欠压告警）
16 | 交流过压告警 | 253 | 220 | 264 | V | 0x18 | 2字节无符号整形
17 | 交流欠压告警 | 176 | 160 | 190 | V | 0x1A | 2字节无符号整形
18 | 加热器启动温度设置 | 0 | -40 | 15 | ℃ | 0x1C | 2字节有符号整形
19 | 加热器回差设置 | 10 | 1 | 15 | ℃ | 0x1E | 2字节无符号整形
20 | 保留 | 0x0000 | 0x0000 | 0x00FF |  | 0x20 | 2字节
21 | 运行模式 | 0x0000 | 0x0000 | 0x00FF |  | 0x22 | 2字节
22 | 生产日期-年 | 2018 |  |  |  | 0x50 | 设置的年份（2字节，设置范围：2000~2100）
23 | 生产日期-月 | 6 |  |  |  | 0x51 | 设置的月份（1字节，设置范围1～12）
24 | 生产日期-日 | 25 |  |  |  | 0x52 | 设置的日期（1字节，设置范围1～31）
备注：
1） 上表中第9号参数至第19号参数（“压缩机启动温度设置”、“加热器回差设置”）即使只要求精确到整数，设置接口传值仍按实际值x10处理。
2） 各参数默认值以具体规格书要求为准。
3） ECC500也可以通过一条写多个寄存器命令设置上述所有参数,对于未应用地址，空调应跳过不予处理。
4） 上位机也可通过设置参数的地址读取被设置值。
5） 运行曲线按照具体产品要求实现。
6） 运行模式按自动、制冷、制热设置，协议段内按0x0000/0x0001/0x0002，默认为自动模式，支持上位机设置自动、制冷、制热。当设置“自动”时，空调依据自身温度逻辑运行；当设置为“制冷”时，空调启动制冷工作；当设置为“制热”时，空调启动加热工作。---只做自动，制冷，制热先不考虑
4 控制参数
序号 | 数据 | 命令码 | 寄存器地址 | 数据类型
1 | 复位（恢复出厂参数） | 0x0001复位 | 0x200 | 2字节
2 | 远程开空调 | 0x0001开， | 0x202 | 2字节
0x0002关，其它无效
3 | 保留 | 0x0001开， | 0x204 | 2字节
0x0002关，其它无效
4 | 保留 | 0x0001开， | 0x206 | 2字节
0x0002关，其它无效
5 | 自动/手动 | 0x0001为自动， 0x0002为手动，其它无效 | 0x208 | 2字节
6 | 手动开空调 | 0x0001开， 0x0002关，其它无效 | 0x20A | 2字节
备注：
1） 远程关空调操作后，空调压缩机、外风机、内风机都停止工作。
2） 远程开空调操作后，空调进入设定逻辑，比如空调压缩机启动温度设定为35度，则在远程开空调操作后，若环境温度高于35度，空调压缩机立即启动，反之，空调压缩机仍然处于停止工作状态。
3） 空调可判断与上位机的通信是否正常，当判断异常时，空调需进入内部的系统逻辑运行。
4）自动/手动及手动开空调主要对应上位机的手动控制操作，默认为自动；当上位机设置为手动时，支持受开空调和关空调响应，当手动设置关空调后2h无新操作时空调进入自动。 监控协议里面新增的“手动/自动”“手动开空调”逻辑如下： “手动/自动”： 自动：按需求自动运行；手动：需要关联“手动开空调”参数。 “手动开空调”： “手动/自动”设置为手动时才有效。 开：空调按需求自动运行； 关：空调器件都停止运行，2小时后进入自动模式按需求运行。 这里跟上面“远程开空调”的区别在于：手动关空调后2小时后会转为自动按需求运行。 监控协议新增的这两个参数显示屏不用显示，跟之前显示屏里面“调测模式”里面的“手动/自动”模式没有关系。 监控“手动/自动”设置为“手动”且“手动开空调”设置为“关”时，显示主界面显示“监控手动 手动”，其他组合设置情况还是显示自动。 逻辑优先级：显示屏里面“调测模式”的手动/自动优先。
5 告警信号
寄存器地址0x0300～0x034F，为所有空调统一规划地址；
寄存器地址0x0350～0x038F，为各空调厂家自定义，作为内部测试命令地址。
寄存器地址0x0390～0x03FF，暂保留。
序号 | 数据 | 告警值 | 寄存器地址 | 数据类型 | 备注
1 | 高温告警 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x300 | 1字节 | 必须有
2 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x301 | 1字节 | 必须有
3 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x302 | 1字节 | 必须有
4 | 压缩机故障告警 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x303 | 1字节 | 必须有
5 | 柜内回风温度温度探头故障 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x304 | 1字节 | 必须有
6 | 系统高压力告警 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x305 | 1字节 | 可选
7 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x306 | 1字节 | 可选
8 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x307 | 1字节 | 可选
9 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x308 | 1字节 | 可选
10 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x309 | 1字节 | 可选
11 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x30A | 1字节 | 可选
12 | 交流掉电告警 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x30B | 1字节 | 可选
13 | 蒸发器温度传感器故障 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x30C | 1字节 | 可选
14 | 冷凝器温度传感器故障 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x30D | 1字节 | 可选
15 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x30E | 1字节 | 可选
16 | 保留 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x30F | 1字节 | 可选
17 | 频繁高压力告警 | 00正常，01告警，0XFF无效 | 0x310 | 1字节 | 必须有
18 | 保留 | 00 正常，01告警，0XFF无效 | 0X311 | 1字节 | 可选
19 | 保留 | 00 正常，01告警，0XFF无效 | 0X312 | 1字节 | 可选
20 | 保留 | 00 正常，01告警，0XFF无效 | 0X313 | 1字节 | 可选
21 | 保留 | 00 正常，01告警，0XFF无效 | 0X314 | 1字节 | 可选
22 | 保留 | 00 正常，01告警，0XFF无效 | 0X315 | 1字节 | 可选
23 | 保留 | 00 正常，01告警，0XFF无效 | 0X316 | 1字节 | 可选
注：
1） ECC500也可以通过一条多地址读取命令读取上述所有告警,对于未应用地址，空调返回内容中可填写为0xFFFF。

## 电子标签
1.1 读取电子标签
电子标签不大于2Kbytes，空调控制器可以预留2KByte空间给电子标签使用。（预留2K空间，也即0x38E个地址给电子标签；0x400～0x800地址分配给电子标签。）
同时，空调控制器支持400字节的机柜电子标签写入，即从0x0801-0x08C9地址分配给机柜电子标签。
ECC500和空调控制器上电通讯成功后，三分钟之后读取电子标签，中间任何一帧电子标签失败，则重新读取（不超过3次重新读取），如果全部读完，置成功读取标识；网管获取电子标签时，检测到成功读取则上报，否则不上报。如果下面的部件通信失败，重新建立连接后则重新读取电子标签。
空调电子标签长度不可超过400字节，空调电子标签长度寄存器地址只读；机柜电子标签长度从0X801开始预留400字节空间，机柜电子标签长度寄存器地址可读可写。
1.1.1 读取电子标签
空调“电子标签寄存器”起始地址固定为0x0400。机柜 “电子标签寄存器”起始地址固定为 0x0801。
获取电子标签长度，计算需要读取的电子标签帧数。“电子标签长度”寄存器保存的电子标签长度单位为字节，也即从“电子标签寄存器”起始地址开始，连续读取(电子标签寄存器＋1)/2个寄存器，表示电子标签读取完毕。
注意：若电子标签长度为奇数字节，则最后一个字节填写在寄存器的低地址字节。
从“电子标签寄存器”起始地址开始，每成功读取一帧数据，下次读取的寄存器地址为（起始地址+( 数据帧长度/2)），直至读取完成。
一）产品电子标签内的内容
PC1500H-1，编码52272501，编码描述：Cabinet Air Conditioner,Air Cooled,AC Air Conditioner,1500W,DKBA0.480.4724,Bottom Supply,220V,1Ph,50Hz,Cooling Only/Electric Heating,R134a,AC Fan
1、外购空调的电子标签信息内容定义如下表所示：
区域 | 内容 | 备注
信息格式版本区 | /$[ArchivesInfo Version]\r\n | 行首加“/$”，表示该行信息仅在网管中不显示，“$”字符为ASCII码，码值0x24。在网元侧查询时需要显示。 | 1.例如/$[ArchivesInfo Version]\r\n具体要往0x400开始的寄存器里面填哪些数据？请这段字符按ASCII码转成16进制数字写入
| /$ArchivesInfoVersion=3.0\r\n |  | 2.哪些数据填到哪些寄存器里面有没有规定？还是从0x400开始一次往后填数据？从0X400开始一次往后填数据吧。
| \r\n | 信息格式版本区和信息描述区之间空两行 | 3.Device Type哪有说明？就是空调型号，如 0x02E3: PC500D，在7.1章节有描述，实际填0x02F7: PC1500H-1
| \r\n |  | 4.Serial number哪有说明？对应华为PDM编码，每个物料一个编码，前期有提供过PC500D 52271375
信息描述区 | [Board Properties]\r\n |  | 5.英文描述那么长怎么转换为数据？字符按ASCII码转成16进制数字写入
| BoardType=<型号>\r\n | 对应外购空调存储区中的Device Type，该行最多占用30字节
| BarCode=<条码>\r\n | 对应外购空调存储区中的Serial number，该行最多占用30字节
| Item=<BBOM编码>\r\n | 外购件为空，该行最多占用20字节
| Description=<英文描述>\r\n | 该行最多占用260字节
| Manufactured=<生产日期>\r\n | 格式为YYYY-MM-DD
| VendorName=Huawei\r\n | 华为公司和外协、外包的FRU一律为：Huawei，外购件填写外购公司名称。
| IssueNumber=<发行号>\r\n | 外购件为空，该行最多占用20字节
| CLEICode=<CLEI码>\r\n | 外购件为空，该行最多占用25字节
| BOM=<BOM编码>\r\n | 外购件为空，该行最多占用30字节
扩展区 | ExInfo＝<扩展区内容>\r\n | 不使用
示例如下：
2F 24 5B 41 72 63 68 69 76 65 73 49 6E 66 6F 20 56 65 72 73 69 6F 6E 5D 20 20 0D 0A 2F 24 41 72 63 68 69 76 65 73 49 6E 66 6F 56 65 72 73 69 6F 6E 3D 33 2E 30 20 20 0D 0A 0D 0A 0D 0A 5B 42 6F 61 72 64 20 50 72 6F 70 65 72 74 69 65 73 5D 20 20 0D 0A 42 6F 61 72 64 54 79 70 65 3D 4D 54 53 39 36 31 45
32 56 2D 52 44 30 30 32 20 20 0D 0A 42 61 72 43 6F 64 65 3D 32 31 30 31 30 37 33 30 39 36 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 20 20 0D 0A 49 74 65 6D 3D 30 31 30 37 33 30 39 36 20 20 0D 0A 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 3D 53 79 73 74 65 6D 20 50 6F 77 65 72 2C 4D 54 53 39 36 31 45 56 2D 52 44 32 30 30
32 2C 74 6F 70 20 63 61 62 6C 69 6E 67 2C 36 30 30 6D 6D 28 57 29 2A 20 38 35 30 6D 6D 28 44 29 2A 32 30 30 30 28 48 29 6D 6D 2C 4E 55 4C 4C 20 20 0D 0A 4D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 64 3D 32 30 31 35 2D 30 37 2D 32 39 20 20 0D 0A 56 65 6E 64 6F 72 4E 61 6D 65 3D 48 75 61 77 65 69 20 20 0D 0A 49
73 73 75 65 4E 75 6D 62 65 72 3D 30 30 20 20 0D 0A 43 4C 45 49 43 6F 64 65 3D 20 20 0D 0A 42 4F 4D 3D 0D 0A FF FF
解析出来就是这样的
/$[ArchivesInfo Version]
/$ArchivesInfoVersion=3.0
[Board Properties]
BoardType=MTS961E2V-RD002
BarCode=21010730961234567890
Item=01073096
Description=System Power,MTS961EV-RD2002,top cabling,600mm(W)* 850mm(D)*2000(H)mm,NULL
Manufactured=2015-07-29
VendorName=Huawei
IssueNumber=00
CLEICode=
BOM=
我们设备实际数据如下：
/$[ArchivesInfo Version] //28
/$ArchivesInfoVersion=3.0 //29
//2
//2
[Board Properties] //22
BoardType=PC1500H-1 //23
BarCode=21522725010625123456 //32 //21+52272501(编码)+0625（月/日）+123456（填充）
Item=52272501 //17
Description=Cabinet Air Conditioner,Air Cooled,AC Air Conditioner,1500W,DKBA0.480.4724,Bottom Supply,220V,1Ph,50Hz,Cooling Only/Electric Heating,R134a,AC Fan //161
Manufactured=2018-06-25 //27 //生产日期做成可设参数，可在显示屏和后台上设置
VendorName=Huawei //21
IssueNumber= //16
CLEICode= //13
BOM= //4+2
总数399