|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吴忠动环遗留问题汇总表 | | |
| 序号 | 问题类型 | 问题描述 |
| 1 | 告警信息不明确 | 当发生告警时，发送短信只提示有告警信息，不提示是上限告警还是下线告警；运行状态时开机告警还是关机告警 |
| 2 | 画面中无告警提示 | 当发生告警时，进入画面，在画面中不显示哪条监测信息告警，画面显示不够直观 |
| 3 | 显示与监测状态相反 | 在画面中显示的部分信息和实际的设备信息不否。比如设备压缩机处于开机状态，但监测画面显示关机等，与实际的设备状态不匹配 |
| **解决方案：**  以上问题是吴忠局运维班对当前动环设备的监控情况提出的问题。需公司领导联系技术支持，对上述问题进行监控画面以及监控状态进行调整。 **需调整的项目：**  1、当设备发生告警时，发送短信应包含告警状态是开机还是光机告警；温度、电压、电流等的告警应发送是超上限告警还是下限告警。  2、当有告警信息时，应在画面中显示哪条监测状态告警，与未告警的监测信息有明显的区分。  3、调整画面中设备的监测状态，使得与设备实际的运行状态一致。  4、当有告警时，会一直发送短信，需调整为有告警时，发送短信，当告警恢复时，发送恢复短信。 | | |
|
|
|
|
|