关于绍兴供电局10KV开闭所辅助监控系统的沟通结果

**一、柜体要求**

机柜尺寸：宽800mm\*长800mm\*高2260mm

1. 屏柜使用PK屏，两边增加走线槽。
2. 颜色根据设计要求定（色号：Z44）
3. 增加柜内每个设备的独立空开
4. 柜内所有设备使用DC48V供电
5. 配置交流（双切换）变直流模块

切换开关要求：两路交流无缝模块（STS）

输出1路 220V AC 1路 48V DC 1路24V DC

要求无缝切换（电子切换开关）

1. 嵌入式设备要求无风扇的设备，所有设备包括交换机都用无风扇的。
2. 配置2光8电交换机，要求DC48V供电，无风扇。
3. 门禁系统要求：密码、指纹、临时授权。

**二、设备布局，从上到下**

1. 触摸屏（10寸的触摸屏）
2. 动环主机
3. 硬盘录像机
4. 抽拉式显示屏（14寸 4:3）
5. 交换机（2光8电）
6. 预留空位
7. 距底部3U安装电源切换装置
8. 门口有害气体指示灯（SF6、O3）
9. 屏柜上方增加声光报警器