| 美的制冷设备有限公司 | 软件版本 | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 共14页 | V1.5 | 机密 |

美的基站空调通信协议

修改说明：

1.4在1.3上：

1.修改波特率设置部分说明

2.新增指令实例说明

3.DCM5地址固定为0xB0.

1.5在1.4上：

1.增加新老协议及不同波特率切换时必须重新设定波特率的说明。

2.修正82H制冷查询时，空调运行状态的BIT3和BIT7位说明。

3.修正参考实例指令。

（下页有正文）

2015.01.20

美的基站空调通信协议

本协议是《监控行标第三部分：智能设备通讯协议》(电总协议)的简化版本，适用于美的制冷设备有限公司的美的基站空调的环境监控。

## 1、物理接口

通信方式： 异步串行通讯

信号定义： 依照RS485

波特率：   19200bits/9600bits/4800bits/2400bits/1200bits 默认9600

起始位：   1BIT

数据位：   8BIT

奇偶校验： 无校验

结束位：   1BIT

用户可以手动设置DCM5的波特率（初始默认波特率是9600bits）及在新老协议间切换，在DCM5关机情况下，8秒内连续按5次地址设置键进入波特率设置功能，按上、下、确认键完成波特率选择设置，设置完成后此波特率将被记录，掉电仍有效。详细操作见DCM5说明书。在使用不同协议的上位机操作后，切换波特率后必须在DCM5上通过按键重新设定波特率。

## 2、通讯方式

在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元（SU）与设备监控模块(SM)的通讯为主从方式，监控单元为上位机，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通讯过程失败。

## 3．信息类型及协议的基本格式

3.1信息类型

信息分两种类型：

- 由SU发出到SM的命令信息(简称命令信息)；

- 由SM返回到SU的响应信息(简称响应信息)。

3.2协议的基本格式

表1 协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INF0 | CHKSUM | EOI |

基本格式的注解见表2、表3。

注意：在基本格式的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH,EOI=ODH),十六进制传输外，其余的各项都是以十六进制解释，以ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例如：CID2=4BH，传送时顺序发送34H,42H。

因此，上表以及以下各表中的“字节数”是指“解释字节数”，除SOI和EOI外，实际传输字节数应该乘以2。

表2 基本格式注解

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志 | (7EH) |
| 2 | VER | 通讯协议版本号，固定为0x21 |  |
| 3 | ADR | 设备地址描述（固定为0xB0） |  |
| 4 | CID1 | 控制标识码(设备类型描述) 固定为0x60 |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码(数据或动作类型描述) 响应信息：返回RTN（返回码见表3） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度(包括LENID和LCHKSUM)，数据格式见3.3 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见3.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR(0DH) |

表3 返回码RTN

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 80H~EFH | 其他错误 | 用户自定义 |
| 9 | 80H | SM和空调通讯故障 |  |

3.3数据格式

3.3.1  基本数据格式

在基本格式的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH,EOI=ODH),十六进制传输外，其余的各项都是以十六进制解释，以ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。

例如：CID2=4BH，传送时顺序发送34H,42H。

3.3.2  LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如表4所示。

表4  LENGTH数据格式

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID(表示INFO的传送中ASCII码字节数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENDID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0,求和后模16余数取反加1。

例：

INFO项的ASCII码字节数位18，即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B,模16余数为0011B,0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：

LENGTH为1101 0000 0001 0010B ，即D012H。

3.3.3  CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字母按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。

例：

收到或发送的字符序列是：“~20014043E00200FD3BCR”(“~”为SOI,“CR”为EOI)，则最后五个字符 “FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM，计算方法是：

‘2’+‘0’+‘0’+…+‘E’ +‘0’+0’+‘2’+ ‘0’+‘0’=32H+30H+30H+…+45H+30H+30H+32H+30H+30H=02C5H

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。02C5H模65536的余数时02C5H,02C5H取反加1就是FD3BH。

3.3.4 INFO数据格式

3.3.4.1整型数(INTEGER,2BYTE)

有符号整型数   -32768~+32767

无符号整型数   0~+65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

3.3.4.2 无符号字符型(CHAR,1BYTE,0~255)

3.3.5 TATAINFO字段首先为一个表示字节DATAFLAG，描述如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D0：告警标示位，有未上报告警量变化时为1，否则为0。在“获取告警状态”命令的响应信息中，此位无效；

D4：开关标示位，有未上报的开关量变化时为1，否则为0。在“获取开关输入状态”命令响应信息中，此位无效； D3~D1：表示当前传输的数据设备中各子模块的数据，如为000，则表示当前数据为主模块1数据，001则表示为从模块1（子机1）数据，以此类推，最多可以带7个子机。

## 4．编码表

CID1、CID2编码分配及分类见表6和表7。

表6 设备类型编码分类表（CID1）

| 序号 | 内容 | CID1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散空调 | 60H |  |

表7 设备类型编码分类表（CID2）

| 序号 | 内容 | CID2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化后的数据(浮点数) | 41H | 无此功能回复04H |
| 2 | 获取模拟量量化后的数据(定点数) | 42H |  |
| 3 | 获取开关输入状态 | 43H |  |
| 4 | 遥控 | 45H |  |
| 5 | 获取系统参数(浮点数) | 46H | 无此功能回复04H |
| 6 | 获取系统参数(定点数) | 47H |  |
| 7 | 设定系统参数(浮点数) | 48H | 无此功能回复04H |
| 8 | 设定系统参数(定点数) | 49H |  |
| 9 | 获取系统历史数据（浮点数） | 4AH | 无此功能回复04H |
| 10 | 获取系统历史数据（定点数） | 4BH | 无此功能回复04H |
| 12 | 获取历史告警 | 4CH | 无此功能回复04H |
| 13 | 设定监测模块时间 | 4DH | 无此功能回复04H |
| 14 | 设定检测模块时间 | 4EH | 无此功能回复04H |
| 15 | 获取通讯协议版本号 | 4FH |  |
| 16 | 获取设备地址 | 50H |  |
| 17 | 获取设备(检测模块)厂家信息 | 51H |  |
| 18 | 获取机组状态 | 82H | 自定义命令 |

## 5．协议内容

## 5.1获取模拟量量化后的数据(浮点数)

表8 命令信息（浮点数）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 41H | LENGTH | 13 | CHKSUM | EOI |

表9 响应信息（浮点数）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAF为空调要测内容。

表10 遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机工作线/相电压AB/A | 4 | 2 | 增加此功能 |
| 2 | 主机工作线/相电压BC/B | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 3 | 主机工作线/相电压CA/C | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 4 | 主机工作相电流 A | 4 | 2 | 增加此功能 |
| 5 | 主机工作相电流 B | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 6 | 主机工作相电流C | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 7 | 送风温度 | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 8 | 回风温度 | 4 | 2 | -20到99℃有效 |
| 9 | 送风湿度 | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 10 | 回风湿度 | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 11 | 压缩机吸气压力 | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 12 | 压缩机排气压力 | 4 | 2 | 2020H:未检测 |
| 13 | 用户自定义测数量P | 1 | 1 |  |
|  | 用户自定义字节P=7 | Px4 | Px2 |  |
| 14 | 室外环境温度 |  | 2 | -20到99℃有效 |
| 15 | 压缩机排气温度 |  | 2 | -20到99℃有效 |
| 16 | 室外湿度 |  | 2 |  |
| 17 | 室内盘管温度 |  | 2 | -20到99℃有效 |
| 18 | 室外盘管温度 |  | 2 | -20到99℃有效 |
| 19 | 压缩机运行时间 |  | 2 | 0~65535有效 |
| 20 | 机组运行时间 |  | 2 | 0~65535有效 |

注3：SM将检测的温度数据乘10取整，例：实际室内温度为24.0度，则返回的解释字节为00F0H（十进制为240），传送字节为30H,30H,46H,30H。当室温小于0度时，返回上位机的温度为0度。温度范围（0,60℃）。

## 5.2获取模拟量量化后的数据(定点数)

表11 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 42H | LENGTH | 13 | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0

表12 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=50

注2：DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAI见表10。

## 5.3获取开关输入状态

表13 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0

表14 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=4

注2：DATAINFO由DATAFLAG和RUNSTATE组成，RUNSTATE为空调运行状态，如表13

表15 空调运行状态

| 序号 | 内容 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调状态 | 1 | 00H：开机；01H：关机;80H~EFH：用户自定义 |
| 2 | 用户自定义状态数量 | 1 | 9 |
| 3 | 空调运行模式 | 1 | 00H：自动；01H：制冷，02H：除湿，03H：送风，04H：制热 05H:新风;06H:空调;(05~06H用于新风机组) |
| 4 | 内风机运行状态(送风机状态，新风设备） | 1 | 00H：停；01H：低风，02H：中风，03H：高风，20H未检测 |
| 5 | 20H |  | 保留 |
| 6 | 压缩机启停. | 1 | 01H：运转, 00H:停止，20H：未检测 |
| 7 | 外风机 | 1 | 00H：停；01H：低风，02H：中风，03H：高风，20H未检测 |
| 8 | 摆风状态 | 1 | 01H：运转, 00H:停止 |
|  | 电加热状态 （电辅热） | 1 | 01H：运转, 00H:停止 |
|  | 排风机状态(新风设备) | 1 | 01H：运转, 00H:停止 |
|  | 水泵状态(新风设备) | 1 | 01H：运转, 00H:停止 |

## 5.4 获取告警信息

表16 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0

表12 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=58

注2：DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，WARNSTATE为空调告警状态，如表17

表17 空调运行状态

| 序号 | 内容 | 字节 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机工作线/相电压AB/A | 1 | 00H:正常； 01H:低于下限; 02H:高于上限; 20H:未检测; F0H:故障。 | 电源过、欠压保护 |
| 2 | 主机工作线/相电压BC/B | 1 |  | 20H：未检测 |
| 3 | 主机工作线/相电压CA/C | 1 |  | 20H：未检测 |
| 4 | 主机工作相电流 A | 1 |  | 低电压过流保护 |
| 5 | 主机工作相电流 B | 1 |  | 20H：未检测 |
| 6 | 主机工作相电流C | 1 |  | 20H：未检测 |
| 7 | 回风温度（T1） | 1 |  | 高温、低温报警 |
| 8 | 回风湿度 | 1 |  | 湿度过高报警 |
| 9 | 过滤器 | 1 |  | 过滤器堵塞报警 |
| 10 | 压缩机 | 1 |  | 压缩机过载保护(适用于新风设备判定空调故障) |
| 11 | 风机 | 1 |  | 内风机过载或堵转保护 |
| 12 | 用户自定义告警数量 | 1 |  | 30 |
| 13 | 高压压力保护 | 1 |  | 系统高压保护 |
| 14 | 低压压力保护 | 1 |  | 系统低压保护 |
| 15 | 排气保护 | 1 |  | 压缩机排气温度保护 |
| 16 | 室内外通信故障 | 1 |  | 内外等机组设备内通讯故障 |
| 17 | 室内环境温度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 18 | 内机盘管进口温度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 19 | 室内蒸发器温度传感器 | 1 |  | 内机盘管中间温度传感器故障 |
| 20 | 内机盘管出口温度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 21 | 室外环境温度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 22 | 外机盘管进口温度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 23 | 化霜温度传感器 | 1 |  | 室外机盘管出口温度传感器故障 |
| 24 | 排气温度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 25 | 相序错误 | 1 |  | 相序保护 |
| 26 | 缺相保护 | 1 |  | 相序保护 |
| 27 | 室外风机保护 | 1 |  | 外风机堵转或过热保护 |
| 28 | EEPROM 故障 | 1 |  | 空调设备控制板EEPROM故障 |
| 29 | 消防报警 | 1 |  | 外部消防告警 |
| 30 | 室内湿度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 31 | 室外湿度传感器 | 1 |  | 传感器故障 |
| 32 | 系统异常 | 1 |  | 室内外管温过高 |
| 33 | 水浸告警 | 1 |  | 水浸开关保护 |
| 34 | 其他不正常告警 | 1 |  | 空调机组发生其他不在上述列表的告警 |
| 35 | 室外低温保护 | 1 |  | 室外温度过低警告，需禁止新风 |
| 36 | 水位故障 | 1 |  | 适用于新风机组判定水位故障 |
| 37 | 水泵故障 | 1 |  | 适用于新风机组判定水泵故障 |
| 38 | 压缩机故障 | 1 |  | 美的新增 |
| 39 | 过零检测出错 | 1 |  | 美的新增 |
| 40 | 室内风机失速 | 1 |  | 美的新增 |
| 41 | 集控器与空调通信故障 | 1 |  | 美的新增 |
| 42 | 显示板与主控板通信故障 | 1 |  | 美的新增 |

压缩机故障类型：

| 压缩机缺相故障 | 80H | 压缩机电流过载故障 | 83H |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩机相序反接故障 | 81H | 压缩机低压故障 | 84H |
| 室外排气温度过高关压缩机故障 | 82H | 压缩机高压故障 | 85H |

## 5.5 遥控

表18 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=2

注2：COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE= 10H，遥控空调开机；

COMMAND TYPE=1FH，遥控空调关机；

表19 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

## 5.6获取系统参数（浮点数）

表20 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 46H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

表21 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：用户自定义参数数量p为17

注2：DATAINFO由DATAF组成，为空调参数，见表22。

表22 空调参数内容以及传送顺序

| 序号 | 内容 | TYPE | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调开机温度(保留) | 80H | 4 | 2 |
| 2 | 空调关机温度(保留) | 81H | 4 | 2 |
| 3 | 回风温度上限 | 82H | 4 | 2 |
| 4 | 回风温度下限 | 83H | 4 | 2 |
| 5 | 设置湿度上限(保留) | 84H | 4 | 2 |
| 6 | 设置湿度下限(保留) | 85H | 4 | 2 |
| 7 | 温度设定值 范围（17,，35℃） | 86H | 4 | 2 |
| 8 | 用户自定义参数数量15 |  | 4 | 1 |
| 用户自定义字节 |  |  | p×4 | p×2 |
| 9 | 运行模式设定 | C0H | 4 |  |
| 10 | 内风机风速设定 | C1H | 4 |  |
| 11 | 摆风功能设定 | C2H | 4 |  |
| 13 | 屏蔽本地操作 | C3H | 4 |  |
| 14 | 双机备份切换时间 | C4H | 4 |  |
| 15 | 高温同开温度设定 | C5H | 4 |  |
| 16 | 新风启动温度 | C6H | 4 |  |
| 17 | 新风关闭温度 | C7H | 4 |  |
| 18 | 新风启动外温 | C8H | 4 |  |
| 19 | 低温同开温度设定 | C9H | 4 |  |
| 20 | 制冷模式温度锁定值 范围（温度下限，温度上限） | CAH | 4 | 2 |
| 21 | 制热模式温度锁定值 范围（温度下限，温度上限） | CBH | 4 | 2 |
| 22 | 自动模式温度锁定值 范围（温度下限，温度上限） | CCH | 4 | 2 |
| 23 | 温度锁定功能+D12压缩机启动延时时间 延时范围（5,60分钟） | CDH | 4 | 2 |
| 24 | 设置温度上限 范围（温度下限+1，35℃） | CEH | 4 | 2 |
| 25 | 设置温度下限 范围（17℃，温度上限-1） | CFH | 4 | 2 |

备注：

制冷模式设定温度锁定值

| 17：17度；…….；35：35度，【温度下限，温度上限】 | 每增加一度该值加1 |
| --- | --- |

制热模式温度设定锁定值

| 17：17度；…….；35：35度，【温度下限，温度上限】 | 每增加一度该值加1 |
| --- | --- |

自动模式设定温度锁定值

| 17：17度；…….；35：35度，【温度下限，温度上限】 | 每增加一度该值加1 |
| --- | --- |

高温同开温度

| 0 | 取消高温同开 |
| --- | --- |
| 25：25度；…….；32：32度，【25，32】 | 每增加一度该值加1 |

低温同开温度 温度值乘以10

| 0 | 取消低温同开 |
| --- | --- |
| 5：5度；…….；15：15度，【5，15】 | 每增加一度该值加1 |

双机切换时间

| 0 | 取消双机切换 | 每增加一小时该值加1 |
| --- | --- | --- |
| 1-24 | 切换时间对应为1－24小时 |  |

温度锁定功能+压缩机启动延时时间

摇摆功能控制

| Bit2 – Bit7 | 预留 0 |
| --- | --- |
| Bit1 | 左右风（1： 开 0： 关） |
| Bit0 | 上下风（1： 开 0： 关） |

设定温度上限：取值范围【设定温度下限+1,35】

设定温度下限：取值范围【17, 设定温度上限-1】

## 5.7获取系统参数（定点数）

表23 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

表24 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=90

注2：用户自定义参数数量p为13

注3：DATAINFO由DATAI组成，为空调参数，见表22。

## 5.8设定系统参数（浮点数）

表25 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 48H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=6

注2：COMMAND INFO 由COMMAND TYPE 和COMMAND DATAF组成，见表22

表26 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

## 5.9设定系统参数（定点数）

表27 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=6

注2：COMMAND INFO 由COMMAND TYPE 和COMMAND DATAI组成，见表22

表28 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

## 5.10获取通讯协议版本号

表29 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

注2：VER为任意值。

表30 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

注2：SM收到命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应信息的VER字段。

例如：当版本号为1.1时，则VER为11H；版本号为5.12时，VER为5CH。

## 5.11获取设备地址

表31 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

注2：VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER于ADR，对任意的VER与ADR都响应。

此命令只能使用于点到点的通讯方式。

表32 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

## 5.12获取设备(检测模块)厂家信息

表33 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=0

表34 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID=34

注2： DATAINFO内容如表27。

表35 DATAINFO内容

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 |
| 2 | 厂家软件版本 | 4 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

注3：采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符；软件版本为4字节，例如厂家生产版本号为2.11，则解释字节为020BH，发送字节30H,32H,30H,42H。

## 5.13获取机组状态（82H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 82H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 2

注2：COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE= 1，查询机组1的故障状态；

COMMAND TYPE=2，查询机组2的故障状态

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 20

注2：DATAINFO由UNIT STATUS组成，UNIT STATUS为机组状态，如表42

- 机组状态

| 序 号 | 内 容 |  |  | 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 空调机组地址（1,2） |  |  | 1 |
| 1 | 运行状态字节数(m = 1) |  |  | 1 |
| 2 | 运行状态1 1表示开；0表示关 |  |  | 1 |
|  | Bit7 | 四通阀状态 |  |  |
|  | Bit6 | 电辅热功能状态 |  |  |
|  | Bit5 | 电辅热负载状态 |  |  |
|  | Bit4 | 新风门状态 |  |  |
|  | Bit3 | 摇摆功能状态 |  |  |
|  | Bit2 | 室外风机状态 |  |  |
|  | Bit1 | 室内风机状态 |  |  |
|  | Bit0 | 压缩机状态 |  |  |
| 3 | 报警状态字节数(n = 6) |  |  | 1 |
| 4 | 报警状态1 1表示有报警；0表示无 |  |  | 1 |
|  | Bit7 |  | T1传感器故障 |  |
|  | Bit6 |  | T2传感器故障 |  |
|  | Bit5 |  | T3传感器故障 |  |
|  | Bit4 |  | T4传感器故障 |  |
|  | Bit3 |  | 排气温度传感器故障 |  |
|  | Bit2 |  | 室内外通信故障 |  |
|  | Bit1 |  | 压缩机缺相故障 |  |
|  | Bit0 |  | 压缩机相序反接故障 |  |
| 5 | 报警状态2 |  |  | 1 |
|  | Bit7 |  | 室外故障 |  |
|  | Bit6 |  | 室外排气温度过高关压缩机故障 |  |
|  | Bit5 |  | 压缩机低压故障 |  |
|  | Bit4 |  | 压缩机高压故障 |  |
|  | Bit3 |  | 过零检测出错 |  |
|  | Bit2 |  | 室内风机失速 |  |
|  | Bit1 |  | 压缩机电流过载故障 |  |
|  | Bit0 |  | EEPROM参数错误 |  |
| 6 | 报警状态3 |  |  | 1 |
|  | Bit7 |  | 集控器与NFM模块通信故障 |  |
|  | Bit6 |  | 主从机连接故障 |  |
|  | Bit5 |  | 电压超限保护 |  |
|  | Bit4 |  | 室外风机失速 |  |
|  | Bit3 |  | 显示板和驱动板通讯故障 |  |
|  | Bit2 |  | 新风门故障 |  |
|  | Bit1 |  | NFM与空调通信故障 |  |
|  | Bit0 |  | NFM模块EEPROM读写故障 |  |
| 7 | T2 |  | 室内管温（预留） |  |
| 8 | T3 |  | 室外管温（预留） |  |
| 9 | T4 |  | 室外温度（预留） |  |