技  术  文  件

技术文件名称：Athen2904监控器通讯规约

版   本：1.3

北京易达新电气成套设备有限公司

| 文档编号 | YL890-1300-19 |
| --- | --- |
| 文档名称 | Athen2904监控器通讯规约 |
| 拟 制 |  |
| 审 核 |  |
| 批 准 |  |

版本修订历史记录

| 版本 | 改版日期 | 改版说明 | 拟制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2012-7-10 | 初版 |  |
| 1.1 | 2013-2-20 | 增加DCDC模块部分 |  |
| 1.2 | 2019.02.20 | 修改产品型号 |  |
| 1.3 | 2019.05.29 | 增加31-4D8地址定义 |  |

MODBUS通信规约

# 概述

本文描述了Athen2904监控器数据上报的MODBUS协议通讯规约标准，应用于监控器向上位机设备上报数据时的通讯规约。

# 适用范围

本规约适用于13系列的Athen2904监控器与上位机之间进行串行通信，是开发、测试此类监控器MODBUS协议通讯软件的依据。

# 物理接口

接口标准为RS485。通讯方式为异步串行通信，波特率支持：2400\ 4800 \9600，每帧数据10位（包括1位起始位、8位数据和1位停止位，无奇偶校验）。

# 命令格式

- 遥测遥信

遥测、遥信量均可使用03H功能码读取。

1)上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | STAR ADDR | 寄存器个数 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 03H | 0000H | 0014H | CRC16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

注：a)ADDR：监控设备地址。范围:01H—99H，FF为广播地址（下同）。

b)START ADDR：为所操作寄存器的起始地址（见附录）。

c) 校验码：前面所有字节的CRC16校验，采用标准CRC16校验，生成多项式为：

X16+X12+X2+1（0X1005）。

2)微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 长度 | 返回数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 03H | 28H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 |

注：a)长度：微机监控器返回信息的字节数（下同）。

- 遥信

遥信量除了可使用03H功能码读取外也可通过02功能码读取。

1)上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | STAR ADDR | 寄存器个数 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 02H | 0003H | 0004H | CRC16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

注：a)ADDR：监控设备地址。范围:01H—99H，FF为广播地址（下同）。

b)START ADDR：为所操作寄存器的起始地址（见附录）。

c) 校验码：前面所有字节的CRC16校验，采用标准CRC16校验，生成多项式为：

X16+X12+X2+1（0X1005）。

2)微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 长度 | 返回数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 02H | 01H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 |

注：a)长度：微机监控器返回信息的字节数（下同）。

例如：主机请求: 01 02 00 03 00 04 89 C9

表示从离散量地址03开始读取4个离散量

从机应返回：01 02 01 00 0C 49 BD

- 遥控

1）上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 05 | 00A0H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

2）微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 05H | 00A0H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

例：遥控开关分闸：

上位机下传信息： 01 05 00 A0 00 01 0C 28

监控返回信息：01 05 00 A0 00 01 0C 28

例：遥控开关合闸：

上位机下传信息： 01 05 00 A0 00 00 CD E8

监控返回信息：01 05 00 A0 00 00 CD E8

- 遥调时间

1）上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数 | 字节数 | 设置数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 10H | 0004H | 0007H | 0EH | HL | CRC16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 |

DATA定义(从高字节到低字节依次为）：

| 设置数据 | 定义 | 传输方式 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特征码 | H-L | 固定为0xFFFF |
| 2 | 年 | H-L | 0-99 |
| 3 | 月 | H-L | 1-12 |
| 4 | 日 | H-L | 1-31 |
| 5 | 时 | H-L | 0-23 |
| 6 | 分 | H-L | 0-59 |
| 7 | 秒 | H-L | 0-59 |

- 微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 10H | 0004H | 0007H | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

# 附录A：03/06功能码对应寄存器地址表

| 地址 | 定义 | 四遥 | 说明 | 比例系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1路交流A相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1 | 1路交流B相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2 | 1路交流C相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 3 | 1路交流A相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 4 | 1路交流B相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 5 | 1路交流C相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 6 | 1路交流A相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 7 | 1路交流B相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 8 | 1路交流C相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 9 | 1路交流总有功功率 | 遥测 |  | 1 |
| A | 1路交流A相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| B | 1路交流B相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| C | 1路交流C相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| D | 1路交流总功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| E | 1路交流总有功电能高位 | 遥测 |  | 1 |
| F | 1路交流总有功电能低位 | 遥测 |  | 1 |
| 10 | 1路交流频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 11 | 1路交流AB线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 12 | 1路交流BC线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 13 | 1路交流CA线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14 | 2路交流A相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 15 | 2路交流B相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 16 | 2路交流C相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 17 | 2路交流A相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 18 | 2路交流B相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 19 | 2路交流C相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1A | 2路交流A相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 1B | 2路交流B相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 1C | 2路交流C相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 1D | 2路交流总有功功率 | 遥测 |  | 1 |
| 1E | 2路交流A相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 1F | 2路交流B相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 20 | 2路交流C相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 21 | 2路交流总功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 22 | 2路交流总有功电能高位 | 遥测 |  | 1 |
| 23 | 2路交流总有功电能低位 | 遥测 |  | 1 |
| 24 | 2路交流频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 25 | 2路交流AB线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 26 | 2路交流BC线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 27 | 2路交流CA线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 28 | 支路1Ua | 遥测 |  | 0.1 |
| 29 | 支路1Ub | 遥测 |  | 0.1 |
| 2A | 支路1Uc | 遥测 |  | 0.1 |
| 2B | 支路1Ia | 遥测 |  | 0.1 |
| 2C | 支路1Ib | 遥测 |  | 0.1 |
| 2D | 支路1Ic | 遥测 |  | 0.1 |
| 2E | 支路1Pa | 遥测 |  | 1 |
| 2F | 支路1Pb | 遥测 |  | 1 |
| 30 | 支路1Pc | 遥测 |  | 1 |
| 31 | 备用 |  |  |  |
| 32 | 支路2Ua | 遥测 |  | 0.1 |
| 33 | 支路2Ub | 遥测 |  | 0.1 |
| 34 | 支路2Uc | 遥测 |  | 0.1 |
| 35 | 支路2Ia | 遥测 |  | 0.1 |
| 36 | 支路2Ib | 遥测 |  | 0.1 |
| 37 | 支路2Ic | 遥测 |  | 0.1 |
| 38 | 支路2Pa | 遥测 |  | 1 |
| 39 | 支路2Pb | 遥测 |  | 1 |
| 3A | 支路2Pc | 遥测 |  | 1 |
| 3B | 备用 |  |  |  |
|  | ... |  | ... |  |
|  | ... |  | ... |  |
| 4CF | 支路120Ua | 遥测 |  | 0.1 |
| 4D0 | 支路120Ub | 遥测 |  | 0.1 |
| 4D1 | 支路120Uc | 遥测 |  | 0.1 |
| 4D2 | 支路120Ia | 遥测 |  | 0.1 |
| 4D3 | 支路120Ib | 遥测 |  | 0.1 |
| 4D4 | 支路120Ic | 遥测 |  | 0.1 |
| 4D5 | 支路120Pa | 遥测 |  | 1 |
| 4D6 | 支路120Pb | 遥测 |  | 1 |
| 4D7 | 支路120Pc | 遥测 |  | 1 |
| 4D8 | 备用 |  |  |  |
| 14B6 | I段交流母线Ua | 遥测 |  | 0.1 |
| 14B7 | I段交流母线Ub | 遥测 |  | 0.1 |
| 14B8 | I段交流母线Uc | 遥测 |  | 0.1 |
| 14B9 | I段交流母线Ia | 遥测 |  | 0.1 |
| 14BA | I段交流母线Ib | 遥测 |  | 0.1 |
| 14BB | I段交流母线Ic | 遥测 |  | 0.1 |
| 14BC | II段交流母线Ua | 遥测 |  | 0.1 |
| 14BD | II段交流母线Ub | 遥测 |  | 0.1 |
| 14BE | II段交流母线Uc | 遥测 |  | 0.1 |
| 14BF | II段交流母线Ia | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C0 | II段交流母线Ib | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C1 | II段交流母线Ic | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C2 | 3路交流A相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C3 | 3路交流B相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C4 | 3路交流C相电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C5 | 3路交流A相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C6 | 3路交流B相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C7 | 3路交流C相电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14C8 | 3路交流A相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 14C9 | 3路交流B相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 14CA | 3路交流C相功率 | 遥测 |  | 1 |
| 14CB | 3路交流总有功功率 | 遥测 |  | 1 |
| 14CC | 3路交流A相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 14CD | 3路交流B相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 14CE | 3路交流C相功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 14CF | 3路交流总功率因数 | 遥测 |  | 0.001 |
| 14D0 | 3路交流总有功电能高位 | 遥测 |  | 1 |
| 14D1 | 3路交流总有功电能低位 | 遥测 |  | 1 |
| 14D2 | 3路交流频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14D3 | 3路交流AB线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14D4 | 3路交流BC线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14D5 | 3路交流CA线电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2711 | UPS/INV1交流输入电压A | 遥测 |  | 0.1 |
| 2712 | UPS/INV1交流输入电压B | 遥测 |  | 0.1 |
| 2713 | UPS/INV1交流输入电压C | 遥测 |  | 0.1 |
| 2714 | UPS/INV1交流输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2715 | UPS/INV1旁路输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2716 | UPS/INV1旁路输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2717 | UPS/INV1直流输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2718 | UPS/INV1输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2719 | UPS/INV1输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 271A | UPS/INV1输出频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 271B | UPS/INV1温度 | 遥测 |  | 0.1 |
| 271C | UPS/INV2交流输入电压A | 遥测 |  | 0.1 |
| 271D | UPS/INV2交流输入电压B | 遥测 |  | 0.1 |
| 271E | UPS/INV2交流输入电压C | 遥测 |  | 0.1 |
| 271F | UPS/INV2交流输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2720 | UPS/INV2旁路输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2721 | UPS/INV2旁路输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2722 | UPS/INV2直流输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2723 | UPS/INV2输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2724 | UPS/INV2输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2725 | UPS/INV2输出频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2726 | UPS/INV2温度 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2727 | UPS/INV3交流输入电压A | 遥测 |  | 0.1 |
| 2728 | UPS/INV3交流输入电压B | 遥测 |  | 0.1 |
| 2729 | UPS/INV3交流输入电压C | 遥测 |  | 0.1 |
| 272A | UPS/INV3交流输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 272B | UPS/INV3旁路输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 272C | UPS/INV3旁路输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 272D | UPS/INV3直流输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 272E | UPS/INV3输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 272F | UPS/INV3输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2730 | UPS/INV3输出频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2731 | UPS/INV3温度 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2732 | UPS/INV4交流输入电压A | 遥测 |  | 0.1 |
| 2733 | UPS/INV4交流输入电压B | 遥测 |  | 0.1 |
| 2734 | UPS/INV4交流输入电压C | 遥测 |  | 0.1 |
| 2735 | UPS/INV4交流输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2736 | UPS/INV4旁路输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2737 | UPS/INV4旁路输入频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2738 | UPS/INV4直流输入电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2739 | UPS/INV4输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 273A | UPS/INV4输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 273B | UPS/INV4输出频率 | 遥测 |  | 0.1 |
| 273C | UPS/INV4温度 | 遥测 |  | 0.1 |
| 273D | 1组DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 273E | 1组DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 273F | 2组DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2740 | 2组DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2741 | 1组1号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2742 | 1组1号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2743 | 1组2号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2744 | 1组2号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2745 | 1组3号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2746 | 1组3号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2747 | 1组4号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2748 | 1组4号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2749 | 1组5号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 274A | 1组5号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 274B | 1组6号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 274C | 1组6号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 274D | 1组7号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 274E | 1组7号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 274F | 1组8号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2750 | 1组8号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2751 | 1组9号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2752 | 1组9号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2753 | 1组10号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2754 | 1组10号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2755 | 1组11号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2756 | 1组11号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2757 | 1组12号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2758 | 1组12号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2759 | 1组13号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 275A | 1组13号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 275B | 1组14号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 275C | 1组14号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 275D | 1组15号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 275E | 1组15号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 275F | 1组16号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2760 | 1组16号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2761 | 2组1号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2762 | 2组1号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2763 | 2组2号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2764 | 2组2号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2765 | 2组3号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2766 | 2组3号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2767 | 2组4号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2768 | 2组4号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2769 | 2组5号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 276A | 2组5号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 276B | 2组6号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 276C | 2组6号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 276D | 2组7号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 276E | 2组7号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 276F | 2组8号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2770 | 2组8号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2771 | 2组9号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2772 | 2组9号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2773 | 2组10号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2774 | 2组10号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2775 | 2组11号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2776 | 2组11号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2777 | 2组12号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2778 | 2组12号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2779 | 2组13号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 277A | 2组13号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 277B | 2组14号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 277C | 2组14号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 277D | 2组15号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 277E | 2组15号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 277F | 2组16号DC/DC输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2780 | 2组16号DC/DC输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2781 | 1段交流母线有功功率 | 遥测 |  | 1 |
| 2782 | 1段交流母线有功电能高位 | 遥测 |  | 1 |
| 2783 | 1段交流母线有功电能低位 | 遥测 |  | 1 |
| 2784 | 2段交流母线有功功率 | 遥测 |  | 1 |
| 2785 | 2段交流母线有功电能高位 | 遥测 |  | 1 |
| 2786 | 2段交流母线有功电能低位 | 遥测 |  | 1 |
| 2787 | 1号ATS遥控 | 遥测 | 0:取消遥控 1:遥控投主 2:遥控投备 3:遥控双分 | 1 |
| 2788 | 1号ATS遥控 | 遥测 | 0:取消遥控 1:遥控投主 2:遥控投备 3:遥控双分 | 1 |
| 2789 | 1号ATS投切状态 | 遥测 | 0：1路投入 1：2路投入 2：双分位置 | 1 |
| 278A | 2号ATS投切状态 | 遥测 | 0：1路投入 1：2路投入 2：双分位置 | 1 |
| 4E20 | 交流进线状态 | 遥信 | BIT0：交流1路失电（0正常；1失电） BIT1：交流1路缺相（0正常；1缺相） BIT2：交流1路过压（0正常；1过压） BIT3：交流1路欠压（0正常；1欠压） BIT4：交流2路失电（0正常；1失电） BIT5：交流2路缺相（0正常；1缺相） BIT6：交流2路过压（0正常；1过压） BIT7：交流2路欠压(0正常；1欠压) BIT8：交流1路投切（0投入；1断开） BIT9：交流2路投切（0投入；1断开） BIT10：交流3路失电（0正常；1失电） BIT11：交流3路缺相（0正常；1缺相） BIT12：交流3路过压（0正常；1过压） BIT13：交流3路欠压(0正常；1欠压) BIT14：交流3路投切（0投入；1断开） | 1 |
| 4E21 | 备用 |  |  | 1 |
| 4E22 | 备用 |  |  | 1 |
| 4E23 | 备用 |  |  | 1 |
| 4E24 | 系统故障 | 遥信 | bit0:综合故障 bit1:底层模块通讯故障 bit2:逆变电源异常 bit3:交流电源异常 bit4:开关跳闸 Bit5:交流母线异常 Bit6:DC/DC电源异常 | 1 |
| 4E25 | UPS故障 | 遥信 | bit0:1号逆变器故障 bit1:2号逆变器故障 bit2:3号逆变器故障 bit3:4号逆变器故障 | 1 |
| 4E26 | 交流母线状态 | 遥信 | BIT0：I段母线失电（0正常；1失电） BIT1：I段母线缺相（0正常；1缺相） BIT2：I段母线过压（0正常；1过压） BIT3：I段母线欠压（0正常；1欠压） BIT4：II段母线失电（0正常；1失电） BIT5：II段母线缺相（0正常；1缺相） BIT6：II段母线过压（0正常；1过压） BIT7：II段母线欠压(0正常；1欠压) | 1 |
| 4E27 | 遥控 | 遥控 | BIT0:UPS/INV开关机 0:关机 1:开机 | 1 |
| 4E28 | 1组DC/DC故障状态 | 遥信 | 1-16号DC/DC故障状态 0正常 1:故障 | 1 |
| 4E29 | 2组DC/DC故障状态 | 遥信 | 1-16号DC/DC故障状态 0正常 1:故障 | 1 |
| 4E2A | KGL-64-1模块1-16开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E2B | KGL-64-1模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E2C | KGL-64-1模块17-32开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E2D | KGL-64-1模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E2E | KGL-64-1模块33-48开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E2F | KGL-64-1模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E30 | KGL-64-1模块49-64开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E31 | KGL-64-1模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E32 | KGL-64-2模块1-16开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E33 | KGL-64-2模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E34 | KGL-64-2模块17-32开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E35 | KGL-64-2模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E36 | KGL-64-2模块33-48开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E37 | KGL-64-2模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E38 | KGL-64-2模块49-64开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E39 | KGL-64-2模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E3A | KGL-64-3模块1-16开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E3B | KGL-64-3模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E3C | KGL-64-3模块17-32开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E3D | KGL-64-3模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E3E | KGL-64-3模块33-48开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E3F | KGL-64-3模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E40 | KGL-64-3模块49-64开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E41 | KGL-64-3模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E42 | KGL-64-4模块1-16开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E43 | KGL-64-4模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E44 | KGL-64-4模块17-32开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E45 | KGL-64-4模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E46 | KGL-64-4模块33-48开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E47 | KGL-64-4模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E48 | KGL-64-4模块49-64开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E49 | KGL-64-4模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E4A | KGL-64-5模块1-16开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E4B | KGL-64-5模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E4C | KGL-64-5模块17-32开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E4D | KGL-64-5模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E4E | KGL-64-5模块33-48开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E4F | KGL-64-5模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E50 | KGL-64-5模块49-64开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E51 | KGL-64-5模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E52 | KGL-64-6模块1-16开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E53 | KGL-64-6模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E54 | KGL-64-6模块17-32开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E55 | KGL-64-6模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E56 | KGL-64-6模块33-48开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E57 | KGL-64-6模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E58 | KGL-64-6模块49-64开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E59 | KGL-64-6模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E5A | KGL-64-7模块1-16开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E5B | KGL-64-7模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E5C | KGL-64-7模块17-32开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E5D | KGL-64-7模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E5E | KGL-64-7模块33-48开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E5F | KGL-64-7模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E60 | KGL-64-7模块49-64开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E61 | KGL-64-7模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E62 | KGL-64-8模块1-16开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E63 | KGL-64-8模块1-16开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E64 | KGL-64-8模块17-32开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E65 | KGL-64-8模块17-32开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E66 | KGL-64-8模块33-48开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E67 | KGL-64-8模块33-48开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E68 | KGL-64-8模块49-64开入点状态 | 遥信 | 0:合 1:分 | 1 |
| 4E69 | KGL-64-8模块49-64开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E6A | KGL-64-1及KGL-64-2模块1-8开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E6B | KGL-64-3及KGL-64-4模块1-8开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E6C | KGL-64-5及KGL-64-6模块1-8开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E6D | KGL-64-7及KGL-64-8模块1-8开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E6E | 1-8号JLCL-2的16个开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E6F | 1-8号JLCL-2的16个开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 0 | ... |  |  | 1 |
| 4E8C | 121-128号JLCL-2的16个开入点状态 | 遥信 | 1:分 0:合 | 1 |
| 4E8D | 121-128号JLCL-2的16个开入点类型 | 遥信 | 0:状态量 1:告警量 | 1 |
| 4E8E | JLCL-2-1到JLCL-2-8模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E8F | JLCL-2-8到JLCL-2-16模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E90 | JLCL-2-17到JLCL-2-24模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E91 | JLCL-2-25到JLCL-2-32模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E92 | JLCL-2-33到JLCL-2-40模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E93 | JLCL-2-41到JLCL-2-48模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E94 | JLCL-2-49到JLCL-2-56模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E95 | JLCL-2-57到JLCL-2-64模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E96 | JLCL-2-65到JLCL-2-72模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E97 | JLCL-2-73到JLCL-2-80模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E98 | JLCL-2-81到JLCL-2-88模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E99 | JLCL-2-89到JLCL-2-96模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E9A | JLCL-2-97到JLCL-2-104模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E9B | JLCL-2-105到JLCL-2-112模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E9C | JLCL-2-113到JLCL-2-120模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
| 4E9D | JLCL-2-121到JLCL-2-128模块的16个开关量输出 | 遥信 | 按位,0正常 1输出 | 1 |
|  | ...备用 |  |  | 1 |

# 附录B：02/05功能码对应寄存器地址表

| 地址 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 交流1路失电（0正常；1失电） |
| 1 | 交流1路缺相（0正常；1缺相） |
| 2 | 交流1路过压（0正常；1过压） |
| 3 | 交流1路欠压（0正常；1欠压） |
| 4 | 交流2路失电（0正常；1失电） |
| 5 | 交流2路缺相（0正常；1缺相） |
| 6 | 交流2路过压（0正常；1过压） |
| 7 | 交流2路欠压(0正常；1欠压) |
| 8 | 交流1路投切（0投入；1断开） |
| 9 | 交流2路投切（0投入；1断开） |
| A | 交流3路失电（0正常；1失电） |
| B | 交流3路缺相（0正常；1缺相） |
| C | 交流3路过压（0正常；1过压） |
| D | 交流3路欠压（0正常；1欠压） |
| E | 交流3路投切（0投入；1断开） |
| F | 备用 |
| 10 | 备用 |
| 11 | 备用 |
| 12 | 备用 |
| 13 | 备用 |
| 14 | 备用 |
| 15 | 备用 |
| 16 | 备用 |
| 17 | 备用 |
| 18 | 备用 |
| 19 | 备用 |
| 1A | 备用 |
| 1B | 备用 |
| 1C | 备用 |
| 1D | 备用 |
| 1E | 备用 |
| 1F | 备用 |
| 20 | 备用 |
| 21 | 备用 |
| 22 | 备用 |
| 23 | 备用 |
| 24 | 备用 |
| 25 | 备用 |
| 26 | 备用 |
| 27 | 备用 |
| 28 | 备用 |
| 29 | 备用 |
| 2A | 备用 |
| 2B | 备用 |
| 2C | 备用 |
| 2D | 备用 |
| 2E | 备用 |
| 2F | 备用 |
| 30 | 备用 |
| 31 | 备用 |
| 32 | 备用 |
| 33 | 备用 |
| 34 | 备用 |
| 35 | 备用 |
| 36 | 备用 |
| 37 | 备用 |
| 38 | 备用 |
| 39 | 备用 |
| 3A | 备用 |
| 3B | 备用 |
| 3C | 备用 |
| 3D | 备用 |
| 3E | 备用 |
| 3F | 备用 |
| 40 | 综合故障 |
| 41 | 底层模块通讯故障 |
| 42 | 逆变电源异常 |
| 43 | 交流电源异常 |
| 44 | 开关跳闸 |
| 45 | 交流母线异常 |
| 46 | DC/DC电源异常 |
| 47 | 备用 |
| 48 | 备用 |
| 49 | 备用 |
| 4A | 备用 |
| 4B | 备用 |
| 4C | 备用 |
| 4D | 备用 |
| 4E | 备用 |
| 4F | 备用 |
| 50 | 1号逆变器故障 |
| 51 | 2号逆变器故障 |
| 52 | 3号逆变器故障 |
| 53 | 4号逆变器故障 |
| 54 | 备用 |
| 55 | 备用 |
| 56 | 备用 |
| 57 | 备用 |
| 58 | 备用 |
| 59 | 备用 |
| 5A | 备用 |
| 5B | 备用 |
| 5C | 备用 |
| 5D | 备用 |
| 5E | 备用 |
| 5F | 备用 |
| 60 | I段母线失电（0正常；1失电） |
| 61 | I段母线缺相（0正常；1缺相） |
| 62 | I段母线过压（0正常；1过压） |
| 63 | I段母线欠压（0正常；1欠压） |
| 64 | II段母线失电（0正常；1失电） |
| 65 | II段母线缺相（0正常；1缺相） |
| 66 | II段母线过压（0正常；1过压） |
| 67 | II段母线欠压(0正常；1欠压) |
| 68 | 备用 |
| 69 | 备用 |
| 6A | 备用 |
| 6B | 备用 |
| 6C | 备用 |
| 6D | 备用 |
| 6E | 备用 |
| 6F | 备用 |
| 70 | UPS/INV开关机控制 0:关机 1:开机 |
| 71 | 备用 |
| 72 | 备用 |
| 73 | 备用 |
| 74 | 备用 |
| 75 | 备用 |
| 76 | 备用 |
| 77 | 备用 |
| 78 | 备用 |
| 79 | 备用 |
| 7A | 备用 |
| 7B | 备用 |
| 7C | 备用 |
| 7D | 备用 |
| 7E | 备用 |
| 7F | 备用 |
| 80 | 1组1号DCDC故障 |
| 81 | 1组2号DCDC故障 |
| 82 | 1组3号DCDC故障 |
| 83 | 1组4号DCDC故障 |
| 84 | 1组5号DCDC故障 |
| 85 | 1组6号DCDC故障 |
| 86 | 1组7号DCDC故障 |
| 87 | 1组8号DCDC故障 |
| 88 | 1组9号DCDC故障 |
| 89 | 1组10号DCDC故障 |
| 8A | 1组11号DCDC故障 |
| 8B | 1组12号DCDC故障 |
| 8C | 1组13号DCDC故障 |
| 8D | 1组14号DCDC故障 |
| 8E | 1组15号DCDC故障 |
| 8F | 1组16号DCDC故障 |
| 90 | 2组1号DCDC故障 |
| 91 | 2组2号DCDC故障 |
| 92 | 2组3号DCDC故障 |
| 93 | 2组4号DCDC故障 |
| 94 | 2组5号DCDC故障 |
| 95 | 2组6号DCDC故障 |
| 96 | 2组7号DCDC故障 |
| 97 | 2组8号DCDC故障 |
| 98 | 2组9号DCDC故障 |
| 99 | 2组10号DCDC故障 |
| 9A | 2组11号DCDC故障 |
| 9B | 2组12号DCDC故障 |
| 9C | 2组13号DCDC故障 |
| 9D | 2组14号DCDC故障 |
| 9E | 2组15号DCDC故障 |
| 9F | 2组16号DCDC故障 |
| A0 | 1号KGL64开入点状态1 |
| A1 | 1号KGL64开入点状态2 |
| A2 | 1号KGL64开入点状态3 |
| A3 | 1号KGL64开入点状态4 |
| A4 | 1号KGL64开入点状态5 |
| A5 | 1号KGL64开入点状态6 |
| A6 | 1号KGL64开入点状态7 |
| A7 | 1号KGL64开入点状态8 |
| A8 | 1号KGL64开入点状态9 |
| A9 | 1号KGL64开入点状态10 |
| AA | 1号KGL64开入点状态11 |
| AB | 1号KGL64开入点状态12 |
| AC | 1号KGL64开入点状态13 |
| AD | 1号KGL64开入点状态14 |
| AE | 1号KGL64开入点状态15 |
| AF | 1号KGL64开入点状态16 |
| B0 | 1号KGL64开入点类型1 |
| B1 | 1号KGL64开入点类型2 |
| B2 | 1号KGL64开入点类型3 |
| B3 | 1号KGL64开入点类型4 |
| B4 | 1号KGL64开入点类型5 |
| B5 | 1号KGL64开入点类型6 |
| B6 | 1号KGL64开入点类型7 |
| B7 | 1号KGL64开入点类型8 |
| B8 | 1号KGL64开入点类型9 |
| B9 | 1号KGL64开入点类型10 |
| BA | 1号KGL64开入点类型11 |
| BB | 1号KGL64开入点类型12 |
| BC | 1号KGL64开入点类型13 |
| BD | 1号KGL64开入点类型14 |
| BE | 1号KGL64开入点类型15 |
| BF | 1号KGL64开入点类型16 |
| C0 | 1号KGL64开入点状态17 |
| C1 | 1号KGL64开入点状态18 |
| C2 | 1号KGL64开入点状态19 |
| C3 | 1号KGL64开入点状态20 |
| C4 | 1号KGL64开入点状态21 |
| C5 | 1号KGL64开入点状态22 |
| C6 | 1号KGL64开入点状态23 |
| C7 | 1号KGL64开入点状态24 |
| C8 | 1号KGL64开入点状态25 |
| C9 | 1号KGL64开入点状态26 |
| CA | 1号KGL64开入点状态27 |
| CB | 1号KGL64开入点状态28 |
| CC | 1号KGL64开入点状态29 |
| CD | 1号KGL64开入点状态30 |
| CE | 1号KGL64开入点状态31 |
| CF | 1号KGL64开入点状态32 |
| D0 | 1号KGL64开入点类型17 |
| D1 | 1号KGL64开入点类型18 |
| D2 | 1号KGL64开入点类型19 |
| D3 | 1号KGL64开入点类型20 |
| D4 | 1号KGL64开入点类型21 |
| D5 | 1号KGL64开入点类型22 |
| D6 | 1号KGL64开入点类型23 |
| D7 | 1号KGL64开入点类型24 |
| D8 | 1号KGL64开入点类型25 |
| D9 | 1号KGL64开入点类型26 |
| DA | 1号KGL64开入点类型27 |
| DB | 1号KGL64开入点类型28 |
| DC | 1号KGL64开入点类型29 |
| DD | 1号KGL64开入点类型30 |
| DE | 1号KGL64开入点类型31 |
| DF | 1号KGL64开入点类型32 |
| E0 | 1号KGL64开入点状态33 |
| E1 | 1号KGL64开入点状态34 |
| E2 | 1号KGL64开入点状态35 |
| E3 | 1号KGL64开入点状态36 |
| E4 | 1号KGL64开入点状态37 |
| E5 | 1号KGL64开入点状态38 |
| E6 | 1号KGL64开入点状态39 |
| E7 | 1号KGL64开入点状态40 |
| E8 | 1号KGL64开入点状态41 |
| E9 | 1号KGL64开入点状态42 |
| EA | 1号KGL64开入点状态43 |
| EB | 1号KGL64开入点状态44 |
| EC | 1号KGL64开入点状态45 |
| ED | 1号KGL64开入点状态46 |
| EE | 1号KGL64开入点状态47 |
| EF | 1号KGL64开入点状态48 |
| F0 | 1号KGL64开入点类型33 |
| F1 | 1号KGL64开入点类型34 |
| F2 | 1号KGL64开入点类型35 |
| F3 | 1号KGL64开入点类型36 |
| F4 | 1号KGL64开入点类型37 |
| F5 | 1号KGL64开入点类型38 |
| F6 | 1号KGL64开入点类型39 |
| F7 | 1号KGL64开入点类型40 |
| F8 | 1号KGL64开入点类型41 |
| F9 | 1号KGL64开入点类型42 |
| FA | 1号KGL64开入点类型43 |
| FB | 1号KGL64开入点类型44 |
| FC | 1号KGL64开入点类型45 |
| FD | 1号KGL64开入点类型46 |
| FE | 1号KGL64开入点类型47 |
| FF | 1号KGL64开入点类型48 |
| 100 | 1号KGL64开入点状态49 |
| 101 | 1号KGL64开入点状态50 |
| 102 | 1号KGL64开入点状态51 |
| 103 | 1号KGL64开入点状态52 |
| 104 | 1号KGL64开入点状态53 |
| 105 | 1号KGL64开入点状态54 |
| 106 | 1号KGL64开入点状态55 |
| 107 | 1号KGL64开入点状态56 |
| 108 | 1号KGL64开入点状态57 |
| 109 | 1号KGL64开入点状态58 |
| 10A | 1号KGL64开入点状态59 |
| 10B | 1号KGL64开入点状态60 |
| 10C | 1号KGL64开入点状态61 |
| 10D | 1号KGL64开入点状态62 |
| 10E | 1号KGL64开入点状态63 |
| 10F | 1号KGL64开入点状态64 |
| 110 | 1号KGL64开入点类型49 |
| 111 | 1号KGL64开入点类型50 |
| 112 | 1号KGL64开入点类型51 |
| 113 | 1号KGL64开入点类型52 |
| 114 | 1号KGL64开入点类型53 |
| 115 | 1号KGL64开入点类型54 |
| 116 | 1号KGL64开入点类型55 |
| 117 | 1号KGL64开入点类型56 |
| 118 | 1号KGL64开入点类型57 |
| 119 | 1号KGL64开入点类型58 |
| 11A | 1号KGL64开入点类型59 |
| 11B | 1号KGL64开入点类型60 |
| 11C | 1号KGL64开入点类型61 |
| 11D | 1号KGL64开入点类型62 |
| 11E | 1号KGL64开入点类型63 |
| 11F | 1号KGL64开入点类型64 |
| 120 | 2号KGL64开入点状态1 |
| 121 | 2号KGL64开入点状态2 |
| 122 | 2号KGL64开入点状态3 |
| 123 | 2号KGL64开入点状态4 |
| 124 | 2号KGL64开入点状态5 |
| 125 | 2号KGL64开入点状态6 |
| 126 | 2号KGL64开入点状态7 |
| 127 | 2号KGL64开入点状态8 |
| 128 | 2号KGL64开入点状态9 |
| 129 | 2号KGL64开入点状态10 |
| 12A | 2号KGL64开入点状态11 |
| 12B | 2号KGL64开入点状态12 |
| 12C | 2号KGL64开入点状态13 |
| 12D | 2号KGL64开入点状态14 |
| 12E | 2号KGL64开入点状态15 |
| 12F | 2号KGL64开入点状态16 |
| 130 | 2号KGL64开入点类型1 |
| 131 | 2号KGL64开入点类型2 |
| 132 | 2号KGL64开入点类型3 |
| 133 | 2号KGL64开入点类型4 |
| 134 | 2号KGL64开入点类型5 |
| 135 | 2号KGL64开入点类型6 |
| 136 | 2号KGL64开入点类型7 |
| 137 | 2号KGL64开入点类型8 |
| 138 | 2号KGL64开入点类型9 |
| 139 | 2号KGL64开入点类型10 |
| 13A | 2号KGL64开入点类型11 |
| 13B | 2号KGL64开入点类型12 |
| 13C | 2号KGL64开入点类型13 |
| 13D | 2号KGL64开入点类型14 |
| 13E | 2号KGL64开入点类型15 |
| 13F | 2号KGL64开入点类型16 |
| 140 | 2号KGL64开入点状态17 |
| 141 | 2号KGL64开入点状态18 |
| 142 | 2号KGL64开入点状态19 |
| 143 | 2号KGL64开入点状态20 |
| 144 | 2号KGL64开入点状态21 |
| 145 | 2号KGL64开入点状态22 |
| 146 | 2号KGL64开入点状态23 |
| 147 | 2号KGL64开入点状态24 |
| 148 | 2号KGL64开入点状态25 |
| 149 | 2号KGL64开入点状态26 |
| 14A | 2号KGL64开入点状态27 |
| 14B | 2号KGL64开入点状态28 |
| 14C | 2号KGL64开入点状态29 |
| 14D | 2号KGL64开入点状态30 |
| 14E | 2号KGL64开入点状态31 |
| 14F | 2号KGL64开入点状态32 |
| 150 | 2号KGL64开入点类型17 |
| 151 | 2号KGL64开入点类型18 |
| 152 | 2号KGL64开入点类型19 |
| 153 | 2号KGL64开入点类型20 |
| 154 | 2号KGL64开入点类型21 |
| 155 | 2号KGL64开入点类型22 |
| 156 | 2号KGL64开入点类型23 |
| 157 | 2号KGL64开入点类型24 |
| 158 | 2号KGL64开入点类型25 |
| 159 | 2号KGL64开入点类型26 |
| 15A | 2号KGL64开入点类型27 |
| 15B | 2号KGL64开入点类型28 |
| 15C | 2号KGL64开入点类型29 |
| 15D | 2号KGL64开入点类型30 |
| 15E | 2号KGL64开入点类型31 |
| 15F | 2号KGL64开入点类型32 |
| 160 | 2号KGL64开入点状态33 |
| 161 | 2号KGL64开入点状态34 |
| 162 | 2号KGL64开入点状态35 |
| 163 | 2号KGL64开入点状态36 |
| 164 | 2号KGL64开入点状态37 |
| 165 | 2号KGL64开入点状态38 |
| 166 | 2号KGL64开入点状态39 |
| 167 | 2号KGL64开入点状态40 |
| 168 | 2号KGL64开入点状态41 |
| 169 | 2号KGL64开入点状态42 |
| 16A | 2号KGL64开入点状态43 |
| 16B | 2号KGL64开入点状态44 |
| 16C | 2号KGL64开入点状态45 |
| 16D | 2号KGL64开入点状态46 |
| 16E | 2号KGL64开入点状态47 |
| 16F | 2号KGL64开入点状态48 |
| 170 | 2号KGL64开入点类型33 |
| 171 | 2号KGL64开入点类型34 |
| 172 | 2号KGL64开入点类型35 |
| 173 | 2号KGL64开入点类型36 |
| 174 | 2号KGL64开入点类型37 |
| 175 | 2号KGL64开入点类型38 |
| 176 | 2号KGL64开入点类型39 |
| 177 | 2号KGL64开入点类型40 |
| 178 | 2号KGL64开入点类型41 |
| 179 | 2号KGL64开入点类型42 |
| 17A | 2号KGL64开入点类型43 |
| 17B | 2号KGL64开入点类型44 |
| 17C | 2号KGL64开入点类型45 |
| 17D | 2号KGL64开入点类型46 |
| 17E | 2号KGL64开入点类型47 |
| 17F | 2号KGL64开入点类型48 |
| 180 | 2号KGL64开入点状态49 |
| 181 | 2号KGL64开入点状态50 |
| 182 | 2号KGL64开入点状态51 |
| 183 | 2号KGL64开入点状态52 |
| 184 | 2号KGL64开入点状态53 |
| 185 | 2号KGL64开入点状态54 |
| 186 | 2号KGL64开入点状态55 |
| 187 | 2号KGL64开入点状态56 |
| 188 | 2号KGL64开入点状态57 |
| 189 | 2号KGL64开入点状态58 |
| 18A | 2号KGL64开入点状态59 |
| 18B | 2号KGL64开入点状态60 |
| 18C | 2号KGL64开入点状态61 |
| 18D | 2号KGL64开入点状态62 |
| 18E | 2号KGL64开入点状态63 |
| 18F | 2号KGL64开入点状态64 |
| 190 | 2号KGL64开入点类型49 |
| 191 | 2号KGL64开入点类型50 |
| 192 | 2号KGL64开入点类型51 |
| 193 | 2号KGL64开入点类型52 |
| 194 | 2号KGL64开入点类型53 |
| 195 | 2号KGL64开入点类型54 |
| 196 | 2号KGL64开入点类型55 |
| 197 | 2号KGL64开入点类型56 |
| 198 | 2号KGL64开入点类型57 |
| 199 | 2号KGL64开入点类型58 |
| 19A | 2号KGL64开入点类型59 |
| 19B | 2号KGL64开入点类型60 |
| 19C | 2号KGL64开入点类型61 |
| 19D | 2号KGL64开入点类型62 |
| 19E | 2号KGL64开入点类型63 |
| 19F | 2号KGL64开入点类型64 |
| 1A0 | 3号KGL64开入点状态1 |
| 1A1 | 3号KGL64开入点状态2 |
| 1A2 | 3号KGL64开入点状态3 |
| 1A3 | 3号KGL64开入点状态4 |
| 1A4 | 3号KGL64开入点状态5 |
| 1A5 | 3号KGL64开入点状态6 |
| 1A6 | 3号KGL64开入点状态7 |
| 1A7 | 3号KGL64开入点状态8 |
| 1A8 | 3号KGL64开入点状态9 |
| 1A9 | 3号KGL64开入点状态10 |
| 1AA | 3号KGL64开入点状态11 |
| 1AB | 3号KGL64开入点状态12 |
| 1AC | 3号KGL64开入点状态13 |
| 1AD | 3号KGL64开入点状态14 |
| 1AE | 3号KGL64开入点状态15 |
| 1AF | 3号KGL64开入点状态16 |
| 1B0 | 3号KGL64开入点类型1 |
| 1B1 | 3号KGL64开入点类型2 |
| 1B2 | 3号KGL64开入点类型3 |
| 1B3 | 3号KGL64开入点类型4 |
| 1B4 | 3号KGL64开入点类型5 |
| 1B5 | 3号KGL64开入点类型6 |
| 1B6 | 3号KGL64开入点类型7 |
| 1B7 | 3号KGL64开入点类型8 |
| 1B8 | 3号KGL64开入点类型9 |
| 1B9 | 3号KGL64开入点类型10 |
| 1BA | 3号KGL64开入点类型11 |
| 1BB | 3号KGL64开入点类型12 |
| 1BC | 3号KGL64开入点类型13 |
| 1BD | 3号KGL64开入点类型14 |
| 1BE | 3号KGL64开入点类型15 |
| 1BF | 3号KGL64开入点类型16 |
| 1C0 | 3号KGL64开入点状态17 |
| 1C1 | 3号KGL64开入点状态18 |
| 1C2 | 3号KGL64开入点状态19 |
| 1C3 | 3号KGL64开入点状态20 |
| 1C4 | 3号KGL64开入点状态21 |
| 1C5 | 3号KGL64开入点状态22 |
| 1C6 | 3号KGL64开入点状态23 |
| 1C7 | 3号KGL64开入点状态24 |
| 1C8 | 3号KGL64开入点状态25 |
| 1C9 | 3号KGL64开入点状态26 |
| 1CA | 3号KGL64开入点状态27 |
| 1CB | 3号KGL64开入点状态28 |
| 1CC | 3号KGL64开入点状态29 |
| 1CD | 3号KGL64开入点状态30 |
| 1CE | 3号KGL64开入点状态31 |
| 1CF | 3号KGL64开入点状态32 |
| 1D0 | 3号KGL64开入点类型17 |
| 1D1 | 3号KGL64开入点类型18 |
| 1D2 | 3号KGL64开入点类型19 |
| 1D3 | 3号KGL64开入点类型20 |
| 1D4 | 3号KGL64开入点类型21 |
| 1D5 | 3号KGL64开入点类型22 |
| 1D6 | 3号KGL64开入点类型23 |
| 1D7 | 3号KGL64开入点类型24 |
| 1D8 | 3号KGL64开入点类型25 |
| 1D9 | 3号KGL64开入点类型26 |
| 1DA | 3号KGL64开入点类型27 |
| 1DB | 3号KGL64开入点类型28 |
| 1DC | 3号KGL64开入点类型29 |
| 1DD | 3号KGL64开入点类型30 |
| 1DE | 3号KGL64开入点类型31 |
| 1DF | 3号KGL64开入点类型32 |
| 1E0 | 3号KGL64开入点状态33 |
| 1E1 | 3号KGL64开入点状态34 |
| 1E2 | 3号KGL64开入点状态35 |
| 1E3 | 3号KGL64开入点状态36 |
| 1E4 | 3号KGL64开入点状态37 |
| 1E5 | 3号KGL64开入点状态38 |
| 1E6 | 3号KGL64开入点状态39 |
| 1E7 | 3号KGL64开入点状态40 |
| 1E8 | 3号KGL64开入点状态41 |
| 1E9 | 3号KGL64开入点状态42 |
| 1EA | 3号KGL64开入点状态43 |
| 1EB | 3号KGL64开入点状态44 |
| 1EC | 3号KGL64开入点状态45 |
| 1ED | 3号KGL64开入点状态46 |
| 1EE | 3号KGL64开入点状态47 |
| 1EF | 3号KGL64开入点状态48 |
| 1F0 | 3号KGL64开入点类型33 |
| 1F1 | 3号KGL64开入点类型34 |
| 1F2 | 3号KGL64开入点类型35 |
| 1F3 | 3号KGL64开入点类型36 |
| 1F4 | 3号KGL64开入点类型37 |
| 1F5 | 3号KGL64开入点类型38 |
| 1F6 | 3号KGL64开入点类型39 |
| 1F7 | 3号KGL64开入点类型40 |
| 1F8 | 3号KGL64开入点类型41 |
| 1F9 | 3号KGL64开入点类型42 |
| 1FA | 3号KGL64开入点类型43 |
| 1FB | 3号KGL64开入点类型44 |
| 1FC | 3号KGL64开入点类型45 |
| 1FD | 3号KGL64开入点类型46 |
| 1FE | 3号KGL64开入点类型47 |
| 1FF | 3号KGL64开入点类型48 |
| 200 | 3号KGL64开入点状态49 |
| 201 | 3号KGL64开入点状态50 |
| 202 | 3号KGL64开入点状态51 |
| 203 | 3号KGL64开入点状态52 |
| 204 | 3号KGL64开入点状态53 |
| 205 | 3号KGL64开入点状态54 |
| 206 | 3号KGL64开入点状态55 |
| 207 | 3号KGL64开入点状态56 |
| 208 | 3号KGL64开入点状态57 |
| 209 | 3号KGL64开入点状态58 |
| 20A | 3号KGL64开入点状态59 |
| 20B | 3号KGL64开入点状态60 |
| 20C | 3号KGL64开入点状态61 |
| 20D | 3号KGL64开入点状态62 |
| 20E | 3号KGL64开入点状态63 |
| 20F | 3号KGL64开入点状态64 |
| 210 | 3号KGL64开入点类型49 |
| 211 | 3号KGL64开入点类型50 |
| 212 | 3号KGL64开入点类型51 |
| 213 | 3号KGL64开入点类型52 |
| 214 | 3号KGL64开入点类型53 |
| 215 | 3号KGL64开入点类型54 |
| 216 | 3号KGL64开入点类型55 |
| 217 | 3号KGL64开入点类型56 |
| 218 | 3号KGL64开入点类型57 |
| 219 | 3号KGL64开入点类型58 |
| 21A | 3号KGL64开入点类型59 |
| 21B | 3号KGL64开入点类型60 |
| 21C | 3号KGL64开入点类型61 |
| 21D | 3号KGL64开入点类型62 |
| 21E | 3号KGL64开入点类型63 |
| 21F | 3号KGL64开入点类型64 |
| 220 | 4号KGL64开入点状态1 |
| 221 | 4号KGL64开入点状态2 |
| 222 | 4号KGL64开入点状态3 |
| 223 | 4号KGL64开入点状态4 |
| 224 | 4号KGL64开入点状态5 |
| 225 | 4号KGL64开入点状态6 |
| 226 | 4号KGL64开入点状态7 |
| 227 | 4号KGL64开入点状态8 |
| 228 | 4号KGL64开入点状态9 |
| 229 | 4号KGL64开入点状态10 |
| 22A | 4号KGL64开入点状态11 |
| 22B | 4号KGL64开入点状态12 |
| 22C | 4号KGL64开入点状态13 |
| 22D | 4号KGL64开入点状态14 |
| 22E | 4号KGL64开入点状态15 |
| 22F | 4号KGL64开入点状态16 |
| 230 | 4号KGL64开入点类型1 |
| 231 | 4号KGL64开入点类型2 |
| 232 | 4号KGL64开入点类型3 |
| 233 | 4号KGL64开入点类型4 |
| 234 | 4号KGL64开入点类型5 |
| 235 | 4号KGL64开入点类型6 |
| 236 | 4号KGL64开入点类型7 |
| 237 | 4号KGL64开入点类型8 |
| 238 | 4号KGL64开入点类型9 |
| 239 | 4号KGL64开入点类型10 |
| 23A | 4号KGL64开入点类型11 |
| 23B | 4号KGL64开入点类型12 |
| 23C | 4号KGL64开入点类型13 |
| 23D | 4号KGL64开入点类型14 |
| 23E | 4号KGL64开入点类型15 |
| 23F | 4号KGL64开入点类型16 |
| 240 | 4号KGL64开入点状态17 |
| 241 | 4号KGL64开入点状态18 |
| 242 | 4号KGL64开入点状态19 |
| 243 | 4号KGL64开入点状态20 |
| 244 | 4号KGL64开入点状态21 |
| 245 | 4号KGL64开入点状态22 |
| 246 | 4号KGL64开入点状态23 |
| 247 | 4号KGL64开入点状态24 |
| 248 | 4号KGL64开入点状态25 |
| 249 | 4号KGL64开入点状态26 |
| 24A | 4号KGL64开入点状态27 |
| 24B | 4号KGL64开入点状态28 |
| 24C | 4号KGL64开入点状态29 |
| 24D | 4号KGL64开入点状态30 |
| 24E | 4号KGL64开入点状态31 |
| 24F | 4号KGL64开入点状态32 |
| 250 | 4号KGL64开入点类型17 |
| 251 | 4号KGL64开入点类型18 |
| 252 | 4号KGL64开入点类型19 |
| 253 | 4号KGL64开入点类型20 |
| 254 | 4号KGL64开入点类型21 |
| 255 | 4号KGL64开入点类型22 |
| 256 | 4号KGL64开入点类型23 |
| 257 | 4号KGL64开入点类型24 |
| 258 | 4号KGL64开入点类型25 |
| 259 | 4号KGL64开入点类型26 |
| 25A | 4号KGL64开入点类型27 |
| 25B | 4号KGL64开入点类型28 |
| 25C | 4号KGL64开入点类型29 |
| 25D | 4号KGL64开入点类型30 |
| 25E | 4号KGL64开入点类型31 |
| 25F | 4号KGL64开入点类型32 |
| 260 | 4号KGL64开入点状态33 |
| 261 | 4号KGL64开入点状态34 |
| 262 | 4号KGL64开入点状态35 |
| 263 | 4号KGL64开入点状态36 |
| 264 | 4号KGL64开入点状态37 |
| 265 | 4号KGL64开入点状态38 |
| 266 | 4号KGL64开入点状态39 |
| 267 | 4号KGL64开入点状态40 |
| 268 | 4号KGL64开入点状态41 |
| 269 | 4号KGL64开入点状态42 |
| 26A | 4号KGL64开入点状态43 |
| 26B | 4号KGL64开入点状态44 |
| 26C | 4号KGL64开入点状态45 |
| 26D | 4号KGL64开入点状态46 |
| 26E | 4号KGL64开入点状态47 |
| 26F | 4号KGL64开入点状态48 |
| 270 | 4号KGL64开入点类型33 |
| 271 | 4号KGL64开入点类型34 |
| 272 | 4号KGL64开入点类型35 |
| 273 | 4号KGL64开入点类型36 |
| 274 | 4号KGL64开入点类型37 |
| 275 | 4号KGL64开入点类型38 |
| 276 | 4号KGL64开入点类型39 |
| 277 | 4号KGL64开入点类型40 |
| 278 | 4号KGL64开入点类型41 |
| 279 | 4号KGL64开入点类型42 |
| 27A | 4号KGL64开入点类型43 |
| 27B | 4号KGL64开入点类型44 |
| 27C | 4号KGL64开入点类型45 |
| 27D | 4号KGL64开入点类型46 |
| 27E | 4号KGL64开入点类型47 |
| 27F | 4号KGL64开入点类型48 |
| 280 | 4号KGL64开入点状态49 |
| 281 | 4号KGL64开入点状态50 |
| 282 | 4号KGL64开入点状态51 |
| 283 | 4号KGL64开入点状态52 |
| 284 | 4号KGL64开入点状态53 |
| 285 | 4号KGL64开入点状态54 |
| 286 | 4号KGL64开入点状态55 |
| 287 | 4号KGL64开入点状态56 |
| 288 | 4号KGL64开入点状态57 |
| 289 | 4号KGL64开入点状态58 |
| 28A | 4号KGL64开入点状态59 |
| 28B | 4号KGL64开入点状态60 |
| 28C | 4号KGL64开入点状态61 |
| 28D | 4号KGL64开入点状态62 |
| 28E | 4号KGL64开入点状态63 |
| 28F | 4号KGL64开入点状态64 |
| 290 | 4号KGL64开入点类型49 |
| 291 | 4号KGL64开入点类型50 |
| 292 | 4号KGL64开入点类型51 |
| 293 | 4号KGL64开入点类型52 |
| 294 | 4号KGL64开入点类型53 |
| 295 | 4号KGL64开入点类型54 |
| 296 | 4号KGL64开入点类型55 |
| 297 | 4号KGL64开入点类型56 |
| 298 | 4号KGL64开入点类型57 |
| 299 | 4号KGL64开入点类型58 |
| 29A | 4号KGL64开入点类型59 |
| 29B | 4号KGL64开入点类型60 |
| 29C | 4号KGL64开入点类型61 |
| 29D | 4号KGL64开入点类型62 |
| 29E | 4号KGL64开入点类型63 |
| 29F | 4号KGL64开入点类型64 |
| 2A0 | 5号KGL64开入点状态1 |
| 2A1 | 5号KGL64开入点状态2 |
| 2A2 | 5号KGL64开入点状态3 |
| 2A3 | 5号KGL64开入点状态4 |
| 2A4 | 5号KGL64开入点状态5 |
| 2A5 | 5号KGL64开入点状态6 |
| 2A6 | 5号KGL64开入点状态7 |
| 2A7 | 5号KGL64开入点状态8 |
| 2A8 | 5号KGL64开入点状态9 |
| 2A9 | 5号KGL64开入点状态10 |
| 2AA | 5号KGL64开入点状态11 |
| 2AB | 5号KGL64开入点状态12 |
| 2AC | 5号KGL64开入点状态13 |
| 2AD | 5号KGL64开入点状态14 |
| 2AE | 5号KGL64开入点状态15 |
| 2AF | 5号KGL64开入点状态16 |
| 2B0 | 5号KGL64开入点类型1 |
| 2B1 | 5号KGL64开入点类型2 |
| 2B2 | 5号KGL64开入点类型3 |
| 2B3 | 5号KGL64开入点类型4 |
| 2B4 | 5号KGL64开入点类型5 |
| 2B5 | 5号KGL64开入点类型6 |
| 2B6 | 5号KGL64开入点类型7 |
| 2B7 | 5号KGL64开入点类型8 |
| 2B8 | 5号KGL64开入点类型9 |
| 2B9 | 5号KGL64开入点类型10 |
| 2BA | 5号KGL64开入点类型11 |
| 2BB | 5号KGL64开入点类型12 |
| 2BC | 5号KGL64开入点类型13 |
| 2BD | 5号KGL64开入点类型14 |
| 2BE | 5号KGL64开入点类型15 |
| 2BF | 5号KGL64开入点类型16 |
| 2C0 | 5号KGL64开入点状态17 |
| 2C1 | 5号KGL64开入点状态18 |
| 2C2 | 5号KGL64开入点状态19 |
| 2C3 | 5号KGL64开入点状态20 |
| 2C4 | 5号KGL64开入点状态21 |
| 2C5 | 5号KGL64开入点状态22 |
| 2C6 | 5号KGL64开入点状态23 |
| 2C7 | 5号KGL64开入点状态24 |
| 2C8 | 5号KGL64开入点状态25 |
| 2C9 | 5号KGL64开入点状态26 |
| 2CA | 5号KGL64开入点状态27 |
| 2CB | 5号KGL64开入点状态28 |
| 2CC | 5号KGL64开入点状态29 |
| 2CD | 5号KGL64开入点状态30 |
| 2CE | 5号KGL64开入点状态31 |
| 2CF | 5号KGL64开入点状态32 |
| 2D0 | 5号KGL64开入点类型17 |
| 2D1 | 5号KGL64开入点类型18 |
| 2D2 | 5号KGL64开入点类型19 |
| 2D3 | 5号KGL64开入点类型20 |
| 2D4 | 5号KGL64开入点类型21 |
| 2D5 | 5号KGL64开入点类型22 |
| 2D6 | 5号KGL64开入点类型23 |
| 2D7 | 5号KGL64开入点类型24 |
| 2D8 | 5号KGL64开入点类型25 |
| 2D9 | 5号KGL64开入点类型26 |
| 2DA | 5号KGL64开入点类型27 |
| 2DB | 5号KGL64开入点类型28 |
| 2DC | 5号KGL64开入点类型29 |
| 2DD | 5号KGL64开入点类型30 |
| 2DE | 5号KGL64开入点类型31 |
| 2DF | 5号KGL64开入点类型32 |
| 2E0 | 5号KGL64开入点状态33 |
| 2E1 | 5号KGL64开入点状态34 |
| 2E2 | 5号KGL64开入点状态35 |
| 2E3 | 5号KGL64开入点状态36 |
| 2E4 | 5号KGL64开入点状态37 |
| 2E5 | 5号KGL64开入点状态38 |
| 2E6 | 5号KGL64开入点状态39 |
| 2E7 | 5号KGL64开入点状态40 |
| 2E8 | 5号KGL64开入点状态41 |
| 2E9 | 5号KGL64开入点状态42 |
| 2EA | 5号KGL64开入点状态43 |
| 2EB | 5号KGL64开入点状态44 |
| 2EC | 5号KGL64开入点状态45 |
| 2ED | 5号KGL64开入点状态46 |
| 2EE | 5号KGL64开入点状态47 |
| 2EF | 5号KGL64开入点状态48 |
| 2F0 | 5号KGL64开入点类型33 |
| 2F1 | 5号KGL64开入点类型34 |
| 2F2 | 5号KGL64开入点类型35 |
| 2F3 | 5号KGL64开入点类型36 |
| 2F4 | 5号KGL64开入点类型37 |
| 2F5 | 5号KGL64开入点类型38 |
| 2F6 | 5号KGL64开入点类型39 |
| 2F7 | 5号KGL64开入点类型40 |
| 2F8 | 5号KGL64开入点类型41 |
| 2F9 | 5号KGL64开入点类型42 |
| 2FA | 5号KGL64开入点类型43 |
| 2FB | 5号KGL64开入点类型44 |
| 2FC | 5号KGL64开入点类型45 |
| 2FD | 5号KGL64开入点类型46 |
| 2FE | 5号KGL64开入点类型47 |
| 2FF | 5号KGL64开入点类型48 |
| 300 | 5号KGL64开入点状态49 |
| 301 | 5号KGL64开入点状态50 |
| 302 | 5号KGL64开入点状态51 |
| 303 | 5号KGL64开入点状态52 |
| 304 | 5号KGL64开入点状态53 |
| 305 | 5号KGL64开入点状态54 |
| 306 | 5号KGL64开入点状态55 |
| 307 | 5号KGL64开入点状态56 |
| 308 | 5号KGL64开入点状态57 |
| 309 | 5号KGL64开入点状态58 |
| 30A | 5号KGL64开入点状态59 |
| 30B | 5号KGL64开入点状态60 |
| 30C | 5号KGL64开入点状态61 |
| 30D | 5号KGL64开入点状态62 |
| 30E | 5号KGL64开入点状态63 |
| 30F | 5号KGL64开入点状态64 |
| 310 | 5号KGL64开入点类型49 |
| 311 | 5号KGL64开入点类型50 |
| 312 | 5号KGL64开入点类型51 |
| 313 | 5号KGL64开入点类型52 |
| 314 | 5号KGL64开入点类型53 |
| 315 | 5号KGL64开入点类型54 |
| 316 | 5号KGL64开入点类型55 |
| 317 | 5号KGL64开入点类型56 |
| 318 | 5号KGL64开入点类型57 |
| 319 | 5号KGL64开入点类型58 |
| 31A | 5号KGL64开入点类型59 |
| 31B | 5号KGL64开入点类型60 |
| 31C | 5号KGL64开入点类型61 |
| 31D | 5号KGL64开入点类型62 |
| 31E | 5号KGL64开入点类型63 |
| 31F | 5号KGL64开入点类型64 |
| 320 | 6号KGL64开入点状态1 |
| 321 | 6号KGL64开入点状态2 |
| 322 | 6号KGL64开入点状态3 |
| 323 | 6号KGL64开入点状态4 |
| 324 | 6号KGL64开入点状态5 |
| 325 | 6号KGL64开入点状态6 |
| 326 | 6号KGL64开入点状态7 |
| 327 | 6号KGL64开入点状态8 |
| 328 | 6号KGL64开入点状态9 |
| 329 | 6号KGL64开入点状态10 |
| 32A | 6号KGL64开入点状态11 |
| 32B | 6号KGL64开入点状态12 |
| 32C | 6号KGL64开入点状态13 |
| 32D | 6号KGL64开入点状态14 |
| 32E | 6号KGL64开入点状态15 |
| 32F | 6号KGL64开入点状态16 |
| 330 | 6号KGL64开入点类型1 |
| 331 | 6号KGL64开入点类型2 |
| 332 | 6号KGL64开入点类型3 |
| 333 | 6号KGL64开入点类型4 |
| 334 | 6号KGL64开入点类型5 |
| 335 | 6号KGL64开入点类型6 |
| 336 | 6号KGL64开入点类型7 |
| 337 | 6号KGL64开入点类型8 |
| 338 | 6号KGL64开入点类型9 |
| 339 | 6号KGL64开入点类型10 |
| 33A | 6号KGL64开入点类型11 |
| 33B | 6号KGL64开入点类型12 |
| 33C | 6号KGL64开入点类型13 |
| 33D | 6号KGL64开入点类型14 |
| 33E | 6号KGL64开入点类型15 |
| 33F | 6号KGL64开入点类型16 |
| 340 | 6号KGL64开入点状态17 |
| 341 | 6号KGL64开入点状态18 |
| 342 | 6号KGL64开入点状态19 |
| 343 | 6号KGL64开入点状态20 |
| 344 | 6号KGL64开入点状态21 |
| 345 | 6号KGL64开入点状态22 |
| 346 | 6号KGL64开入点状态23 |
| 347 | 6号KGL64开入点状态24 |
| 348 | 6号KGL64开入点状态25 |
| 349 | 6号KGL64开入点状态26 |
| 34A | 6号KGL64开入点状态27 |
| 34B | 6号KGL64开入点状态28 |
| 34C | 6号KGL64开入点状态29 |
| 34D | 6号KGL64开入点状态30 |
| 34E | 6号KGL64开入点状态31 |
| 34F | 6号KGL64开入点状态32 |
| 350 | 6号KGL64开入点类型17 |
| 351 | 6号KGL64开入点类型18 |
| 352 | 6号KGL64开入点类型19 |
| 353 | 6号KGL64开入点类型20 |
| 354 | 6号KGL64开入点类型21 |
| 355 | 6号KGL64开入点类型22 |
| 356 | 6号KGL64开入点类型23 |
| 357 | 6号KGL64开入点类型24 |
| 358 | 6号KGL64开入点类型25 |
| 359 | 6号KGL64开入点类型26 |
| 35A | 6号KGL64开入点类型27 |
| 35B | 6号KGL64开入点类型28 |
| 35C | 6号KGL64开入点类型29 |
| 35D | 6号KGL64开入点类型30 |
| 35E | 6号KGL64开入点类型31 |
| 35F | 6号KGL64开入点类型32 |
| 360 | 6号KGL64开入点状态33 |
| 361 | 6号KGL64开入点状态34 |
| 362 | 6号KGL64开入点状态35 |
| 363 | 6号KGL64开入点状态36 |
| 364 | 6号KGL64开入点状态37 |
| 365 | 6号KGL64开入点状态38 |
| 366 | 6号KGL64开入点状态39 |
| 367 | 6号KGL64开入点状态40 |
| 368 | 6号KGL64开入点状态41 |
| 369 | 6号KGL64开入点状态42 |
| 36A | 6号KGL64开入点状态43 |
| 36B | 6号KGL64开入点状态44 |
| 36C | 6号KGL64开入点状态45 |
| 36D | 6号KGL64开入点状态46 |
| 36E | 6号KGL64开入点状态47 |
| 36F | 6号KGL64开入点状态48 |
| 370 | 6号KGL64开入点类型33 |
| 371 | 6号KGL64开入点类型34 |
| 372 | 6号KGL64开入点类型35 |
| 373 | 6号KGL64开入点类型36 |
| 374 | 6号KGL64开入点类型37 |
| 375 | 6号KGL64开入点类型38 |
| 376 | 6号KGL64开入点类型39 |
| 377 | 6号KGL64开入点类型40 |
| 378 | 6号KGL64开入点类型41 |
| 379 | 6号KGL64开入点类型42 |
| 37A | 6号KGL64开入点类型43 |
| 37B | 6号KGL64开入点类型44 |
| 37C | 6号KGL64开入点类型45 |
| 37D | 6号KGL64开入点类型46 |
| 37E | 6号KGL64开入点类型47 |
| 37F | 6号KGL64开入点类型48 |
| 380 | 6号KGL64开入点状态49 |
| 381 | 6号KGL64开入点状态50 |
| 382 | 6号KGL64开入点状态51 |
| 383 | 6号KGL64开入点状态52 |
| 384 | 6号KGL64开入点状态53 |
| 385 | 6号KGL64开入点状态54 |
| 386 | 6号KGL64开入点状态55 |
| 387 | 6号KGL64开入点状态56 |
| 388 | 6号KGL64开入点状态57 |
| 389 | 6号KGL64开入点状态58 |
| 38A | 6号KGL64开入点状态59 |
| 38B | 6号KGL64开入点状态60 |
| 38C | 6号KGL64开入点状态61 |
| 38D | 6号KGL64开入点状态62 |
| 38E | 6号KGL64开入点状态63 |
| 38F | 6号KGL64开入点状态64 |
| 390 | 6号KGL64开入点类型49 |
| 391 | 6号KGL64开入点类型50 |
| 392 | 6号KGL64开入点类型51 |
| 393 | 6号KGL64开入点类型52 |
| 394 | 6号KGL64开入点类型53 |
| 395 | 6号KGL64开入点类型54 |
| 396 | 6号KGL64开入点类型55 |
| 397 | 6号KGL64开入点类型56 |
| 398 | 6号KGL64开入点类型57 |
| 399 | 6号KGL64开入点类型58 |
| 39A | 6号KGL64开入点类型59 |
| 39B | 6号KGL64开入点类型60 |
| 39C | 6号KGL64开入点类型61 |
| 39D | 6号KGL64开入点类型62 |
| 39E | 6号KGL64开入点类型63 |
| 39F | 6号KGL64开入点类型64 |
| 3A0 | 7号KGL64开入点状态1 |
| 3A1 | 7号KGL64开入点状态2 |
| 3A2 | 7号KGL64开入点状态3 |
| 3A3 | 7号KGL64开入点状态4 |
| 3A4 | 7号KGL64开入点状态5 |
| 3A5 | 7号KGL64开入点状态6 |
| 3A6 | 7号KGL64开入点状态7 |
| 3A7 | 7号KGL64开入点状态8 |
| 3A8 | 7号KGL64开入点状态9 |
| 3A9 | 7号KGL64开入点状态10 |
| 3AA | 7号KGL64开入点状态11 |
| 3AB | 7号KGL64开入点状态12 |
| 3AC | 7号KGL64开入点状态13 |
| 3AD | 7号KGL64开入点状态14 |
| 3AE | 7号KGL64开入点状态15 |
| 3AF | 7号KGL64开入点状态16 |
| 3B0 | 7号KGL64开入点类型1 |
| 3B1 | 7号KGL64开入点类型2 |
| 3B2 | 7号KGL64开入点类型3 |
| 3B3 | 7号KGL64开入点类型4 |
| 3B4 | 7号KGL64开入点类型5 |
| 3B5 | 7号KGL64开入点类型6 |
| 3B6 | 7号KGL64开入点类型7 |
| 3B7 | 7号KGL64开入点类型8 |
| 3B8 | 7号KGL64开入点类型9 |
| 3B9 | 7号KGL64开入点类型10 |
| 3BA | 7号KGL64开入点类型11 |
| 3BB | 7号KGL64开入点类型12 |
| 3BC | 7号KGL64开入点类型13 |
| 3BD | 7号KGL64开入点类型14 |
| 3BE | 7号KGL64开入点类型15 |
| 3BF | 7号KGL64开入点类型16 |
| 3C0 | 7号KGL64开入点状态17 |
| 3C1 | 7号KGL64开入点状态18 |
| 3C2 | 7号KGL64开入点状态19 |
| 3C3 | 7号KGL64开入点状态20 |
| 3C4 | 7号KGL64开入点状态21 |
| 3C5 | 7号KGL64开入点状态22 |
| 3C6 | 7号KGL64开入点状态23 |
| 3C7 | 7号KGL64开入点状态24 |
| 3C8 | 7号KGL64开入点状态25 |
| 3C9 | 7号KGL64开入点状态26 |
| 3CA | 7号KGL64开入点状态27 |
| 3CB | 7号KGL64开入点状态28 |
| 3CC | 7号KGL64开入点状态29 |
| 3CD | 7号KGL64开入点状态30 |
| 3CE | 7号KGL64开入点状态31 |
| 3CF | 7号KGL64开入点状态32 |
| 3D0 | 7号KGL64开入点类型17 |
| 3D1 | 7号KGL64开入点类型18 |
| 3D2 | 7号KGL64开入点类型19 |
| 3D3 | 7号KGL64开入点类型20 |
| 3D4 | 7号KGL64开入点类型21 |
| 3D5 | 7号KGL64开入点类型22 |
| 3D6 | 7号KGL64开入点类型23 |
| 3D7 | 7号KGL64开入点类型24 |
| 3D8 | 7号KGL64开入点类型25 |
| 3D9 | 7号KGL64开入点类型26 |
| 3DA | 7号KGL64开入点类型27 |
| 3DB | 7号KGL64开入点类型28 |
| 3DC | 7号KGL64开入点类型29 |
| 3DD | 7号KGL64开入点类型30 |
| 3DE | 7号KGL64开入点类型31 |
| 3DF | 7号KGL64开入点类型32 |
| 3E0 | 7号KGL64开入点状态33 |
| 3E1 | 7号KGL64开入点状态34 |
| 3E2 | 7号KGL64开入点状态35 |
| 3E3 | 7号KGL64开入点状态36 |
| 3E4 | 7号KGL64开入点状态37 |
| 3E5 | 7号KGL64开入点状态38 |
| 3E6 | 7号KGL64开入点状态39 |
| 3E7 | 7号KGL64开入点状态40 |
| 3E8 | 7号KGL64开入点状态41 |
| 3E9 | 7号KGL64开入点状态42 |
| 3EA | 7号KGL64开入点状态43 |
| 3EB | 7号KGL64开入点状态44 |
| 3EC | 7号KGL64开入点状态45 |
| 3ED | 7号KGL64开入点状态46 |
| 3EE | 7号KGL64开入点状态47 |
| 3EF | 7号KGL64开入点状态48 |
| 3F0 | 7号KGL64开入点类型33 |
| 3F1 | 7号KGL64开入点类型34 |
| 3F2 | 7号KGL64开入点类型35 |
| 3F3 | 7号KGL64开入点类型36 |
| 3F4 | 7号KGL64开入点类型37 |
| 3F5 | 7号KGL64开入点类型38 |
| 3F6 | 7号KGL64开入点类型39 |
| 3F7 | 7号KGL64开入点类型40 |
| 3F8 | 7号KGL64开入点类型41 |
| 3F9 | 7号KGL64开入点类型42 |
| 3FA | 7号KGL64开入点类型43 |
| 3FB | 7号KGL64开入点类型44 |
| 3FC | 7号KGL64开入点类型45 |
| 3FD | 7号KGL64开入点类型46 |
| 3FE | 7号KGL64开入点类型47 |
| 3FF | 7号KGL64开入点类型48 |
| 400 | 7号KGL64开入点状态49 |
| 401 | 7号KGL64开入点状态50 |
| 402 | 7号KGL64开入点状态51 |
| 403 | 7号KGL64开入点状态52 |
| 404 | 7号KGL64开入点状态53 |
| 405 | 7号KGL64开入点状态54 |
| 406 | 7号KGL64开入点状态55 |
| 407 | 7号KGL64开入点状态56 |
| 408 | 7号KGL64开入点状态57 |
| 409 | 7号KGL64开入点状态58 |
| 40A | 7号KGL64开入点状态59 |
| 40B | 7号KGL64开入点状态60 |
| 40C | 7号KGL64开入点状态61 |
| 40D | 7号KGL64开入点状态62 |
| 40E | 7号KGL64开入点状态63 |
| 40F | 7号KGL64开入点状态64 |
| 410 | 7号KGL64开入点类型49 |
| 411 | 7号KGL64开入点类型50 |
| 412 | 7号KGL64开入点类型51 |
| 413 | 7号KGL64开入点类型52 |
| 414 | 7号KGL64开入点类型53 |
| 415 | 7号KGL64开入点类型54 |
| 416 | 7号KGL64开入点类型55 |
| 417 | 7号KGL64开入点类型56 |
| 418 | 7号KGL64开入点类型57 |
| 419 | 7号KGL64开入点类型58 |
| 41A | 7号KGL64开入点类型59 |
| 41B | 7号KGL64开入点类型60 |
| 41C | 7号KGL64开入点类型61 |
| 41D | 7号KGL64开入点类型62 |
| 41E | 7号KGL64开入点类型63 |
| 41F | 7号KGL64开入点类型64 |
| 420 | 8号KGL64开入点状态1 |
| 421 | 8号KGL64开入点状态2 |
| 422 | 8号KGL64开入点状态3 |
| 423 | 8号KGL64开入点状态4 |
| 424 | 8号KGL64开入点状态5 |
| 425 | 8号KGL64开入点状态6 |
| 426 | 8号KGL64开入点状态7 |
| 427 | 8号KGL64开入点状态8 |
| 428 | 8号KGL64开入点状态9 |
| 429 | 8号KGL64开入点状态10 |
| 42A | 8号KGL64开入点状态11 |
| 42B | 8号KGL64开入点状态12 |
| 42C | 8号KGL64开入点状态13 |
| 42D | 8号KGL64开入点状态14 |
| 42E | 8号KGL64开入点状态15 |
| 42F | 8号KGL64开入点状态16 |
| 430 | 8号KGL64开入点类型1 |
| 431 | 8号KGL64开入点类型2 |
| 432 | 8号KGL64开入点类型3 |
| 433 | 8号KGL64开入点类型4 |
| 434 | 8号KGL64开入点类型5 |
| 435 | 8号KGL64开入点类型6 |
| 436 | 8号KGL64开入点类型7 |
| 437 | 8号KGL64开入点类型8 |
| 438 | 8号KGL64开入点类型9 |
| 439 | 8号KGL64开入点类型10 |
| 43A | 8号KGL64开入点类型11 |
| 43B | 8号KGL64开入点类型12 |
| 43C | 8号KGL64开入点类型13 |
| 43D | 8号KGL64开入点类型14 |
| 43E | 8号KGL64开入点类型15 |
| 43F | 8号KGL64开入点类型16 |
| 440 | 8号KGL64开入点状态17 |
| 441 | 8号KGL64开入点状态18 |
| 442 | 8号KGL64开入点状态19 |
| 443 | 8号KGL64开入点状态20 |
| 444 | 8号KGL64开入点状态21 |
| 445 | 8号KGL64开入点状态22 |
| 446 | 8号KGL64开入点状态23 |
| 447 | 8号KGL64开入点状态24 |
| 448 | 8号KGL64开入点状态25 |
| 449 | 8号KGL64开入点状态26 |
| 44A | 8号KGL64开入点状态27 |
| 44B | 8号KGL64开入点状态28 |
| 44C | 8号KGL64开入点状态29 |
| 44D | 8号KGL64开入点状态30 |
| 44E | 8号KGL64开入点状态31 |
| 44F | 8号KGL64开入点状态32 |
| 450 | 8号KGL64开入点类型17 |
| 451 | 8号KGL64开入点类型18 |
| 452 | 8号KGL64开入点类型19 |
| 453 | 8号KGL64开入点类型20 |
| 454 | 8号KGL64开入点类型21 |
| 455 | 8号KGL64开入点类型22 |
| 456 | 8号KGL64开入点类型23 |
| 457 | 8号KGL64开入点类型24 |
| 458 | 8号KGL64开入点类型25 |
| 459 | 8号KGL64开入点类型26 |
| 45A | 8号KGL64开入点类型27 |
| 45B | 8号KGL64开入点类型28 |
| 45C | 8号KGL64开入点类型29 |
| 45D | 8号KGL64开入点类型30 |
| 45E | 8号KGL64开入点类型31 |
| 45F | 8号KGL64开入点类型32 |
| 460 | 8号KGL64开入点状态33 |
| 461 | 8号KGL64开入点状态34 |
| 462 | 8号KGL64开入点状态35 |
| 463 | 8号KGL64开入点状态36 |
| 464 | 8号KGL64开入点状态37 |
| 465 | 8号KGL64开入点状态38 |
| 466 | 8号KGL64开入点状态39 |
| 467 | 8号KGL64开入点状态40 |
| 468 | 8号KGL64开入点状态41 |
| 469 | 8号KGL64开入点状态42 |
| 46A | 8号KGL64开入点状态43 |
| 46B | 8号KGL64开入点状态44 |
| 46C | 8号KGL64开入点状态45 |
| 46D | 8号KGL64开入点状态46 |
| 46E | 8号KGL64开入点状态47 |
| 46F | 8号KGL64开入点状态48 |
| 470 | 8号KGL64开入点类型33 |
| 471 | 8号KGL64开入点类型34 |
| 472 | 8号KGL64开入点类型35 |
| 473 | 8号KGL64开入点类型36 |
| 474 | 8号KGL64开入点类型37 |
| 475 | 8号KGL64开入点类型38 |
| 476 | 8号KGL64开入点类型39 |
| 477 | 8号KGL64开入点类型40 |
| 478 | 8号KGL64开入点类型41 |
| 479 | 8号KGL64开入点类型42 |
| 47A | 8号KGL64开入点类型43 |
| 47B | 8号KGL64开入点类型44 |
| 47C | 8号KGL64开入点类型45 |
| 47D | 8号KGL64开入点类型46 |
| 47E | 8号KGL64开入点类型47 |
| 47F | 8号KGL64开入点类型48 |
| 480 | 8号KGL64开入点状态49 |
| 481 | 8号KGL64开入点状态50 |
| 482 | 8号KGL64开入点状态51 |
| 483 | 8号KGL64开入点状态52 |
| 484 | 8号KGL64开入点状态53 |
| 485 | 8号KGL64开入点状态54 |
| 486 | 8号KGL64开入点状态55 |
| 487 | 8号KGL64开入点状态56 |
| 488 | 8号KGL64开入点状态57 |
| 489 | 8号KGL64开入点状态58 |
| 48A | 8号KGL64开入点状态59 |
| 48B | 8号KGL64开入点状态60 |
| 48C | 8号KGL64开入点状态61 |
| 48D | 8号KGL64开入点状态62 |
| 48E | 8号KGL64开入点状态63 |
| 48F | 8号KGL64开入点状态64 |
| 490 | 8号KGL64开入点类型49 |
| 491 | 8号KGL64开入点类型50 |
| 492 | 8号KGL64开入点类型51 |
| 493 | 8号KGL64开入点类型52 |
| 494 | 8号KGL64开入点类型53 |
| 495 | 8号KGL64开入点类型54 |
| 496 | 8号KGL64开入点类型55 |
| 497 | 8号KGL64开入点类型56 |
| 498 | 8号KGL64开入点类型57 |
| 499 | 8号KGL64开入点类型58 |
| 49A | 8号KGL64开入点类型59 |
| 49B | 8号KGL64开入点类型60 |
| 49C | 8号KGL64开入点类型61 |
| 49D | 8号KGL64开入点类型62 |
| 49E | 8号KGL64开入点类型63 |
| 49F | 8号KGL64开入点类型64 |
| 4A0 | KGL64-1的1号开关量输出 |
| 4A1 | KGL64-1的2号开关量输出 |
| 4A2 | KGL64-1的3号开关量输出 |
| 4A3 | KGL64-1的4号开关量输出 |
| 4A4 | KGL64-1的5号开关量输出 |
| 4A5 | KGL64-1的6号开关量输出 |
| 4A6 | KGL64-1的7号开关量输出 |
| 4A7 | KGL64-1的8号开关量输出 |
| 4A8 | KGL64-2的1号开关量输出 |
| 4A9 | KGL64-2的2号开关量输出 |
| 4AA | KGL64-2的3号开关量输出 |
| 4AB | KGL64-2的4号开关量输出 |
| 4AC | KGL64-2的5号开关量输出 |
| 4AD | KGL64-2的6号开关量输出 |
| 4AE | KGL64-2的7号开关量输出 |
| 4AF | KGL64-2的8号开关量输出 |
| 4B0 | KGL64-3的1号开关量输出 |
| 4B1 | KGL64-3的2号开关量输出 |
| 4B2 | KGL64-3的3号开关量输出 |
| 4B3 | KGL64-3的4号开关量输出 |
| 4B4 | KGL64-3的5号开关量输出 |
| 4B5 | KGL64-3的6号开关量输出 |
| 4B6 | KGL64-3的7号开关量输出 |
| 4B7 | KGL64-3的8号开关量输出 |
| 4B8 | KGL64-4的1号开关量输出 |
| 4B9 | KGL64-4的2号开关量输出 |
| 4BA | KGL64-4的3号开关量输出 |
| 4BB | KGL64-4的4号开关量输出 |
| 4BC | KGL64-4的5号开关量输出 |
| 4BD | KGL64-4的6号开关量输出 |
| 4BE | KGL64-4的7号开关量输出 |
| 4BF | KGL64-4的8号开关量输出 |
| 4C0 | KGL64-5的1号开关量输出 |
| 4C1 | KGL64-5的2号开关量输出 |
| 4C2 | KGL64-5的3号开关量输出 |
| 4C3 | KGL64-5的4号开关量输出 |
| 4C4 | KGL64-5的5号开关量输出 |
| 4C5 | KGL64-5的6号开关量输出 |
| 4C6 | KGL64-5的7号开关量输出 |
| 4C7 | KGL64-5的8号开关量输出 |
| 4C8 | KGL64-6的1号开关量输出 |
| 4C9 | KGL64-6的2号开关量输出 |
| 4CA | KGL64-6的3号开关量输出 |
| 4CB | KGL64-6的4号开关量输出 |
| 4CC | KGL64-6的5号开关量输出 |
| 4CD | KGL64-6的6号开关量输出 |
| 4CE | KGL64-6的7号开关量输出 |
| 4CF | KGL64-6的8号开关量输出 |
| 4D0 | KGL64-7的1号开关量输出 |
| 4D1 | KGL64-7的2号开关量输出 |
| 4D2 | KGL64-7的3号开关量输出 |
| 4D3 | KGL64-7的4号开关量输出 |
| 4D4 | KGL64-7的5号开关量输出 |
| 4D5 | KGL64-7的6号开关量输出 |
| 4D6 | KGL64-7的7号开关量输出 |
| 4D7 | KGL64-7的8号开关量输出 |
| 4D8 | KGL64-8的1号开关量输出 |
| 4D9 | KGL64-8的2号开关量输出 |
| 4DA | KGL64-8的3号开关量输出 |
| 4DB | KGL64-8的4号开关量输出 |
| 4DC | KGL64-8的5号开关量输出 |
| 4DD | KGL64-8的6号开关量输出 |
| 4DE | KGL64-8的7号开关量输出 |
| 4DF | KGL64-8的8号开关量输出 |
| 4E0 | JLCL-2-1的开关量1状态 |
| 4E1 | JLCL-2-1的开关量2状态 |
| 4E2 | JLCL-2-2的开关量1状态 |
| 4E3 | JLCL-2-2的开关量2状态 |
| 4E4 | JLCL-2-3的开关量1状态 |
| 4E5 | JLCL-2-3的开关量2状态 |
| 4E6 | JLCL-2-4的开关量1状态 |
| 4E7 | JLCL-2-4的开关量2状态 |
| 4E8 | JLCL-2-5的开关量1状态 |
| 4E9 | JLCL-2-5的开关量2状态 |
| 4EA | JLCL-2-6的开关量1状态 |
| 4EB | JLCL-2-6的开关量2状态 |
| 4EC | JLCL-2-7的开关量1状态 |
| 4ED | JLCL-2-7的开关量2状态 |
| 4EE | JLCL-2-8的开关量1状态 |
| 4EF | JLCL-2-8的开关量2状态 |
| 4F0 | JLCL-2-1的开关量1类型 |
| 4F1 | JLCL-2-1的开关量2类型 |
| 4F2 | JLCL-2-2的开关量1类型 |
| 4F3 | JLCL-2-2的开关量2类型 |
| 4F4 | JLCL-2-3的开关量1类型 |
| 4F5 | JLCL-2-3的开关量2类型 |
| 4F6 | JLCL-2-4的开关量1类型 |
| 4F7 | JLCL-2-4的开关量2类型 |
| 4F8 | JLCL-2-5的开关量1类型 |
| 4F9 | JLCL-2-5的开关量2类型 |
| 4FA | JLCL-2-6的开关量1类型 |
| 4FB | JLCL-2-6的开关量2类型 |
| 4FC | JLCL-2-7的开关量1类型 |
| 4FD | JLCL-2-7的开关量2类型 |
| 4FE | JLCL-2-8的开关量1类型 |
| 4FF | JLCL-2-8的开关量2类型 |
| 500 | JLCL-2-9的开关量1状态 |
| 501 | JLCL-2-9的开关量2状态 |
| 502 | JLCL-2-10的开关量1状态 |
| 503 | JLCL-2-10的开关量2状态 |
| 504 | . |
| 505 | . |
| 506 | . |
| 507 |  |
| 508 |  |
| 509 |  |
| 50A |  |
| 50B | . |
| 50C | . |
| 50D | . |
| 50E | JLCL-2-16的开关量1状态 |
| 50F | JLCL-2-16的开关量2状态 |
| 510 | JLCL-2-9的开关量1类型 |
| 511 | JLCL-2-9的开关量2类型 |
| 512 | . |
| 513 | . |
| 514 | . |
| 515 |  |
| 516 |  |
| 517 |  |
| 518 |  |
| 519 |  |
| 51A |  |
| 51B | . |
| 51C | . |
| 51D | . |
| 51E | JLCL-2-16的开关量1类型 |
| 51F | JLCL-2-16的开关量2类型 |
| 520 | JLCL-2-17的开关量1状态 |
| 521 | JLCL-2-17的开关量2状态 |
| 522 | . |
| 523 | . |
| 524 | . |
| 525 |  |
| 526 |  |
| 527 |  |
| 528 |  |
| 529 |  |
| 52A |  |
| 52B | . |
| 52C | . |
| 52D | . |
| 52E | JLCL-2-24的开关量1状态 |
| 52F | JLCL-2-24的开关量2状态 |
| 530 | JLCL-2-17的开关量1类型 |
| 531 | JLCL-2-17的开关量2类型 |
| 532 | . |
| 533 | . |
| 534 | . |
| 535 |  |
| 536 |  |
| 537 |  |
| 538 |  |
| 539 |  |
| 53A |  |
| 53B | . |
| 53C | . |
| 53D | . |
| 53E | JLCL-2-24的开关量1类型 |
| 53F | JLCL-2-24的开关量2类型 |
| 540 | JLCL-2-25的开关量1状态 |
| 541 | JLCL-2-25的开关量2状态 |
| 542 | . |
| 543 | . |
| 544 | . |
| 545 |  |
| 546 |  |
| 547 |  |
| 548 |  |
| 549 |  |
| 54A |  |
| 54B | . |
| 54C | . |
| 54D | . |
| 54E | JLCL-2-32的开关量1状态 |
| 54F | JLCL-2-32的开关量2状态 |
| 550 | JLCL-2-25的开关量1类型 |
| 551 | JLCL-2-25的开关量2类型 |
| 552 | . |
| 553 | . |
| 554 | . |
| 555 |  |
| 556 |  |
| 557 |  |
| 558 |  |
| 559 |  |
| 55A |  |
| 55B | . |
| 55C | . |
| 55D | . |
| 55E | JLCL-2-32的开关量1类型 |
| 55F | JLCL-2-32的开关量2类型 |
| 560 | . |
| 561 | . |
| 562 | . |
| 563 |  |
| 564 |  |
| 565 |  |
| 566 |  |
| 567 |  |
| 568 |  |
| 569 |  |
| 56A |  |
| 56B |  |
| 56C |  |
| 56D |  |
| 56E |  |
| 56F |  |
| 570 |  |
| 571 |  |
| 572 |  |
| 573 |  |
| 574 |  |
| 575 |  |
| 576 |  |
| 577 |  |
| 578 |  |
| 579 |  |
| 57A |  |
| 57B |  |
| 57C |  |
| 57D |  |
| 57E |  |
| 57F |  |
| 580 |  |
| 581 |  |
| 582 |  |
| 583 |  |
| 584 |  |
| 585 |  |
| 586 |  |
| 587 |  |
| 588 |  |
| 589 |  |
| 58A |  |
| 58B |  |
| 58C |  |
| 58D |  |
| 58E |  |
| 58F |  |
| 590 |  |
| 591 |  |
| 592 |  |
| 593 |  |
| 594 |  |
| 595 |  |
| 596 |  |
| 597 |  |
| 598 |  |
| 599 |  |
| 59A |  |
| 59B |  |
| 59C |  |
| 59D |  |
| 59E |  |
| 59F |  |
| 5A0 |  |
| 5A1 |  |
| 5A2 |  |
| 5A3 |  |
| 5A4 |  |
| 5A5 |  |
| 5A6 |  |
| 5A7 |  |
| 5A8 |  |
| 5A9 |  |
| 5AA |  |
| 5AB |  |
| 5AC |  |
| 5AD |  |
| 5AE |  |
| 5AF |  |
| 5B0 |  |
| 5B1 |  |
| 5B2 |  |
| 5B3 |  |
| 5B4 |  |
| 5B5 |  |
| 5B6 |  |
| 5B7 |  |
| 5B8 |  |
| 5B9 |  |
| 5BA |  |
| 5BB |  |
| 5BC |  |
| 5BD |  |
| 5BE |  |
| 5BF |  |
| 5C0 |  |
| 5C1 |  |
| 5C2 |  |
| 5C3 |  |
| 5C4 |  |
| 5C5 |  |
| 5C6 |  |
| 5C7 |  |
| 5C8 |  |
| 5C9 |  |
| 5CA |  |
| 5CB |  |
| 5CC |  |
| 5CD |  |
| 5CE |  |
| 5CF |  |
| 5D0 |  |
| 5D1 |  |
| 5D2 |  |
| 5D3 |  |
| 5D4 |  |
| 5D5 |  |
| 5D6 |  |
| 5D7 |  |
| 5D8 |  |
| 5D9 |  |
| 5DA |  |
| 5DB |  |
| 5DC |  |
| 5DD |  |
| 5DE |  |
| 5DF |  |
| 5E0 |  |
| 5E1 |  |
| 5E2 |  |
| 5E3 |  |
| 5E4 |  |
| 5E5 |  |
| 5E6 |  |
| 5E7 |  |
| 5E8 |  |
| 5E9 |  |
| 5EA |  |
| 5EB |  |
| 5EC |  |
| 5ED |  |
| 5EE |  |
| 5EF |  |
| 5F0 |  |
| 5F1 |  |
| 5F2 |  |
| 5F3 |  |
| 5F4 |  |
| 5F5 |  |
| 5F6 |  |
| 5F7 |  |
| 5F8 |  |
| 5F9 |  |
| 5FA |  |
| 5FB |  |
| 5FC |  |
| 5FD |  |
| 5FE |  |
| 5FF |  |
| 600 |  |
| 601 |  |
| 602 |  |
| 603 |  |
| 604 |  |
| 605 |  |
| 606 |  |
| 607 |  |
| 608 |  |
| 609 |  |
| 60A |  |
| 60B |  |
| 60C |  |
| 60D |  |
| 60E |  |
| 60F |  |
| 610 |  |
| 611 |  |
| 612 |  |
| 613 |  |
| 614 |  |
| 615 |  |
| 616 |  |
| 617 |  |
| 618 |  |
| 619 |  |
| 61A |  |
| 61B |  |
| 61C |  |
| 61D |  |
| 61E |  |
| 61F |  |
| 620 |  |
| 621 |  |
| 622 |  |
| 623 |  |
| 624 |  |
| 625 |  |
| 626 |  |
| 627 |  |
| 628 |  |
| 629 |  |
| 62A |  |
| 62B |  |
| 62C |  |
| 62D |  |
| 62E |  |
| 62F |  |
| 630 |  |
| 631 |  |
| 632 |  |
| 633 |  |
| 634 |  |
| 635 |  |
| 636 |  |
| 637 |  |
| 638 |  |
| 639 |  |
| 63A |  |
| 63B |  |
| 63C |  |
| 63D |  |
| 63E |  |
| 63F |  |
| 640 |  |
| 641 |  |
| 642 |  |
| 643 |  |
| 644 |  |
| 645 |  |
| 646 |  |
| 647 |  |
| 648 |  |
| 649 |  |
| 64A |  |
| 64B |  |
| 64C |  |
| 64D |  |
| 64E |  |
| 64F |  |
| 650 |  |
| 651 |  |
| 652 |  |
| 653 |  |
| 654 |  |
| 655 |  |
| 656 |  |
| 657 |  |
| 658 |  |
| 659 |  |
| 65A |  |
| 65B |  |
| 65C |  |
| 65D |  |
| 65E |  |
| 65F |  |
| 660 |  |
| 661 |  |
| 662 |  |
| 663 |  |
| 664 |  |
| 665 |  |
| 666 |  |
| 667 |  |
| 668 |  |
| 669 |  |
| 66A |  |
| 66B |  |
| 66C |  |
| 66D |  |
| 66E |  |
| 66F |  |
| 670 |  |
| 671 |  |
| 672 |  |
| 673 |  |
| 674 |  |
| 675 |  |
| 676 |  |
| 677 |  |
| 678 |  |
| 679 |  |
| 67A |  |
| 67B |  |
| 67C |  |
| 67D |  |
| 67E |  |
| 67F |  |
| 680 |  |
| 681 |  |
| 682 |  |
| 683 |  |
| 684 |  |
| 685 |  |
| 686 |  |
| 687 |  |
| 688 |  |
| 689 |  |
| 68A |  |
| 68B |  |
| 68C |  |
| 68D |  |
| 68E |  |
| 68F |  |
| 690 |  |
| 691 |  |
| 692 |  |
| 693 |  |
| 694 |  |
| 695 |  |
| 696 |  |
| 697 |  |
| 698 |  |
| 699 |  |
| 69A |  |
| 69B |  |
| 69C |  |
| 69D |  |
| 69E |  |
| 69F |  |
| 6A0 | 113号JLCL-2开入点1状态 |
| 6A1 | 113号JLCL-2开入点2状态 |
| 6A2 | 114号JLCL-2开入点1状态 |
| 6A3 | 114号JLCL-2开入点2状态 |
| 6A4 | 115号JLCL-2开入点1状态 |
| 6A5 | 115号JLCL-2开入点2状态 |
| 6A6 | 116号JLCL-2开入点1状态 |
| 6A7 | 116号JLCL-2开入点2状态 |
| 6A8 | 117号JLCL-2开入点1状态 |
| 6A9 | 117号JLCL-2开入点2状态 |
| 6AA | 118号JLCL-2开入点1状态 |
| 6AB | 118号JLCL-2开入点2状态 |
| 6AC | 119号JLCL-2开入点1状态 |
| 6AD | 119号JLCL-2开入点2状态 |
| 6AE | 120号JLCL-2开入点1状态 |
| 6AF | 120号JLCL-2开入点2状态 |
| 6B0 | 113号JLCL-2开入点1类型 |
| 6B1 | 113号JLCL-2开入点2类型 |
| 6B2 | 114号JLCL-2开入点1类型 |
| 6B3 | 114号JLCL-2开入点2类型 |
| 6B4 |  |
| 6B5 |  |
| 6B6 |  |
| 6B7 |  |
| 6B8 |  |
| 6B9 |  |
| 6BA |  |
| 6BB |  |
| 6BC |  |
| 6BD |  |
| 6BE | 128号JLCL-2开入点1类型 |
| 6BF | 128号JLCL-2开入点2类型 |
| 6C0 | 121号JLCL-2开入点1状态 |
| 6C1 | 121号JLCL-2开入点2状态 |
| 6C2 | 122号JLCL-2开入点1状态 |
| 6C3 | 122号JLCL-2开入点2状态 |
| 6C4 | 123号JLCL-2开入点1状态 |
| 6C5 | 123号JLCL-2开入点2状态 |
| 6C6 | 124号JLCL-2开入点1状态 |
| 6C7 | 124号JLCL-2开入点2状态 |
| 6C8 | 125号JLCL-2开入点1状态 |
| 6C9 | 125号JLCL-2开入点2状态 |
| 6CA | 126号JLCL-2开入点1状态 |
| 6CB | 126号JLCL-2开入点2状态 |
| 6CC | 127号JLCL-2开入点1状态 |
| 6CD | 127号JLCL-2开入点2状态 |
| 6CE | 128号JLCL-2开入点1状态 |
| 6CF | 128号JLCL-2开入点2状态 |
| 6D0 | 121号JLCL-2开入点1类型 |
| 6D1 | 121号JLCL-2开入点2类型 |
| 6D2 | 122号JLCL-2开入点1类型 |
| 6D3 | 122号JLCL-2开入点2类型 |
| 6D4 |  |
| 6D5 |  |
| 6D6 |  |
| 6D7 |  |
| 6D8 |  |
| 6D9 |  |
| 6DA |  |
| 6DB |  |
| 6DC |  |
| 6DD |  |
| 6DE | 128号JLCL-2开入点1类型 |
| 6DF | 128号JLCL-2开入点2类型 |
| 6E0 | jlcl-2-1的开关量输出点1 |
| 6E1 | jlcl-2-1的开关量输出点2 |
| 6E2 | jlcl-2-2的开关量输出点1 |
| 6E3 | jlcl-2-2的开关量输出点2 |
| 6E4 |  |
| 6E5 |  |
| 6E6 |  |
| 6E7 |  |
| 6E8 |  |
| 6E9 |  |
| 6EA |  |
| 6EB |  |
| 6EC |  |
| 6ED |  |
| 6EE |  |
| 6EF |  |
| 6F0 |  |
| 6F1 |  |
| 6F2 |  |
| 6F3 |  |
| 6F4 |  |
| 6F5 |  |
| 6F6 |  |
| 6F7 |  |
| 6F8 |  |
| 6F9 |  |
| 6FA |  |
| 6FB |  |
| 6FC |  |
| 6FD |  |
| 6FE |  |
| 6FF |  |
| 700 |  |
| 701 |  |
| 702 |  |
| 703 |  |
| 704 |  |
| 705 |  |
| 706 |  |
| 707 |  |
| 708 |  |
| 709 |  |
| 70A |  |
| 70B |  |
| 70C |  |
| 70D |  |
| 70E |  |
| 70F |  |
| 710 |  |
| 711 |  |
| 712 |  |
| 713 |  |
| 714 |  |
| 715 |  |
| 716 |  |
| 717 |  |
| 718 |  |
| 719 |  |
| 71A |  |
| 71B |  |
| 71C |  |
| 71D |  |
| 71E |  |
| 71F |  |
| 720 |  |
| 721 |  |
| 722 |  |
| 723 |  |
| 724 |  |
| 725 |  |
| 726 |  |
| 727 |  |
| 728 |  |
| 729 |  |
| 72A |  |
| 72B |  |
| 72C |  |
| 72D |  |
| 72E |  |
| 72F |  |
| 730 |  |
| 731 |  |
| 732 |  |
| 733 |  |
| 734 |  |
| 735 |  |
| 736 |  |
| 737 |  |
| 738 |  |
| 739 |  |
| 73A |  |
| 73B |  |
| 73C |  |
| 73D |  |
| 73E |  |
| 73F |  |
| 740 |  |
| 741 |  |
| 742 |  |
| 743 |  |
| 744 |  |
| 745 |  |
| 746 |  |
| 747 |  |
| 748 |  |
| 749 |  |
| 74A |  |
| 74B |  |
| 74C |  |
| 74D |  |
| 74E |  |
| 74F |  |
| 750 |  |
| 751 |  |
| 752 |  |
| 753 |  |
| 754 |  |
| 755 |  |
| 756 |  |
| 757 |  |
| 758 |  |
| 759 |  |
| 75A |  |
| 75B |  |
| 75C |  |
| 75D |  |
| 75E |  |
| 75F |  |
| 760 |  |
| 761 |  |
| 762 |  |
| 763 |  |
| 764 |  |
| 765 |  |
| 766 |  |
| 767 |  |
| 768 |  |
| 769 |  |
| 76A |  |
| 76B |  |
| 76C |  |
| 76D |  |
| 76E |  |
| 76F |  |
| 770 |  |
| 771 |  |
| 772 |  |
| 773 |  |
| 774 |  |
| 775 |  |
| 776 |  |
| 777 |  |
| 778 |  |
| 779 |  |
| 77A |  |
| 77B |  |
| 77C |  |
| 77D |  |
| 77E |  |
| 77F |  |
| 780 |  |
| 781 |  |
| 782 |  |
| 783 |  |
| 784 |  |
| 785 |  |
| 786 |  |
| 787 |  |
| 788 |  |
| 789 |  |
| 78A |  |
| 78B |  |
| 78C |  |
| 78D |  |
| 78E |  |
| 78F |  |
| 790 |  |
| 791 |  |
| 792 |  |
| 793 |  |
| 794 |  |
| 795 |  |
| 796 |  |
| 797 |  |
| 798 |  |
| 799 |  |
| 79A |  |
| 79B |  |
| 79C |  |
| 79D |  |
| 79E |  |
| 79F |  |
| 7A0 |  |
| 7A1 |  |
| 7A2 |  |
| 7A3 |  |
| 7A4 |  |
| 7A5 |  |
| 7A6 |  |
| 7A7 |  |
| 7A8 |  |
| 7A9 |  |
| 7AA |  |
| 7AB |  |
| 7AC |  |
| 7AD |  |
| 7AE |  |
| 7AF |  |
| 7B0 |  |
| 7B1 |  |
| 7B2 |  |
| 7B3 |  |
| 7B4 |  |
| 7B5 |  |
| 7B6 |  |
| 7B7 |  |
| 7B8 |  |
| 7B9 |  |
| 7BA |  |
| 7BB |  |
| 7BC |  |
| 7BD |  |
| 7BE |  |
| 7BF |  |
| 7C0 |  |
| 7C1 |  |
| 7C2 |  |
| 7C3 |  |
| 7C4 |  |
| 7C5 |  |
| 7C6 |  |
| 7C7 |  |
| 7C8 |  |
| 7C9 |  |
| 7CA |  |
| 7CB |  |
| 7CC |  |
| 7CD |  |
| 7CE |  |
| 7CF |  |
| 7D0 |  |
| 7D1 |  |
| 7D2 |  |
| 7D3 |  |
| 7D4 |  |
| 7D5 |  |
| 7D6 |  |
| 7D7 |  |
| 7D8 |  |
| 7D9 |  |
| 7DA |  |
| 7DB |  |
| 7DC |  |
| 7DD |  |
| 7DE | jlcl-2-128的开关量输出点1 |
| 7DF | jlcl-2-128的开关量输出点2 |