# RS232\RS485通讯端口

在UPS输入输出端子区左侧，有通讯接口机并机端口如下：

### RS232通讯端口

UPS与电脑相连的电缆：

| UPS端 |  | 电脑端 |
| --- | --- | --- |
| DB9母座 |  | DB9公座 |
| pin 2 发送Send | to | pin 2 |
| Pin 3 接收Receive | to | pin 3 |
| Pin 5 地End | to | pin 5 |

UPS出厂设置为：波特率baud 9600 , 无校验no parity, 数据位8bit, 停止位1 bit of stop

### RS485通讯端口

波特率：9600 baud

| P1,DB9母座 |  |
| --- | --- |
| pin 9 | A |
| Pin 8 | B |

# MODBUS 通讯协议

本系列逆变器提供RS485接口与计算机进行通讯。

采用MODBUS作为接口协议，同时支持MODBUS RTU标准。

支持的寄存器定义如下（采用04命令进行查看）：

默认MODBUS地址：1（可通过面板修改）

波特率Baud：9600

数据位Word ：8

校验位Parit：无校验NONE

停止位Stop： 1

### Modscan设置

打开MODBUS时，先对以下选项设置：

a、显示起始地址Address设为0001

b、显示数据长度Length设为66

c、MODBUS地址Device Id设为1 （默认为1，可通过面板修改）

d、点下拉菜单选择04：INPUT REGISTER

# MODBUS 地址数据查询表

| 地址 | 定义 | Type | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电源输入频率 Fin | Word(2Byte) | 0.1Hz |
| 2 | 主电源输入线电压Vrs | Word | 0.1V |
| 3 | 主电源输入线电压Vst | Word | 0.1V |
| 4 | 主电源输入线电压Vtr | Word | 0.1V |
| 5 | 主电源输入相电压Vr | Word | 0.1V |
| 6 | 主电源输入相电压Vs | Word | 0.1V |
| 7 | 主电源输入相电压Vt | Word | 0.1V |
| 8 | 额定充电电流A | Word | A |
| 9 | 主电源输入相容量Sin | Word | 0.01kVA |
| 10 | 交流输出频率Fr | Word | 0.1Hz |
| 11 | 交流输出线电压Vrs | Word | 0.1Hz |
| 12 | 交流输出线电压Vst | Word | 0.1Hz |
| 13 | 输出线电压Vwu | Word | 0.1V |
| 14 | 交流输出相电压Vr | Word | 0.1V |
| 15 | 交流输出相电压Vs | Word | 0.1V |
| 16 | 交流输出相电压Vt | Word | 0.1V |
| 17 | 交流输出相电流Ir | Word | 0.1A |
| 18 | 交流输出相电流Is | Word | 0.1A |
| 19 | 交流输出相电流It | Word | 0.1A |
| 20 | 输出相容量Su | Word | 0.1kVA |
| 21 | 输出相容量Sv | Word | 0.1kVA |
| 22 | 输出相容量Sw | Word | 0.1kVA |
| 23 | 总输出容量Stotal | Word | 0.1kVA |
| 24 | 输出容量百分比PSr | Word | 0.1 % |
| 25 | 输出容量百分比PSs | Word | 0.1 % |
| 26 | 输出容量百分比PSt | Word | 0.1 % |
| 地址 | 定义 | Type | 单位 |
| 27 | 旁路频率FBYP | Word | 0.1Hz |
| 28 | 旁路输入线电压Vbrs | Word | 0.1V |
| 29 | 旁路输入线电压Vbst | Word | 0.1V |
| 30 | 旁路输入线电压Vbtr | Word | 0.1V |
| 31 | 旁路输入相电压Vbr | Word | 0.1V |
| 32 | 旁路输入相电压Vbs | Word | 0.1V |
| 33 | 旁路输入相电压Vbt | Word | 0.1V |
| 34 | 直流链电压Vdc | Word | 0.1V |
| 35 | 电池电压Vbat | Word | 0.1V |
| 36 | 电池电量残余百分比 | Word | 0.1 |
| 37 | 电池充电电流Ic | Word | 0.1A |
| 38 | 空 |  |  |
| 39 | 整流器温度 | Word | 0.1℃ |
| 40 | 机内环境温度 | Word | 0.1℃ |
| 41 | 空 |  |  |
| 42 | 逆变器温度 | Word | 0.1℃ |
| 43 | 输入电压A相百分比 | Word | 0.1 % |
| 44 | 输入电压B相百分比 | Word | 0.1 % |
| 45 | 输入电压C相百分比 | Word | 0.1 % |
| 46 | 输入电流A相百分比 | Word | 0.1 % |
| 47 | 输入电流B相百分比 | Word | 0.1 % |
| 48 | 输入电流C相百分比 | Word | 0.1 % |
| 49 | 输入A相电流 | Word | 0.1 A |
| 50 | 输入B相电流 | Word | 0.1 A |
| 51 | 输入C相电流 | Word | 0.1 A |
| 52 | 逆变输出电压（相电压） | Word | 0.1 V |
| 53 | 电池剩余放电时间 | Word | 分钟min |
| 54 | 输出A相峰值电流百分比 | Word | 0.1% |
| 55 | 输出B相峰值电流百分比 | Word | 0.1% |
| 56 | 输出C相峰值电流百分比 | Word | 0.1% |
| 57 | 空 |  |  |

| 地址 |  | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | Bit0 | 控制系统供电电源板异常 | 系统状态 信息（4） |
|  | Bit1 | 空位 |  |
|  | Bit2 | 控制系统配置电路异常 |  |
|  | Bit3 | 系统控制板上JP2跳线未短接 |  |
|  | Bit4 | 电池或整流器低电压 | 系统状态 信息（3） |
|  | Bit5 | 电池或整流器低电压告警 |  |
|  | Bit6 | 电池接触器接点断开 |  |
|  | Bit7 | 电池接触器接点故障 |  |
|  | Bit8 | 系统控制板供电电源异常 | 系统状态 信息（2） |
|  | Bit9 | 控制系统电源锁定 |  |
|  | Bit10 | 系统控制板同步异常 |  |
|  | Bit11 | 系统输出频率异常 |  |
|  | Bit12 | 系统过温 | 系统状态 信息（1） |
|  | Bit13 | 系统初始化异常 |  |
|  | Bit14 | 执行系统关机指令 |  |
|  | Bit15 | 系统控制板辅助输入电源异常 |  |
| 59 | Bit0 | 空位 | 负载状态 信息（4） |
|  | Bit1 | 输出开关断开 |  |
|  | Bit2 | 第3相输出平均电压异常 |  |
|  | Bit3 | 第1相输出平均电压异常 |  |
|  | Bit4 | 第2相输出平均电压异常 | 负载状态 信息（3） |
|  | Bit5 | 第3相瞬间输出电压异常 |  |
|  | Bit6 | 第1相瞬间输出电压异常 |  |
|  | Bit7 | 第2相瞬间输出电压异常 |  |
|  | Bit8 | 第1相输出峰值电流过高 | 负载状态 信息（2） |
|  | Bit9 | 第2相输出峰值电流过高 |  |
|  | Bit10 | 第3相输出峰值电流过高 |  |
|  | Bit11 | 第1相输出过载 |  |
|  | Bit12 | 第2相输出过载 | 负载状态 信息（1） |
|  | Bit13 | 第3相输出过载 |  |
|  | Bit14 | 系统输出过载 |  |
|  | Bit15 | 负载内部绝缘降低 |  |

| 地址 |  | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Bit0 | 逆变输出接触器异常 | 旁路状态 信息（4） |
|  | Bit1 | 逆变输出接触器断开 |  |
|  | Bit2 | 旁路接触器闭合 |  |
|  | Bit3 | 旁路接触器异常 |  |
|  | Bit4 | 旁路静态开关关闭 | 旁路状态 信息（3） |
|  | Bit5 | 旁路开关失效 |  |
|  | Bit6 | 逆变接触器故障 |  |
|  | Bit7 | 执行系统转旁路操作命令 |  |
|  | Bit8 | 系统执行远程转旁路命令 | 旁路状态 信息（2） |
|  | Bit9 | 旁路静态开关异常 |  |
|  | Bit10 | 旁路输入第1相电压异常 |  |
|  | Bit11 | 旁路输入第2相电压异常 |  |
|  | Bit12 | 旁路输入第3相电压异常 | 旁路状态 信息（1） |
|  | Bit13 | 旁路输入频率异常 |  |
|  | Bit14 | 旁路输入电压相序异常 |  |
|  | Bit15 | 手动维修开关闭合 |  |
| 61 | Bit0 | 主输入第3相无电流 | 整流状态 信息（4） |
|  | Bit1 | 整流器输出限流 |  |
|  | Bit2 | 整流器控制异常 |  |
|  | Bit3 | 主输入频率异常 |  |
|  | Bit4 | 整流器过温 | 整流状态 信息（3） |
|  | Bit5 | 整流器输出过压 |  |
|  | Bit6 | 整流器控制电路工作电源异常 |  |
|  | Bit7 | 整流器禁止启动 |  |
|  | Bit8 | 主输入第1相电压高 | 整流状态 信息（2） |
|  | Bit9 | 主输入第2相电压高 |  |
|  | Bit10 | 主输入第3相电压高 |  |
|  | Bit11 | 主输入第1相电压低 |  |
|  | Bit12 | 主输入第2相电压低 | 整流状态 信息（1） |
|  | Bit13 | 主输入第3相电压低 |  |
|  | Bit14 | 主输入第1相无电流 |  |
|  | Bit15 | 主输入第2相无电流 |  |

| 地址 |  | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | Bit0 | 三相整流器的其中一相工作异常 | 整流状态 信息（6） |
|  | Bit1 | 并机控制板电源异常 |  |
|  | Bit2 | 并联UPS通讯电缆故障或维修开关闭合 |  |
|  | Bit3 | 空 |  |
|  | Bit4 | 整流器故障 | 整流状态 信息（5） |
|  | Bit5 | 整流器温度探头1过温 |  |
|  | Bit6 | 整流器温度探头2过温 |  |
|  | Bit7 | 整流器温度探头3过温 |  |
| 63 | Bit0 | 逆变器异常 | 逆变状态 信息（4） |
|  | Bit1 | 逆变器与旁路电源不同步 |  |
|  | Bit2 | 逆变器控制电路自动复位 |  |
|  | Bit3 | 逆变驱动板供电电源异常 |  |
|  | Bit4 | 逆变输出过压 | 逆变状态 信息（3） |
|  | Bit5 | 逆变器直流输入过压 |  |
|  | Bit6 | 第1相逆变器过温 |  |
|  | Bit7 | 第2相逆变器过温 |  |
|  | Bit8 | 逆变器驱动板电缆连接异常 | 逆变状态 信息（2） |
|  | Bit9 | 第3相逆变器锁定 |  |
|  | Bit10 | 第2相逆变器锁定 |  |
|  | Bit11 | 逆变器瞬间过流 |  |
|  | Bit12 | 逆变器线路连接异常 | 逆变状态 信息（1） |
|  | Bit13 | 逆变器控制电路电源异常 |  |
|  | Bit14 | 并联UPS同步异常 |  |
|  | Bit15 | UPS并联运行 |  |
| 64 | Bit0 | 第3相逆变器过温 | 逆变状态 信息（6） |
|  | Bit1 | 第1相逆变器锁定 |  |
|  | Bit2 | 并机通讯数据异常 |  |
|  | Bit3 | 逆变器停止工作 |  |
|  | Bit4 | 逆变器输出低压 | 逆变告警 信息（5） |
|  | Bit5 | 逆变器直流输入低压 |  |
|  | Bit6 | 逆变器手动复位 |  |
|  | Bit7 | 逆变器异常 |  |

| 地址 |  | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | Bit0 | 旁路运行 | 告警状态 信息（4） |
|  | Bit1 | 负载小于设定值自动转旁路运行 |  |
|  | Bit2 | 异常1：控制系统配置电路异常 |  |
|  | Bit3 | 异常2：逆变器锁定 |  |
|  | Bit4 | 异常3：逆变输出接触器异常 | 告警状态 信息（3） |
|  | Bit5 | 异常4：整流器异常 |  |
|  | Bit6 | 异常5：旁路静态开关可控硅异常 |  |
|  | Bit7 | 异常6：控制系统供电电源异常 |  |
|  | Bit8 | 旁路输入电源干扰 | 告警状态 信息（2） |
|  | Bit9 | 手动旁路开关闭合或并机通讯电缆连接故障 |  |
|  | Bit10 | 旁路输入电压异常或旁路输入开关SWBY、静态开关保险FSCR断开 |  |
|  | Bit11 | 主输入电压异常或输入开关SWIN断开 |  |
|  | Bit12 | 电池低压告警 | 告警状态 信息（1） |
|  | Bit13 | 主输入电源低压或整流器过载 |  |
|  | Bit14 | 电池容量低或电池开关SWB关断 |  |
|  | Bit15 | 输出过载 |  |
| 66 | Bit0 | 过温或风扇故障 | 告警状态 信息（8） |
|  | Bit1 | 旁路输入电压相序错误 |  |
|  | Bit2 | 无输出，输出开关SWOUT或维修开关SWMB关断 |  |
|  | Bit3 | 执行系统关机指令 |  |
|  | Bit4 | 执行远程关机系统指令 | 告警状态 信息（7） |
|  | Bit5 | 系统设置恢复默认值 |  |
|  | Bit6 | 异常11：静态开关转换异常锁定 |  |
|  | Bit7 | 自动定时关机 |  |
|  | Bit8 | 异常7：系统控制板电源异常 | 告警状态 信息（6） |
|  | Bit9 | 异常8：整流器其中一相异常 |  |
|  | Bit10 | 异常9：电池接触器异常 |  |
|  | Bit11 | 异常10：逆变控制板与系统控制板通讯异常 |  |
|  | Bit12 | 旁路输出过载 | 告警状态 信息（5） |
|  | Bit13 | 执行操作面板转旁路命令 |  |
|  | Bit14 | 执行远程控制转旁路命令 |  |
|  | Bit15 | 空 |  |