|  | 文档编号 | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  | EN200904130001 |  |
| 项目名称 | CyberMate分体空调通信协议 |  |

CyberMate分体空调通信协议

拟      制：          日    期：

审      核：          日    期：

规范化审查：          日    期：

批      准：          日    期：

深圳英维克科技有限公司

## 1. 范围

本协议根据《监控行标第三部分：智能设备通信协议》（电总协议）分散空调部分修改而成。

用于深圳英维克科技公司的CyberMate分体空调与上位机的通信。

## 2. 物理接口

2.1	串行通信口采用RS232/RS485。

2.2	信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

2.3  数据传输速率为9.6kb/s。

## 3. 通信方式

## 在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元（SU）与设备监控模块（SM）的通信为主从方式，监控单元为上位机，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

4．信息类型及协议的基本格式

4.1 信息类型

信息分两种类型：

(1)	由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）；

(2)	由SM返回到SU的响应信息（简称响应信息）。

4.2	协议的基本格式

表1 协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

基本格式的注解见表2、表3。

注意：在基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH），十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制—ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例：

CID2＝4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节。

因此，上表以及以下各表中“字节数”是指“解释字节数”，除SOI和EOI外，实际传输字节数应该乘以2。

表2 基本格式注解

| 序号 | 符 号 | 表 示 意 义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | (7EH) |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | (21H) |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1～254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 控制标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN（返回码见表3） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见7.3 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见7.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR (0DH) |

说明：

COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备的不同组号；

COMMAND ID（1字节）：表示同一类型设备相同组内的不同监控点；

COMMAND TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

COMMAND TIME（1字节）：表示时间字段。

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

DATAFLAG：标示字节；

DATATIME：时间字段。

表3 返回码RTN

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 80H～EFH | 其他错误 | 用户自定义 |

4.3	数据格式

4.3.1基本数据格式

在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以（SOI=7EH，EOI=0DH）十六进制传输外，其余各项都是以十六进制—ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例：

CID2＝4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节。

4.3.2  LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如下表所示。

表4 LENGTH数据格式

| 高 字 节 |  |  |  |  |  |  |  | 低 字 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。

例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：

LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

4.3.3 CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。

例：

收到或发送的字符序列是：“～20014043E00200FD3BCR”（“～”为SOI,“CR”为EOI），则最后五个字符“FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM，计算方法是：

‘2’＋‘0’＋‘0’＋…＋‘E’＋‘0’＋‘0’＋‘2’ ＋‘0’＋‘0’

= 32H + 30H + 30H  + … + 45H  + 30H  + 30H  + 32H + 30H  + 30H

= 02C5H

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是02C5H，02C5H取反加1就是FD3BH。

4.3.4 INFO数据格式

4.3.4.2 整型数（INTEGER，2BYTE）

有符号整型数		－32768～＋32767

无符号整型数		  0～＋65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

4.3.4.3无符号字符型（CHAR，1BYTE，0～255）

4.3.4.3整型数传送值与实际值的换算

采用整型数传送遥测量数据时，传送值与实际值的换算应遵循以下原则：

7.3.4.5.2对于其它遥测量，分为以下三种情况：

1）采用无符号整型数，被测实际值的绝对值的最大值（包括告警上限）大于0、小于等于650时，或者采用有符号整型数，被测实际值的绝对值的最大值（包括告警上、下限）大于0、小于等于325时：

实际值=传送值/100

2）采用无符号整型数，被测实际值的绝对值的最大值（包括告警上限）大于650、小于等于6500时，或者采用有符号整型数，被测实际值的绝对值的最大值（包括告警上、下限）大于325、小于等于3250时：

实际值=传送值/10

3）采用无符号整型数，被测实际值的绝对值的最大值（包括告警上限）大于6500时，或者采用有符号整型数，被测实际值的绝对值的最大值（包括告警上、下限）大于3250时：

实际值=传送值

## 5. 编码表

5.1 编码分配及分类

CID1、CID2编码分配及分类表见表5和表6。

表5设备类型编码分类表（CID1）

| 序号 | 内 容 | CID1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散空调 | 60H |  |

表6 命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内 容 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化数据（定点数） | 42H |  |
| 2 | 获取设备状态及系统运行状态 | 43H |  |
| 3 | 获取告警状态 | 44H |  |
| 4 | 遥控 | 45H |  |
| 5 | 获取系统参数（定点数） | 47H |  |
| 6 | 设定系统参数（定点数） | 49H |  |
| 7 | 获取通信协议版本号 | 4FH |  |
| 8 | 获取设备地址 | 50H |  |
| 9 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 51H |  |

# 6. 分散空调通信协议

6.1 说明

采用定点数时数据类型如下：

表7 数据类型

| 序号 | 遥测内容 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压 | 无符号整型 |
| 2 | 温 度 | 有符号整型 |
| 3 | 湿 度 | 无符号整型 |

6．2通信协议内容：

## 6.2.1获取模拟量量化后数据（定点数）

表8 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表9 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，DATAF为空调遥测内容，如表10。

表10 空调遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电网相电压 | 2 |
| 2 | 室内温度 | 2 |
| 3 | 室内湿度 | 2 |
| 4 | 室外温度 | 2 |
| 5 | 盘管温度 | 2 |

6.2.2  获取设备状态及系统运行状态

表11 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表12 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RUNSTATE组成，RUNSTATE为空调运行状态，如表13。

表13 空调运行状态

| 序 号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备状态 | 1 |
| 2 | 送风 | 1 |
| 3 | 节能/换热 | 1 |
| 4 | 制冷 | 1 |
| 5 | 加热 | 1 |
| 6 | 加湿 | 1 |
| 7 | 除湿 | 1 |

状态字节含义：   00H：停止(关机)                  01H：运行 (开机)

20H：无此设备

6.2.3  获取告警状态

表14 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表15 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由WARNSTATE组成，WARNSTATE为告警状态，内容见表16。

表16 空调告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机过压告警 | 1 |
| 2 | 压缩机欠压告警 | 1 |
| 3 | 高温报警 | 1 |
| 4 | 低温报警 | 1 |
| 5 | 高湿报警 | 1 |
| 6 | 低湿报警 | 1 |
| 7 | 压缩机高压报警 | 1 |
| 8 | 压缩机低压报警 | 1 |
| 9 | 热交换器过压告警 | 1 |
| 10 | 热交换器欠压告警 | 1 |
| 11 | 通信故障 | 1 |
| 12 | 室内温度传感器故障 | 1 |
| 13 | 室外温度传感器故障 | 1 |
| 14 | 盘管温度传感器故障 | 1 |
| 15 | 室内湿度传感器故障 | 1 |
| 16 | 气流丢失 | 1 |
| 17 | 电源缺相 | 1 |
| 18 | 电源逆相 | 1 |
| 19 | 电网频率异常 | 1 |
| 20 | 盘管防冻保护 | 1 |
| 21 | 地板溢水 | 1 |
| 22 | 压缩机故障 | 1 |
| 23 | 热交换器故障 | 1 |
| 24 | 压缩机排气温度过高 | 1 |
| 25 | 电加热器故障 | 1 |
| 26 | 加湿器故障 | 1 |

告警字节描述：   00H：正常    20H：无此报警类型

F0H：故障

6.2.4  遥控

表17 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=10H，空调开机；

COMMAND TYPE=1FH，空调关机；

表18响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

6.2.5 获取参数（定点数）

表19 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表20 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，为空调参数，见表21。

表21 空调参数内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷设定点 | 1 |
| 2 | 制冷灵敏度 | 1 |
| 3 | 加热设定点 | 1 |
| 4 | 加热灵敏度 | 1 |
| 5 | 湿度设定点 | 1 |
| 6 | 湿度灵敏度 | 1 |
| 7 | 高温报警点 | 1 |
| 8 | 低温报警点 | 1 |
| 9 | 高湿报警点 | 1 |
| 10 | 低湿报警点 | 1 |

注:空调参数类型为无符号字符型,占一个字节.

6.2.6  设定参数（定点数）

表22 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，见表24。

表23 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表24 空调参数类型表

| 序号 | 内 容 | COMMAND TYPE | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷设定点 | 80H | 18~28℃ |
| 2 | 制冷灵敏度 | 81H | 1~5℃ |
| 3 | 加热设定点 | 82H | 0℃~制冷设定点 |
| 4 | 加热灵敏度 | 83H | 1~10℃ |
| 5 | 湿度设定点 | 84H | 50~80% |
| 6 | 湿度灵敏度 | 85H | 1~15% |
| 7 | 高温报警点 | 86H | 28~35℃ |
| 8 | 低温报警点 | 87H | 0~10℃ |
| 9 | 高湿报警点 | 88H | 70~90% |
| 10 | 低湿报警点 | 89H | 20~40% |

注:空调参数类型为无符号字符型,占一个字节。

6.2.7获取监控协议版本号

表25 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，VER为任意值。

表26 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应信息中的VER字段。

例： 当版本号为2.1时，则VER为21H；版本号为5.12时，VER为5CH。

本协议的版本号为2.1。

6.2.8获取设备地址

表27 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式，LENID = 00H。

表28 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：ADR为该SM的地址，LENID = 00H。

6.2.9获取设备（监测模块）厂家信息

表29 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H

表30 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 40H，DATAINFO内容如表31。

表31 DATAINFO内容

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

注：采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符；软件版本为2字节，每个字节均为整型数，例如生产厂家版本号为2.11，则软件版本字段为020BH，版本号为2.1时，为0201H。