通讯协议

概述：本系统是以MODBUS 协议（软件）为通讯协议，以RS485通讯（硬件）方式组成网络的。Samkoon SK 系列触摸屏或计算机为主机；各设备（控制器）

为从机。

一．通讯参数：

1.波特率：2400；

2.数据位：8位；

3.停止位：1位；

4.校验位：NONE；

5.停止位：1位；

二．MODBUS通讯协议说明：

MODBUS 帧格式

1.功能码 0x01(01):读线圈

请求帧格式：从机地址+0x01+线圈起始地址+线圈数量+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x01（功能码） | 1 个字节 | 读线圈 |
| 3 | 线圈起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈数量 | 2 个字节 | 高位前，低在后，N |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x01+字节数+线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x01（功能码） | 1 个字节 | 读线圈 |
| 3 | 字节数 | 1 个字节 | 值：【（N+7）/8】 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 【（N+7）/8】个字节 每8个线圈合为一个字节，最后一个若不足8位，未定义部分填 0.前8个线圈在第一个字节，最地址最小的线圈在最低位。依次类推 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

2.功能码 0x03(03):读寄存器

请求帧格式：从机地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x03（功能码） | 1 个字节 | 读寄存器 |
| 3 | 寄存器起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器数量 | 2 个字节 | 高位前，低在后，N |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x03+字节数+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x03（功能码） | 1 个字节 | 读寄存器 |
| 3 | 字节数 | 1 个字节 | N*2 |
| 4 | 寄存器值 | N*2 个字节 | 每两字节表示一个寄存器值，高位在前，低位在后。寄存器的值小的排在前面 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

3.功能码 0x05(05):写单线圈

请求帧格式：从机地址+0x05+线圈地址+线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x05（功能码） | 1 个字节 | 写单线圈 |
| 3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x05+线圈地址 +线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x05（功能码） | 1 个字节 | 写单线圈 |
| 3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

4.功能码 0x06(06):写单寄存器

请求帧格式：从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x06（功能码） | 1 个字节 | 写单寄存器 |
| 3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x06（功能码） | 1 个字节 | 写单寄存器 |
| 3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

三．从机数据、单线圈地址分配表（以从机1为例	n=1）：

| 序号 | 数值/线圈 |  | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数值 | n：4x0 |  | 故障显示（只读） |
| 2 | 数值 | n：4x1 |  | 当前湿度（只读） |
| 3 | 数值 | n：4x2 |  | 当前温度（只读） |
| 4 | 数值 | n：4x3 |  | 设定湿度（读/写） |
| 5 | 数值 | n：4x4 |  | 设定温度（读/写） 本机型无此功能 |
| 6 | 数值 | n：4x5 |  | 盘管温度（只读） |
| 7 | 数值 | n：4x6 |  | 设定温差（读/写） 本机型无此功能 |
| 8 | 数值 | n：4x7 |  | 运行模式（只读），0=待机模式； 1=除湿模式； 2.=化霜模式； |
| 9 | 数值 |  |  |  |
| 10 | 数值 |  |  |  |
| 11 | 数值 |  |  |  |
| 12 | 数值 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 | 线圈 | n：0x0 |  | 故障标志，0=故障、1=正常 |
| 15 | 线圈 | n：0x1 |  | 开/关（读/写），0=关、1=开 |
| 16 | 线圈 | n：0x2 |  | 未使用 |
| 17 | 线圈 | n：0x3 |  | 未使用 |
| 18 | 线圈 | n：0x4 |  | 未使用 |
| 19 | 线圈 | n：0x5 |  | 未使用 |
| 20 |  | n：0x6 |  | 未使用 |
| 21 |  | n：0x7 |  | 未使用 |
| 22 | 线圈 | n：0x8 |  | 相序保护（读），0=正常、1=故障 |
| 23 | 线圈 | n：0x9 |  | 盘管传感器（读），0=正常、1=故障 |
| 24 | 线圈 | n：0x10 |  | 环温传感器（读），0=正常、1=故障 |
| 25 | 线圈 | n：0x11 |  | 湿度传感器（读），0=正常、1=故障 |
| 26 | 线圈 | n：0x12 |  | 高压1保护（读），0=正常、1=故障 |
| 27 | 线圈 | n：0x13 |  | 低压1保护（读），0=正常、1=故障 |
| 28 | 线圈 | n：0x14 |  | 高压2保护（读），0=正常、1=故障 |
| 29 | 线圈 | n：0x15 |  | 低压2保护（读），0=正常、1=故障 |

通讯地址号设定：按住“定时”键，上电，数码管闪烁显示本机地址码，此时按“+”或“-”可以修改地址码。

附：测试指令

- 发送从机1开机指令：

请求帧格式：从机地址+0x05+线圈地址+线圈状态+CRC 检验

|  | 从 机 地 址 | 功 能 码 | 地 址 高 字 节 | 地 址 低 字 节 | 写 数 据 高 字 节 | 写 数 据 低 字 节 | CRC 低 字 节 | CRC 高 字 节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 01H | 05H | 00H | 01H | FFH | 00H | DD | FA |
| 返回 | 01H | 05H | 00H | 01H | FFH | 00H | DD | FA |

- 发送从机1关机指令：

|  | 从 机 地 址 | 功 能 码 | 地 址 高 字 节 | 地 址 低 字 节 | 写 数 据 高 字 节 | 写 数 据 低 字 节 | CRC 低 字 节 | CRC 高 字 节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 01H | 05H | 00H | 01H | 00H | 00H | 9C | 0A |
| 返回 | 01H | 05H | 00H | 01H | 00H | 00H | 9C | 0A |