MODBUS协议

本通讯协议参照Modicon PLC的Modbus(RTU)通讯协议编写，在windows XP ,组态王6.01下调试通过。

1、波特率：9600bps

2、数据位：8位数据位  1位启始位  无校验位  1位停止位

3、数据格式：

所有数据全部为：8位二进制数

上位机下发

| 地址码 | 功能码 | 地址高位 | 地址低位 | 数据高位 | 数据低位 | CRCH | CRCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

下位机上传

| 地址码 | 功能码 | 数据长度 | 数据0 | ……… | 数据n | CRCH | CRCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.0	CRC校验：CRC16

3.1	地址码范围：1-99  (0X01-0X63)

3.2 命令字：01 读线圈状态

03 读数据寄存器

3.3 数据长度：从Data 0 到Data n 的个数

3.4 数据：

当前数据列表：

| 地址 | 内容 | 格式 | 倍率 | 地址 | 内容 | 格式 | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00100 | 最大状态 | BIT |  | 40100 | A相温度 | HEX16 | ×10 |
| 00101 | 手动状态 | BIT |  | 40101 | B相温度 | HEX16 | ×10 |
| 00102 | 风机状态 | BIT |  | 40102 | C相温度 | HEX16 | ×10 |
| 00103 | 报警状态 | BIT |  | 40103 | 关风机设定值 | HEX16 | ×1 |
| 00104 | 跳闸状态 | BIT |  | 40104 | 开风机设定值 | HEX16 | ×1 |
| 00105 | A相故障 | BIT |  | 40105 | 超温设定值 | HEX16 | ×1 |
| 00106 | B相故障 | BIT |  | 40106 | 跳闸设定值 | HEX16 | ×1 |
| 00107 | C相故障 | BIT |  |  |  |  |  |

注：若A、B、C三相有故障，而对应的温度值大于等于200.0℃则该项为开路故障，若温度值为零则为短路故障。

MODBUS协议

相对应的	00200-00207 和40200-40206前一次掉电前的数据

00300-00307 和40300-40306前二次掉电前的数据

00400-00407 和40400-40406前三次掉电前的数据

00500-00507 和40500-40506前四次掉电前的数据

4、通讯实例：

上位机读取下位机风机状态，下位机地址为01

上位机发送：

0	&h01		;地址码

1	&h01		;功能码 读线圈状态

2	&h00		;

3	&h65		;数据启始地址为 &H0065 (101) 读地址102开始的数据

4	&h00		;

5	&h01		;读一个状态

6	&hED		;校验码高位

7	&hd5		;校验码低位

下位机回送：

0	&h01		;地址码

1	&h01		;功能码

2	&h01		;1个数据

3	&h01		;风机状态开

4	&h90		;校验码高位

5	&h48		;校验码低位

上位机读下位机三相温度值，下位机地址为01

上位机发送：

0	&h01		;地址码

1	&h03		;功能码，读数据

2	&h00		;

3	&h63		;数据启始地址为 &H0063 (99) 读地址100开始的数据

4	&h00		;

5	&h03		;读3个数据

6	&hF5		;校验码高位

7	&hD5		;校验码低位

下位机回送：

0	&h01		;地址码

1	&h03		;功能码

2	&h06		;1个数据

3	&h01		;

4	&h01		;a  25.7

5	&h01		;

6	&h15		;b 	27.7

7	&H01		;

8	&h08		;c   26.4

9	&h0d		;校验码高位

a	&H0a		;校验码低位