## Sheet1
寄存器读取（03功能码） |  |  |  | 工作状态寄存器说明 |  |  |  | 开关量控制(05功能码)
地址 | 参数 | 读写情况 | 备注 | 寄存器 | 位地址 | 说明 | 备注 | 地址 | 参数 | 读写情况 | 备注
100 | 市电输入电压Ur | R |  | 工作状态寄存器1 | bit0 | 有电池输入 | 0:否，1:是 | 300 | 手动均充控制 | W | 1:启动， 0:停止
101 | 市电输入电压Us | R |  |  | bit1 | 有市电输入 | 0:否，1:是 | 301 | 电池测试 | W | 1:启动， 0:停止
102 | 市电输入电压Ut | R |  |  | bit2 | 有旁路输入 | 0:否，1:是 | 302 | 逆变器开关机 | W | 1:启动， 0:停止
103 | 旁路输入电压Ur | R |  |  | bit3 | 电池逆变状态 | 0:关闭，1:开启
104 | 旁路输入电压Us | R |  |  | bit4 | 整流器工作状态 | 0:关闭，1:开启
105 | 旁路输入电压Ut | R |  |  | bit5 | 逆变器工作状态 | 0:关闭，1:开启
106 | 整流器输出电压 | R |  |  | bit6 | 逆变器输出 | 0:否，1:是
107 | 输入电流Pr | R |  |  | bit7 | 旁路输出 | 0:否，1:是
108 | 输入电流Ps | R |  |  | bit8 | 维修旁路闭合 | 0:否，1:是
109 | 输入电流Pt | R |  |  | bit9 | 有电压输出 | 0:否，1:是
110 | 输出电压Ur | R |  |  | bit10 | 逆变器故障 | 0:否，1:是
111 | 输出电压Us | R |  |  | bit11 | 电池均充 | 0:浮充，1:均充
112 | 输出电压Ut | R |  |  | bit12 | 电池测试状态 | 0:否，1:是
113 | 输出电流Ir | R |  |  | bit13 | 风机高速运行状态 | 0:低速，1:高速
114 | 输出电流Is | R |  |  | bit14 | 备用位
115 | 输出电流It | R |  |  | bit15 | 备用位
116 | 输出负载R相%比 | R | 放大10倍，千分比‰ | 工作状态寄存器2 | bit0 | 旁路频率异常 | 0:否，1:是
117 | 输出负载S相%比 | R | 放大10倍，千分比‰ |  | bit1 | IGBT击穿 | 0:否，1:是
118 | 输出负载T相%比 | R | 放大10倍，千分比‰ |  | bit2 | DC.FUSE熔断 | 0:否，1:是
119 | 电池电压 | R |  |  | bit3 | 并联保护 | 0:否，1:是
120 | 当前充电/放电电流 | R | 有符号，>0为放电，<=0充电 |  | bit4 | 逆变器输出短路 | 0:否，1:是
121 | 风机电流(mA) | R |  |  | bit5 | 电池电压过高 | 0:否，1:是
122 | 整流器温度 | R |  |  | bit6 | 电池电压过低 | 0:否，1:是
123 | 逆变器温度 | R |  |  | bit7 | 电池低压保护 | 0:否，1:是
124 | 环境温度 | R |  |  | bit8 | R相输出电压过高 | 0:否，1:是
125 | 旁路输入频率 | R | 1个数点 |  | bit9 | S相输出电压过高 | 0:否，1:是
126 | 输出频率 | R | 1个数点 |  | bit10 | T相输出电压过高 | 0:否，1:是
127 | 输出额定电流（A） | R | 输出功率/输出电压/输出相数 |  | bit11 | R相输出电压过低 | 0:否，1:是
128 | 备用 | R | 放大10倍，千分比‰ |  | bit12 | S相输出电压过低 | 0:否，1:是
129 | 总电池均充电压 | R |  |  | bit13 | T相输出电压过低 | 0:否，1:是
130 | 总电池自动均充启动点电压 | R |  |  | bit14 | 备用位
131 | 总电池均充过高压告警值 | R |  |  | bit15 | 备用位
132 | 总电池浮充电压 | R |  | 工作状态寄存器3 | bit0 | 环境温度过高 | 0:否，1:是
133 | 总电池浮充过高压告警值 | R |  |  | bit1 | 逆变器过温 | 0:否，1:是
134 | 总电池浮充电压温度补偿（mV） | R |  |  | bit2 | 整流器过温 | 0:否，1:是
135 | 总电池低压告警值(V) | R |  |  | bit3 | 备用相序错误 | 0:否，1:是
136 | 总电池低压保护点值 | R |  |  | bit4 | 风机电流过大 | 0:否，1:是
137 | 工作状态寄存器1 | R | 见工作状态寄存器说明 |  | bit5 | 风机盖板未拆除 | 0:否，1:是
138 | 工作状态寄存器2 | R | 见工作状态寄存器说明 |  | bit6 | 并联失败 | 0:否，1:是
139 | 工作状态寄存器3 | R | 见工作状态寄存器说明 |  | bit7 | 并机通信异常 | 0:否，1:是
140 | 工作状态寄存器4 | R | 见工作状态寄存器说明 |  | bit8 | 配置文件读取错误 | 0:否，1:是
141 | 工作状态寄存器5 | R | 见工作状态寄存器说明 |  | bit9 | 配置文件修改错误 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit10 | 主机逆变器输出 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit11 | 备用位
[5 empty] | bit12 | 通信配置失败 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit13 | 蜂鸣器静音状态 | 0:关闭，1:开启
[5 empty] | bit14 | 告警发生 | 0:关闭，1:开启
[5 empty] | bit15 | 备用位
|  |  |  | 工作状态寄存器4 | bit0 | R相整流输入电压过高 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit1 | S相整流输入电压过高 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit2 | T相整流输入电压过高 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit3 | R相整流输入电压过低 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit4 | S相整流输入电压过低 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit5 | T相整流输入电压过低 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit6 | R相旁路输入电压过高 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit7 | S相旁路输入电压过高 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit8 | T相旁路输入电压过高 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit9 | R相旁路输入电压过低 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit10 | S相旁路输入电压过低 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit11 | T相旁路输入电压过低 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit12 | 整流器输出电压过高 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit13 | 整流器输出电压过低 | 0:否，1:是
[5 empty] | bit14 | 备用位
[5 empty] | bit15 | 备用位
|  |  |  | 工作状态寄存器5 | bit0 | R相输出过载100% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit1 | R相输出过载105% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit2 | R相输出过载115% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit3 | R相输出过载150% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit4 | R相输出过载200% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit5 | S相输出过载100% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit6 | S相输出过载105% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit7 | S相输出过载115% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit8 | S相输出过载150% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit9 | S相输出过载200% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit10 | T相输出过载100% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit11 | T相输出过载105% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit12 | T相输出过载115% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit13 | T相输出过载150% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit14 | T相输出过载200% | 0:否，1:是
[5 empty] | bit15 | 逆变器输出过载（转旁路输出） | 0:否，1:是