COM 通讯，9600,n,8,1，字节传送，16进制表示，问答式传送。

一、事件查询

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

注：【地址】1-254【crc】地址码到数据7的和 取低字节（下同）

设备返回：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | xx | xl | xh | bbl | bbh | yy | 00 | aa | CRC |

事件描述表： 00无事件，事件读取后下位机自动清除事件状态。

| 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | xL | xH | bbl | bbh | 数字均为16进制 |
| 00 | － | － | 00 | 00 | 无事件 |
| 01-10 | Ab | 0F | 01 | 00 | 01-16路漏电报警,值0FAb=401.1 * 1 mA |
| 11-14 | 5B | 03 | 01 | 00 | 01-04路温度报警，值035b=85.9 * 1 ℃ |
| 20-23 | 89 | 18 | 0a | 00 | 20=直流21=A相22=B相23=C相电流报警,值1889=6.2681 * 10 A |
| 30-36 | 55 | 0a | 0a | 00 | 30=直流31=常用A相32=常用B相33=常用C相34=备用A相35=备用B相36=备用C相过压报警,值0a55=264.5 * 10 V |
| 40-46 | 92 | 06 | 01 | 00 | 40=直流41=常用A相42=常用B相43=常用C相44=备用A相45=备用B相46=备用C相欠压报警,值0692=168.2 * 1 V |
| 0x47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 常用缺相报警，无值 |
| 0x48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 备用缺相报警，无值 |
| 0x49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 常用失电报警，无值 |
| 0x4a | 00 | 00 | 00 | 00 | 备用失电报警，无值 |

yy=互感器状态： 4   3   2   1   4   3   2   1 路

0   0   0   0   0   0   0   0  ：

0正常  1 短路      0正常  1 断路

注意:如果是GPRS 事件主动上传！！！

二、读取实时电流电压漏电&温度

主机发送： (功能码=20,读取所有数据)

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

设备返回：

| 地址 | 功能码 | 漏电1 |  | 漏电2 |  | 漏电3 |  | 漏电4 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21 | ldal | ldah | ldbl | ldbh | ldal | ldah | ldbl | ldbh | CRC |
| 地址 | 功能码 | 漏电5 |  | 漏电6 |  | 漏电7 |  | 漏电8 |  | CRC |
| 01 | 22 | ldal | ldah | ldbl | ldbh | ldal | ldah | ldbl | ldbh | CRC |
| 地址 | 功能码 | 1路温度 |  | 2路温度 |  | 3路温度 |  | 4路温度 |  | CRC |
| 01 | 23 | wdal | wdah | wdbl | wdbh | wdal | wdah | wdbl | wdbh | CRC |

注：

电流=xhxl*dlhdll/1000 (A)三位小数  电压=xhxl*dyhdyl/10 (V) 一位小数

温度=wdhwdl/10 (℃) 一位小数     漏电=ldhldl/10 (ma)一位小数

三、读取报警值

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

设备返回：漏电报警值（范围50—2000mA）

| 地址 | 功能码 | 1路漏电报警 |  | 2路漏电报警 |  | 3路漏电报警 |  | 4路漏电报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 31 | al | ah | bl | bh | cl | ch | dl | dh | CRC |

设备返回：漏电报警值（范围50—2000mA）

| 地址 | 功能码 | 5路漏电报警 |  | 6路漏电报警 |  | 7路漏电报警 |  | 8路漏电报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 32 | al | ah | bl | bh | cl | ch | dl | dh | CRC |

设备返回：温度报警值（范围20—150℃）

| 地址 | 功能码 | 1路温度报警 |  | 2路温度报警 |  | 3路温度报警 |  | 4路温度报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 33 | al | ah | bl | bh | cl | ch | dl | dh | CRC |

注：如果该路报警为0,表示该设备缺省

四、远程修改报警值

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 1路漏电报警 |  | 2路漏电报警 |  | 3路漏电报警 |  | 4路漏电报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 41 | al | ah | bl | bh | al | ah | bl | bh | CRC |

设备返回：漏电报警值（范围50—2000mA）

| 地址 | 功能码 | 1路漏电报警 |  | 2路漏电报警 |  | 3路漏电报警 |  | 4路漏电报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 41 | al | ah | bl | bh | cl | ch | dl | dh | CRC |

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 5路漏电报警 |  | 6路漏电报警 |  | 7路漏电报警 |  | 8路漏电报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 42 | al | ah | bl | bh | al | ah | bl | bh | CRC |

设备返回：漏电报警值（范围50—2000mA）

| 地址 | 功能码 | 5路漏电报警 |  | 6路漏电报警 |  | 7路漏电报警 |  | 8路漏电报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 42 | al | ah | bl | bh | cl | ch | dl | dh | CRC |

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 1路温度报警 |  | 2路温度报警 |  | 3路温度报警 |  | 4路温度报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 43 | al | ah | bl | bh | cl | 01 | 43 | al | ah |

设备返回：温度报警值（范围20—150℃）

| 地址 | 功能码 | 1路温度报警 |  | 2路温度报警 |  | 3路温度报警 |  | 4路温度报警 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 43 | al | ah | bl | bh | cl | ch | dl | dh | CRC |

五、远程复位

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

设备返回：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00,01 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | aa | CRC |

六、自检

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

设备返回：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | aa | CRC |

七、控制

主机发送：该功能有些型号缺省

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 70 | K1 | K2 | K3 | K4 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

设备返回：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 70 | K1 | K2 | K3 | K4 | 00 | 00 | 00 | aa | CRC |

注：k1=0,关闭，k1=1,开启；4路同理

八、远程全部复位(固定地址：FF广播)

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

全部复位无返回

九、远程全部自检(固定地址：FF广播)

主机发送：

| 地址 | 功能码 | 数据0 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | CRC |

全部自检无返回

2018年10月22日