1、触摸动环屏 ---------接主机232-3

2、报警主机 ---------232-1

3、温湿度传感器 7个并在联一根线进来地址改为16到22不能重复、配电开关地址31 。--------485-1

4、区域漏水检测器 5个并一根线，地址36到40不能重复- -------484-2

5、16路开关量采集模块 ----------485-2

6、UPS两台 ------------ 一台接485-1，一台485-2地址

7、精密空调2台并线，地址分别为2、3--------------------------- 484-1

8、三相电监测 2台 ，地址分别为4、5------------------------------- 485-1

9、新风机 ，地址改为6 ----------------------------------- 485-2

10、红外探测器 5个 --------------------------------------------------------------DI1到DI5

11、烟雾探测器 7个 ------------------------------------------------16路开关量采集模块DI0-DI6