## Sheet1
1.Digital variables
DESCRIPTION | SCR | ADD. | TYPE
室内风机输出 | Ib | 15 | R
压缩机1输出 | Ib | 16 | R
压缩机2输出 | Ib | 17 | R
电加热1输出 | Ic | 18 | R
电加热2输出 | Ic | 19 | R
总告警输出 | Id | 22 | R
系统1低压告警 | A03 | 30 | R
系统2低压告警 | A04 | 31 | R
气流丢失告警 | A05 | 32 | R
室内风机过载告警 | A06 | 33 | R
电加热过载告警 | A07 | 34 | R
加湿器告警 | A08 | 35 | R
烟火告警 | A09 | 36 | R
过滤网脏堵告警 | A10 | 37 | R
室内高温度告警 | A11 | 38 | R
室内低温度告警 | A12 | 39 | R
室内高湿度告警 | A13 | 40 | R
室内低湿度告警 | A14 | 41 | R
压机1运行时间维护提醒 | A15 | 42 | R
压机2运行时间维护提醒 | A16 | 43 | R
风机运行时间维护提醒 | A17 | 44 | R
回风温度探头故障告警 | A18 | 45 | R
回风湿度探头故障告警 | A22 | 49 | R
时钟卡故障告警 | A30 | 57 | R
系统1高压告警 | A31 | 62 | R
系统2高压告警 | A32 | 64 | R
水浸告警 | A33 | 60 | R
加湿器运行时间维护提醒 | A36 | 63 | R
网络开关机 | --- | 112 | R/W
机组状态（开机/关机） | --- | 139 | R
机组在制冷模式下 | M1 | 140 | R
机组在制热模式下 | M1 | 141 | R
上位机地址偏移量为1，例如：针对于R型变量如Bms index=1，那么上位机从10002开始读取，针对于RW型变量如Bms index=1，那么上位机从00002开始读取，以此类推
2.Analogue variables
DESCRIPTION | SCR | ADD. | TYPE
机组回风湿度 | I0-m0 | 1 | R
机组回风温度 | I1-m0 | 4 | R
温度设定点 | S1 | 10 | R/W
湿度设定点 | S1 | 13 | R/W
上位机地址偏移量为1，例如：针对于R型变量如Bms index=1，那么上位机从30002开始读取，针对于RW型变量如Bms index=1，那么上位机从40002开始读取，以此类推
3.Integer variables
DESCRIPTION | SCR | ADD. | TYPE
模拟输出1 冷水阀0-10V输出 | 1 | R
模拟输出3 独立加湿0-10V输出 | 3 | R
模拟量输出4 EC风机0-10V输出 | 4 | R
上位机地址偏移量为209，例如：针对于R型变量如Bms index=1，那么上位机从30210开始读取，针对于RW型变量如Bms index=1，那么上位机从40210开始读取，以此类推