## MODBUS
Modbus通讯协议说明
一、 通讯线及安装的要求 2.1屏蔽双绞线的要求
2.1.1网络连接线如上图所示： A：导体（镀锡铜线绞制，横截面积至少0.5mm2或20AWG） B：绝缘体 C：屏蔽层（镀锡铜线缠绕或编织，屏蔽率至少95%以上） D：外护套（PVC） 2.1.2说明： A．尽可能选择屏蔽层紧密，导线绞距小的网络连接线。 B．可参考使用UL2547或UL2791电线标准。 2.2 布线的要求 1、控制信号电路必须采取屏蔽措施。为防止强电信号对控制信号的干扰，必须使用带屏蔽的双绞线。 2、控制信号分为A和B两个极性，连接同一极性，不同极性不能相连（A和B之间不得连接）。 3、控制（通讯）线的屏蔽层末端与主机接地，中间不允许接地。 4、电源线与控制线平行布线时，必须分别套电线管，并保持大于22cm的距离 5、控制（通讯）线总长小于1000米，且不能架空。
二、协议表
3.1 coil
数据类型 | 数据地址 | 数据描述 |  | 备注
Coil(R/W) | 2 |  | 机组开关机0：关机1：开机
Coil(R/W) | 3 |  | 清除故障 | 置1清除，自动恢复
READ： 01 01 00 01 00 01 +CRC WRITE：01 05 00 01 00 01 +CRC
3.2 input status
数据类型 | 数据地址 | 数据描述 |  | 备注
Input status（R） | 10001 |  | 触摸屏状态 | 0:连接 1:未连接
Input status（R） | 10002 |  | 强制保护关机 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10003 |  | 机器实际状态 | 0:关机 1:开机
Input status（R） | 10004 |  | 机器报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10006 |  | 送风机状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10007 |  | 加湿器运行状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10008 |  | 压缩机1状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10009 |  | 压缩机2状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10010 |  | 压缩机3状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10011 |  | 压缩机4状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10020 |  | 电加热1状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10021 |  | 电加热2状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10022 |  | 电加热3状态 | 0:关闭；1:开启
Input status（R） | 10032 |  | 漏水报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10033 |  | 出风温度探头故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10034 |  | 回风湿度传感器故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10035 |  | 回风温度传感器故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10036 |  | 内盘1温度探头故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10037 |  | 内盘2温度探头故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10038 |  | 内盘3温度探头故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10039 |  | 内盘4温度探头故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10040 |  | 回风温度探头故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10041 |  | 温度过高报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10042 |  | 温度过低报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10043 |  | 湿度过高报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10044 |  | 湿度过低报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10045 |  | 消防报警/内风机过载 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10048 |  | 加湿器维护时间到期 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10049 |  | 加湿器通讯故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10050 |  | EEPROM错误 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10051 |  | EEPROM读取失败 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10052 |  | 缺风报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10053 |  | 过滤网堵塞报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10054 |  | 水位开关断开故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10055 |  | 机器维护时间报警 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10056 |  | 系统1低压故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10057 |  | 系统2低压故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10058 |  | 系统3低压故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10059 |  | 系统4低压故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10060 |  | 系统1冷媒不足 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10061 |  | 系统2冷媒不足 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10062 |  | 系统3冷媒不足 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10063 |  | 系统4冷媒不足 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10064 |  | 系统1高压/排温/外风机开关断开故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10065 |  | 系统2高压/排温/外风机开关断开故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10066 |  | 系统3高压/排温/外风机开关断开故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10067 |  | 系统4高压/排温/外风机开关断开故障 | 0-无报警，1-有报警
Input status（R） | 10084 |  | 加湿器故障反馈 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10085 |  | 加湿器电极电流过大 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10086 |  | 加湿器内部记忆体错误 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10087 |  | 加湿器参数设置错误 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10088 |  | 加湿器水电导率过高 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10089 |  | 加湿器储存备份失败 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10090 |  | 加湿器维护保养时间 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10091 |  | 加湿桶寿命到期 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10092 |  | 加湿器通讯未连接 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10093 |  | 加湿器无供水 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10094 |  | 减量生产时蒸汽量低 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10095 |  | 加湿器排水故障 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10096 |  | 加湿桶水垢过多 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10097 |  | 加湿器外部控制信号没有正确连接 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10098 |  | 高水位没有加湿需求 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10099 |  | 泡沫 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10100 |  | 加湿桶耗尽 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10101 |  | 室外温度传感器1故障 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10102 |  | 室外温度传感器2故障 | 0-无故障， 1-有故障
Input status（R） | 10103 |  | 水阀故障 | 0-无故障， 1-有故障
READ： 01 02 00 01 00 01 +CRC
3.3 input register
数据类型 | 数据地址 | bit | 名称 | 备注
input register (R) | 30009 | 0…15 | 运行状态 | 0:恒温恒湿 1:恒温 2:送风 3:正常停机 4:故障停机 5:远程停机 6:正在开机 7:正在关机 8:手动模式 9:热管运行
input register (R) | 30010 | 0…15 | 回风温度 | 放大10倍，例：219为21.9℃
input register (R) | 30011 | 0…15 | 中盘温度1 | 放大10倍，例：219为21.9℃
input register (R) | 30012 | 0…15 | 中盘温度2 | 放大10倍，例：219为21.9℃
input register (R) | 30013 | 0…15 | 中盘温度3 | 放大10倍，例：219为21.9℃
input register (R) | 30014 | 0…15 | 中盘温度4 | 放大10倍，例：219为21.9℃
input register (R) | 30015 | 0…15 | 出风温度 | 放大10倍，例：219为21.9℃
input register (R) | 30018 | 0…15 | 室内温度 | 放大10倍，例：219为21.9℃
input register (R) | 30019 | 0…15 | 室内湿度 | 放大10倍，例：500为50.0%
input register (R) | 30026 | 0…15 | 送风机状态 | 0:停止，1:高速，2:低速，3：低速
input register (R) | 30027 | 0…15 | 送风机运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30028 | 0…15 | 水阀开度 | 放大10倍，例：500为50.0%
input register (R) | 30029 | 0…15 | 加湿器运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30030 | 0…15 | 电导率 | μs/cm
input register (R) | 30031 | 0…15 | 加湿比例 | 放大10倍，例：600为60.0%
input register (R) | 30032 | 0…15 | 加湿器状态 | 0:待机 1:开始蒸发 2:正在进水 3:正在蒸发 4:正在排水 5:正在排水 6:排水结束 7:完全排水 8:手动排水 9:无水管理 10:预清洗 11:定期排水
input register (R) | 30033 | 0…15 | 加湿电流 | 放大10倍，例：50为5.0A
input register (R) | 30034 | 0…15 | 压缩机运行台数
input register (R) | 30035 | 0…15 | 压缩机1运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30036 | 0…15 | 压缩机2运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30037 | 0…15 | 压缩机3运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30038 | 0…15 | 压缩机4运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30047 | 0…15 | 电加热运行组数 | 单位:h
input register (R) | 30048 | 0…15 | 电加热1运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30049 | 0…15 | 电加热2运行时间 | 单位:h
input register (R) | 30050 | 0…15 | 电加热3运行时间 | 单位:h
READ：01 04 00 01 00 1B +CRC
3.4 holding register
数据类型 | 数据地址 | bit | 数据描述 | 备注
holding register (W/R) | 40008 | 0…15 | 设定运行模式 | 0:恒温恒湿 1:恒温 2:送风
holding register (W/R) | 40009 | 0…15 | 设定风机速度（部分机型只有高速模式） | 0:高速 1:中速 2:低速
holding register (W/R) | 40010 | 0…15 | 设定温度 | 放大10倍，例：219为21.9℃
holding register (W/R) | 40011 | 0…15 | 设定湿度（EKCU设定湿度上限） | 放大10倍，例：600为60.0%
holding register (W/R) | 40012 | 0…15 | EKCU设定湿度下限，EKCH无效 | 放大10倍，例：600为60.0%
READ：01 03 00 4E 00 02+CRC WRITE：01 06 00 4E 00 46 +CRC
注：起始位：1位 波特率：9600 通信地址：1 校验：无 数据位：8位 停止位：1：校验和：CRC-16