3000系列微机保护测控装置

MODBUS通信协议

目 录

1．通信数据类型	1

2．功能码定义	1

3．各功能码描述	1

3.1读遥信量（功能码02H）	1

3.2读定值（SOE、DOE报告）（功能码03H）	2

3.3 读遥测量（功能码04H）	2

3.3 遥控（功能码05H）	3

3.4 复归（功能码0FH）	4

3.5 修改压板（功能码10H）	4

3.6 修改定值（功能码10H）	4

3.7 对时（功能码10H）	5

1)  下行帧数据区格式（总长：14字节）	5

5．通信错误信息及数据处理	6

附录一:遥测地址表	8

附录二:数据放大倍数表	8

附录三:事件代码对应表(从B1,G2这四个字节的第一位开始,共有32位)	9

附录四:故障录波	9

概述：

3000系列微机保护测控装置采用通用标准通信协议：MODBUS，MODBUS协议广泛使用于仪表、工控行业，是一个开放组态的通信协议。

# 1．通信数据类型

1.1电气接口：RS485

1.2通信波特率：9600

1.3数据格式：1位起始位，1位停止位，8位数据位，无校验

1.4信息帧格式

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据区 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1字节 | 1字节 | n字节 | 2字节 |

注：

- CRC校验是从第一个字节到数据区最后一个字节的CRC循环冗余校验；

- CRC校验码发送次序为低位在前，高位在后

# 2．功能码定义

| 功能码 | 定 义 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 02H | 读遥信量 | 包括：SOE、DOE、开入变位等 |
| 03H | 读定值 | 包括：SOE、DOE报告 |
| 04H | 读遥测量 | 如：U、I、F、P、Q、COSφ等 |
| 05H | 遥控开出 | 包括：遥控合闸、分闸 |
| 0FH | 复归 | 复归保护、告警事件，复归信号继电器 |
| 10H | 写定值 | 如：压板、定值等 |

# 3．各功能码描述

# 3.1读遥信量（功能码02H）

1) 下行帧数据区格式：（总长：8字节）

| 数据定义 | 从 机 地址码 | 功能码 | 数据起始 地址高字节 | 数据起始 地址低字节 | 数据长度（位n） 高字节 | 数据长度（位n） 低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2) 上行帧数据区格式：（总长：n/16+5字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据长度 | 设备状态高 | 设备状态低 | 保护信息高 | 保护信息低 | 报警信息高 | 报警信息低 | 外部开入高 | 外部开入低 | 压板信息高 | 压板信息低 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：

- 读遥信量下行帧数据起始地址为：01 00H  数据位长度为：00 50H。

- 设备状态包括：D0：断路器位置，0表示分位，1表示合位；D1：开入有变位，0表示没有开入变位，1表示有开入变位；D2：模拟量变位，0表示模拟量没有变化，1表示模拟量有变化；D3：保护动作，0表示没有保护动作，1表示有保护动作；D4：报警动作，0表示没有报警动作，1表示有报警动作；D5：SOE事件，0表示没有SOE事件产生，1表示有SOE事件产生；D6：DOE事件，0表示没有DOE事件产生，1表示有DOE事件产生。

外部开入信号定义表（无开入信号时该位为0，有开入信号时该位为1）

| 0~7（开入低） |  | 8~15（开入高） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 内容 | 位号 | 内容 |
| 0 | 断路器位置（1为合位，0为跳位） | 8 | 空 |
| 1 | 备用1 | 9 | 空 |
| 2 | 过温 | 10 | 空 |
| 3 | 轻瓦斯 | 11 | 空 |
| 4 | 超温 | 12 | 空 |
| 5 | 重瓦斯 | 13 | 空 |
| 6 | 空 | 14 | 空 |
| 7 | 空 | 15 | 空 |

示例：

下行帧为：03 02 01 00 00 50 78 28

上行帧为：03 02 0A 00 21 00 00 00 00 20 02 00 00 E0 66

# 3.2读定值（SOE、DOE报告）（功能码03H）

1) 下行帧数据区格式：（总长：8字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始 地址高字节 | 数据起始 地址低字节 | 数据长度（n） 高字节 | 数据长度（n） 低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2) 上行帧数据区格式：（总长：不同保护装置长度不一，具体内容见附录）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据字节总数n | …… | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：

一）、读SOE报告

SOE报告起始地址：40 00H，要分两步才能读出SOE报告，首先，读一个字长的数据，把最新的SOE事件编号读出来。

示例：下行帖为：03 03 40 00 00 01 90 28

上行帖为：03 03 02 00 02 40 45

然后，根据读出的事件编号，再到相应的地址去读出SOE报告，一条SOE报告8个字长，如：读出的最新SOE事件编号为02H，则最新SOE事件的起始地址为1*08H+4001H，即起始地址为4009H。

示例：下行帖为：03 03 40 09 00 08 80 2C

上行帖为：03 03 10 00 3D 07 DB 00 09 00 13 00 0F 00 0A 00 2E 01 BB F2 6A

二）、读DOE报告

DOE报告起始地址：60 00H，要分两步才能读出DOE报告，首先，读一个字长的数据，把最新的DOE事件编号读出来。

示例：下行帖为：03 03 60 00 00 01 9B E8

上行帖为：03 03 02 00 02 40 45

然后，根据读出的事件编号，再到相应的地址去读出DOE报告，一条DOE报告17个字长，如：读出的最新SOE事件编号为02H，则最新SOE事件的起始地址为1*11H+6001H，即起始地址为6012H。

示例：下行帖为：03 03 60 12 00 11 3A 21

上行帖为：03 03 22 00 01 07 DB 00 09 00 13 00 0F 00 1E 00 36 03 A5 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 58

# 3.3 读遥测量（功能码04H）

1) 下行帧数据区格式：（总长：8字节）

| 数据定义 | 从 机 地址码 | 功能码 | 数据起始 地址高字节 | 数据起始 地址低字节 | 数据长度 （字n） 高字节 | 数据长度 （字n） 低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2) 上行帧数据区格式：（总长：5+2n字节）

| 数据定义 | 从 机 地址码 | 功能码 | 数据字节总数（2n） | 遥测1 高 | 遥测1 低 | …… | 遥测n 高 | 遥测n低 | CRC校 验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2n-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：

- 读遥测量下行帧数据起始地址为：10 00H  数据长度为：不同保护装置读取数据长度不同，具体内容见附录。

- 所有遥测数据都是高位在前，低位在后。

- 上行帧内各字节内容与保护装置功能有关，不同保护装置上传的内容不同，具体内容见附录。

- 故障录波:起始地址如果大于90 00H,则读取故障录波的数值., 具体内容见附录。

示例：

下行帧为：03 04 10 00 00 12 35 2E

上行帧为：03 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 87 03 E2 03 CE 04 06 C9 9A

# 3.3 遥控（功能码05H）

1）下行帧数据区格式（总长：8字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始 地址高字节 | 数据起始 地址低字节 | 遥控状态高 | 遥控状态低 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

其中数据起始地址定义：30 00表示遥控查询，30 10 表示遥控执行，30 20 表示遥控取消；遥控状态定义：00 FF表示遥合，00 00表示遥分。

示例：

遥合查询，下行帧为：03 05 30 00 FF 00 82 D8

遥分查询，下行帧为：03 05 30 00 00 00 C3 28

遥合执行，下行帧为：03 05 30 10 FF 00 83 1D

遥分执行，下行帧为：03 05 30 10 00 00 C2 ED

遥合取消，下行帧为：03 05 30 20 FF 00 83 12

2）上行帧数据区格式（总长：8字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始 地址高字节 | 数据起始 地址低字节 | 遥控状态高 | 遥控状态低 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

遥控查询命令下发时，当查询错误（对于遥合，查询错误为：断路器在合位；对于遥分，查询错误为：断路器在跳位）时，单元箱上行帧遥控状态低位为：FF；当查询正确时，上行帧为原报文。

遥控执行命令下发时，当执行错误（对于遥合，执行错误为：断路器在跳位；对于遥分，执行错误为：断路器在合位）时，单元箱上行帧为：03 85 09 23 56；当执行正确时，上行帧为原报文。

例：

遥合查询错误，上行帧为：03 05 30 00 FF FF 82 D8

遥分查询错误，上行帧为：03 05 30 00 00 FF C3 28

遥合查询正确，上行帧为：03 05 30 00 FF 00 82 D8

遥分查询正确，上行帧为：03 05 30 00 00 00 C3 28

遥合执行错误，上行帧为：03 85 09 23 56

遥分执行错误，上行帧为：03 85 09 23 56

遥合执行正确，上行帧为：03 05 30 10 FF 00 83 1D

遥分执行正确，上行帧为：03 05 30 10 00 00 C2 ED

# 3.4 复归（功能码0FH）

下行帧数据区格式：（总长：11字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 数据位高字节 | 数据位低字节 | 数据长度 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：1、数据起始地址为：01 50H，数据位为：00 01H，数据长度为：02H；

2、复归命令对保护事件、SOE事件和信号继电器复归。

上行帧数据区格式：（总长：8字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 数据位高字节 | 数据位低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

示例：

下行帧为：03 0F 01 50 00 01 02 00 07 A3 2E

上行帧为：03 0F 01 50 00 01 94 04

# 3.5 修改压板（功能码10H）

1) 下行帧数据区格式：（总长：9+2n字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 缓冲区高字节 | 缓冲区低字节 | 数据长度 | 数据高(1-n) | 数据低(1-n) | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2) 上行帧数据区格式：（总长：8字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 缓冲区高字节 | 缓冲区低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：数据起始地址：27 00H，缓冲区为：00 0EH。

示例：

下行帧为：03 10 27 00 00 0e 1c

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 29

上行帧为：03 10 27 00 00 0E 4A 9B

# 3.6 修改定值（功能码10H）

1) 下行帧数据区格式：（总长：9+2n字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 缓冲区高字节 | 缓冲区低字节 | 数据长度 | 数据高(1-n) | 数据低(1-n) | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2) 上行帧数据区格式：（总长：8字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 缓冲区高字节 | 缓冲区低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：数据起始地址：21 00H，缓冲区为：00 30H。

示例：

下行帧为：03 10 21 00 00 30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 31

上行帧为：03 10 21 00 00 30 CB C3

# 3.7 对时（功能码10H）

# 1)  下行帧数据区格式（总长：14字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 缓冲区高字节 | 缓冲区低字节 | 数据长度 | 数据高(1-n) | 数据低(1-n) | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2) 上行帧数据区格式（总长：8字节）

| 数据定义 | 从机地址码 | 功能码 | 数据起始地址高 | 数据起始 地址低 | 缓冲区高字节 | 缓冲区低字节 | CRC校验码低 | CRC校验码高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：

- 数据起始地址：20 00H，缓冲区为：00 07H。

示例：

下行帧为：03 10 20 00 00 07 0e 07 da 00 0c 00 18 00 0f 00 20 00 10 00 00 66 44

表示时间为：2010年12月24日15时32分16秒0毫秒。

上行帧为：03 10 20 00 00 07 8B E9

4．CRC循环冗余校验

4.1 CRC多项式：X15+X13+X0

4.2 CRC计算方法

- 预置16位CRC寄存器FFFFH

- 第一字节与CRC寄存器低位异或，结果放入CRC寄存器

- 检测CRC寄存器BIT0 ：为1  寄存器与A001H异或 为0 不进行异或

- CRC寄存器右移一位

- 重复c） d）检测CRC寄存器低8 个位

- 重复c） d）  e）处理所有要检验的字节 最后在CRC寄存器中的即为CRC校验码

4.3 CRC查表法

4.3.1依次处理每个要校验的信息。处理方法为：

a）预置16位CRC寄存器FFFFH

b）将要校验的信息与CRC寄存器高位异或

c）分别查高位CRC表和低位CRC表与高位、低位异或得到CRC寄存器的16位

CRC高低位表见附录一

# 5．通信错误信息及数据处理

当保护装置检测到CRC错误时，将不进行上行

当保护装置检测到除CRC错误外的其他错误时，上行信息的功能码高位置1，以错误码取代数据区，错误码一个字节。

附录一 CRC校验表

高位校验表

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

低位校验表

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

# 附录一:遥测地址表

| 字节号 | 数据定义 | 示例 | 字节号 | 数据定义 | 示例 | 字节号 | 数据定义 | 示例 | 字节号 | 数据定义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址码 | 03 | 18 | UBC H | 00 | 35 | Ia L | 00 | 52 | B1 H | 00 |
| 2 | 功能码 | 03 | 19 | UBC L | 00 | 36 | Ib H | 00 | 53 | B1 L | 00 |
| 3 | 长度 | 12 | 20 | UCA H | 00 | 37 | Ib L | 00 | 54 | G2 H | 00 |
| 4 | IA H | 00 | 21 | UCA L | 00 | 38 | Ic H | 00 | 55 | G2 L | 00 |
| 5 | IA L | 00 | 22 | UA H | 00 | 39 | Ic L | 00 | 56 | C3 H | 00 |
| 6 | IC H | 00 | 23 | UA L | 00 | 40 | 空 | 00 | 57 | C3 L | 00 |
| 7 | IC L | 00 | 24 | UB H | 00 | 41 | 空 | 00 | 58 | Y4 H | 00 |
| 8 | P H | 00 | 25 | UB L | 00 | 42 | 空 | 00 | 59 | Y4 L | 00 |
| 9 | P L | 00 | 26 | UC H | 00 | 43 | 空 | 00 | 60 | W5 H | 00 |
| 10 | Q H | 00 | 27 | UC L | 00 | 44 | 空 | 00 | 61 | W5 L | 00 |
| 11 | Q L | 00 | 28 | Ux H | 00 | 45 | 空 | 00 | 62 | CRC校验低 | C9 |
| 12 | COSф H | 00 | 29 | Ux L | 00 | 46 | 空 | 00 | 63 | CRC校验高 | 9A |
| 13 | COSф L | 00 | 30 | UO H | 00 | 47 | 空 | 00 |  |  |  |
| 14 | F H | 00 | 31 | UO L | 00 | 48 | 空 | 00 |  |  |  |
| 15 | F L | 00 | 32 | I0 H | 00 | 49 | 空 | 00 |  |  |  |
| 16 | UAB H | 00 | 33 | I0 L | 00 | 50 | Z0 H | 00 |  |  |  |
| 17 | UAB L | 00 | 34 | Ia H | 00 | 51 | Z0 L | 00 |  |  |  |

Z0:设备状态包括：D0：断路器位置，0表示分位，1表示合位；D1：开入有变位，0表示没有开入变位，1表示有开入变位；D2：模拟量变位，0表示模拟量没有变化，1表示模拟量有变化；D3：保护动作，0表示没有保护动作，1表示有保护动作；D4：报警动作，0表示没有报警动作，1表示有报警动作；D5：SOE事件，0表示没有SOE事件产生，1表示有SOE事件产生；D6：DOE事件，0表示没有DOE事件产生，1表示有DOE事件产生。

B1:保护信息包括：有保护动作未复归，该位为00 01H，复归了该位为00 00H；

G2:报警信息包括：有保护告警未复归，该位为00 01H，复归了该位为00 00H；

C3:外部开入

# 附录二:数据放大倍数表

| 测量类型 | 放大倍数 | 单位 | 测量类型 | 放大倍数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次线电压 | 10 | kV | 无功功率 | 100 | MVar |
| 二次相电压 | 10 | V | 功率因数 | 1000 |  |
| 一次测量电流 | 1 | A | 零序电流 | 100 | A |
| 频 率 | 100 | Hz | 零序电压 | 10 | V |
| 有功功率 | 100 | MW | 抽取电压 | 10 | V |

例：UAB上传数据为UAB H=00，UAB L=65  即UAB=0065H=101D  由于放大10倍，实际UAB=10.1kV

频率上传数据为 1388H=5000D  由于放大100倍，实际频率=50Hz

# 附录三:事件代码对应表(从保护信息，报警信息这四个字节的第一位开始,共有32位)

| 事件序号 |  |  | 综合保护（3000） |  |  | 备自投（3050） | 母监保护（3060） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 速断跳闸 |  |  | 进线1备自投 | PT1过压告警 |
| 01 |  |  | 限时速断跳闸 |  |  | 进线2备自投 | PT2过压告警 |
| 02 |  |  | 过流跳闸 |  |  | 进线1备自复 | PT1低压告警 |
| 03 |  |  | 空 |  |  | 进线2备自复 | PT2低压告警 |
| 04 |  |  | 空 |  |  | 断路器1跳闸 | PT1零压告警 |
| 05 |  |  | 反时限跳闸 |  |  | 断路器1合闸 | PT2零压告警 |
| 06 |  |  | 过负荷跳闸 |  |  | 断路器2跳闸 |  |
| 07 |  |  | 过负荷告警 |  |  | 断路器2合闸 |  |
| 08 |  |  | 零序电流跳闸 |  |  |  |  |
| 09 |  |  | 零序电流告警 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 零序过压告警 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 低电压跳闸 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 失压跳闸 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 低频减载跳闸 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 空 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 空 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | TV断线 |  |  | PT1断线 | PT1断线 |
| 17 |  |  | 空 |  |  | PT2断线 | PT2断线 |
| 18 |  |  | 定值错误 |  |  | 定值错误 | 定值错误 |
| 19 |  |  | 重瓦斯 |  |  | 断路器1故障 |  |
| 20 |  |  | 超温 |  |  | 断路器2故障 |  |
| 21 |  |  | 轻瓦斯 |  |  | 断路器位置故障 |  |
| 22 |  |  | 过温 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 远控合闸 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 远控分闸 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |