PDM人机系统通信协议

PDM智能配电系统-SUPER （V1.0）                  [修订审核] 最后更新日期：2013年2月01日

(HMI)

1、通信协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通信协议说明）

2、通信参数：

智能配电系统-SUPER 系统采用如下通信参数：

波特率：9600 bps

数据位：8位

停止位：1位

校验位：无校验

读数据功能码：03

人机地址（Slave）：01

3、数据寄存器地址定义

| Q1主路输入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址(10) | 字 | 符号 | 描述（无符号） | 单位 |
| 1 | 1 | 1 | 无符号 | A相电压UA Rx×0.01 | V |
| 2 | 2 | 1 | 无符号 | B相电压UB Rx×0.01 | V |
| 3 | 3 | 1 | 无符号 | C相电压UC Rx×0.01 | V |
| 4 | 4 | 1 | 无符号 | A相线电压UAB Rx×0.01 | V |
| 5 | 5 | 1 | 无符号 | B相线相电压UBC Rx×0.01 | V |
| 6 | 6 | 1 | 无符号 | C相线电压UCA Rx×0.01 | V |
| 7 | 7 | 1 | 无符号 | A相电流IA Rx×CT*0.001 | A |
| 8 | 8 | 1 | 无符号 | B相电流IB Rx×CT*0.001 | A |
| 9 | 9 | 1 | 无符号 | C相电流IC Rx×CT*0.001 | A |
| 10 | 10 | 1 | 无符号 | 总有功功率P Rx×CT*0.0001 | kW |
| 11 | 11 | 1 | 无符号 | A相有功功率PA Rx×CT*0.0001 | kW |
| 12 | 12 | 1 | 无符号 | B相有功功率PB Rx×CT*0.0001 | kW |
| 13 | 13 | 1 | 无符号 | C相有功功率PC Rx×CT*0.0001 | kW |
| 14 | 14 | 1 | 无符号 | 总无功功率Q Rx×CT*0.0001 | kVar |
| 15 | 15 | 1 | 无符号 | A相无功功率QA Rx×CT*0.0001 | kVar |
| 16 | 16 | 1 | 无符号 | B相无功功率QB Rx×CT*0.0001 | kVar |
| 17 | 17 | 1 | 无符号 | C相无功功率QC Rx×CT*0.0001 | kVar |
| 18 | 18 | 1 | 无符号 | 总视在功率S Rx×CT*0.0001 | kVA |
| 19 | 19 | 1 | 无符号 | A相视在功率SA Rx×CT*0.0001 | kVA |
| 20 | 20 | 1 | 无符号 | B相视在功率SB Rx×CT*0.0001 | kVA |
| 21 | 21 | 1 | 无符号 | C相视在功率SC Rx×CT*0.0001 | kVA |
| 22 | 22 | 1 | 有符号 | 合相功率因数PFcn Rx×0.001 |  |
| 23 | 23 | 1 | 有符号 | A相功率因数PFcn Rx×0.001 |  |
| 24 | 24 | 1 | 有符号 | B相功率因数PFcn Rx×0.001 |  |
| 25 | 25 | 1 | 有符号 | C相功率因数PFcn Rx×0.001 |  |
| 26 | 26 | 1 | 无符号 | 电网频率 Rx×0.01 | Hz |
| 27 | 28 | 2 | 无符号 | 总电能高16位 E+Rx×CT*0.01 | KWh |
| 28 | 29 | 2 | 无符号 | 总电能低16位 E+ Rx×CT*0.01 | KWh |
| 29 | 30 | 2 | 无符号 | A相电能高16位 E+Rx×CT*0.01 | KWh |
| 30 | 31 | 2 | 无符号 | A相电能低16位 E+ Rx×CT*0.01 | KWh |
| 31 | 32 | 2 | 无符号 | B相电能高16位 E+Rx×CT*0.01 | KWh |
| 32 | 33 | 2 | 无符号 | B相电能低16位 E+ Rx×CT*0.01 | KWh |
| 33 | 34 | 2 | 无符号 | C相电能高16位 E+Rx×CT*0.01 | KWh |
| 34 | 35 | 2 | 无符号 | C相电能低16位 E+ Rx×CT*0.01 | KWh |

| 谐波含量% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址(10) | 字 | 符号 | 描述（无符号） | 单位 |
| 1 | 37 | 1 | 无符号 | A相基谐波有功 RX*0.1 | kW |
| 2 | 38 | 1 | 无符号 | B相基谐波有功 RX*0.1 | kW |
| 3 | 39 | 1 | 无符号 | C相基谐波有功 RX*0.1 | kW |
| 4 | 41 | 1 | 无符号 | A相谐波有功 RX*0.1 | kW |
| 5 | 42 | 1 | 无符号 | B相谐波有功 RX*0.1 | kW |
| 6 | 43 | 1 | 无符号 | C相谐波有功 RX*0.1 | kW |

开关状态读数据 02功能码

| 谐波含量% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址(10) | 字 | 符号 | 描述（无符号） | 单位 |
| 1 | 1 | 1 | 无符号 | 主路开关状态 |  |