佳力图基站空调机控制器

用户指南

- 南京佳力图空调机电有限公司

佳力图基站空调机控制器

用户指南

版本：V MJ_PFW V1.1

南京佳力图空调机电有限公司

版权所有，不得复制、修改或翻译。内容如有改动，恕不另行通知。

南京佳力图空调机电有限公司

地址：南京市江宁区经济开发区梅林街83号

电话：025-52729889

传真：025-52721573

邮编：211102

网址：http://www.canatal.com.cn

E-mail：nac@canatal.com.cn

客服热线电话：400-777-5599

印刷版本号：3.04.1112

- 目   次

1  显示屏    ………………………………………………………………………………………1

2  操作面板  ………………………………………………………………………………………1

2.1  开/关机键（ON/OFF）  …………………………………………………………………1

2.2  菜单键（MANU）  ………………………………………………………………………1

2.3  向下键（DOWN）  ………………………………………………………………………2

2.4  向上键（UP）………………………………………………………………………………2

2.5  增加键（ + ） ……………………………………………………………………………2

2.6  减少键（ - ） ……………………………………………………………………………2

2.7  确认键（ENTER）…………………………………………………………………………2

2.8  返回键（ESC） ……………………………………………………………………………2

3  出厂设定参数  …………………………………………………………………………………2

4  用户界面  ………………………………………………………………………………………4

4.1  启动界面  …………………………………………………………………………………4

4.2  工作主界面  ………………………………………………………………………………4

4.3  待机主界面  ………………………………………………………………………………5

4.4  密码输入界面  ……………………………………………………………………………6

4.5  报警窗口  …………………………………………………………………………………6

4.6  输入输出界面………………………………………………………………………………6

4.7  主菜单界面…………………………………………………………………………………7

5  控制参数  ………………………………………………………………………………………7

6  报警菜单  ………………………………………………………………………………………8

6.1  当前报警  …………………………………………………………………………………9

6.2  报警统计  …………………………………………………………………………………9

6.3  报警记录  …………………………………………………………………………………9

6.4  报警参数  …………………………………………………………………………………10

7  信息查询 ………………………………………………………………………………………10

7.1  环境状态  …………………………………………………………………………………10

7.2  输出状态  …………………………………………………………………………………10

7.3  运行累计时  ………………………………………………………………………………10

7.4  动作次数  …………………………………………………………………………………10

8  系统功能 ………………………………………………………………………………………10

8.1  系统参数  …………………………………………………………………………………11

8.2  传感器标定  ………………………………………………………………………………11

8.3  恢复出厂设定参数  ………………………………………………………………………11

8.4  设置时间  …………………………………………………………………………………11

8.5  密码开关  …………………………………………………………………………………11

8.6  软件版本  …………………………………………………………………………………12

9  Co-WorkTM网络参数/状态  …………………………………………………………………12

10  操作菜单结构表  ……………………………………………………………………………13

11  YD/T 1363.3—2005通信协议实现 …………………………………………………………14

11.1  范围 ………………………………………………………………………………………14

11.2  物理接口 …………………………………………………………………………………14

11.3  通信方式 …………………………………………………………………………………14

11.4  信息类型及信息结构 ……………………………………………………………………14

11.5  数据格式 …………………………………………………………………………………15

11.6  控制器所属编码分类 ……………………………………………………………………17

11.7  控制器通信协议（V2.1） ………………………………………………………………17

12  ModBus RTU通信协议实现 …………………………………………………………………24

12.1  范围 ………………………………………………………………………………………24

12.2  物理接口 …………………………………………………………………………………24

12.3  通信方式 …………………………………………………………………………………24

12.4  ModBus RTU通信协议详述 ……………………………………………………………24

12.5  命令报文格式 ……………………………………………………………………………26

12.6  异常应答返回 ……………………………………………………………………………29

12.7  通讯地址 …………………………………………………………………………………29

13  接线说明  ……………………………………………………………………………………33

注意 此标志表示必须遵循之事项

1  显示屏

佳力图基站空调机控制器（以下简称“控制器”）采用128x64点阵，蓝底白字液晶显示屏。显示界面根据用户操作和当前状态显示不同内容。主工作界面显示站内当前温湿度测量值，用户设定值，空调机当前工作模式：制冷模式、加热模式、加湿模式、除湿模式，以及其它一些状态图标：报警状态、Co-WorkTM模式、Co-WorkTM机号、上位机监控机号、密码保护状态、上位机通信状态、Co-WorkTM联线状态、当前时间。用户需要更多的信息可以通过面板操作进入菜单项查看，需要进行更多的操作也可以进入菜单来实现。在主界面停留5s后，用户当前的密码授权失效，再次进入菜单项操作需要重新输入密码。显示屏在用户不进行任何操作2min后自动返回到主界面，同时显示屏亮度自动变暗（进入节能显示模式）。

2  操作面板

控制器操作面板有8个按键，分别为：向上键（UP）、向下键（DOWN）、增加键（ + ）、减少键（ - ）、菜单键（MENU）、确认键（ENTER）、返回键（ESC）、开/关机键（ON/OFF）。面板布局如图2-1所示。

图2-1  面板布局

2.1  开/关机键（ON/OFF）

按此键会让系统在开机工作和待机状态进行切换。需要注意的是，如果当前机器的Co-WorkTM模式处于“协作”模式，系统会自动判断是否需要开机或待机，此时按“ON/OFF”键会提示用户是否退出“协作”状态，如果用户按“ENTER”键确认，则系统退出“协作”模式，然后执行开关机，如果用户按“ESC”键返回，则不执行“开关机”动作。

2.2  菜单键（MENU）

在开机或待机主界面按此键进入系统主菜单界面。

2.3  向下键（DOWN）

按此键会移动光标到下一个菜单项，当前获取焦点的项会反白突出显示，表明此时可以对该项操作。

2.4  向上键（UP）

按此键会移动光标到上一个菜单项，当前获取焦点的项会反白突出显示，表明此时可以对该项操作。

2.5  增加键（ + ）

按此键对当前获取焦点的菜单项进行数值加操作，或其它模式下采取“往左移动”切换操作。需要注意的是，如果当前处于密码保护状态，在对数值进行“增加”操作时，界面会切换到密码输入界面，密码输入正确回到当前界面才能进行数值修改操作。

2.6  减少键（ - ）

按此键对当前获取焦点的菜单项进行数值减操作，或其它模式下采取“往右移动”切换操作。需要注意的是，如果当前处于密码保护状态，在对数值进行“减小”操作时，界面会切换到密码输入界面，密码输入正确回到当前界面才能进行数值修改操作。

2.7  确认键（ENTER）

按此键进入当前获取焦点菜单项的下一级目录，或者对一些参数项修改需要确认的情况下进行确认操作。

2.8  返回键（ESC）

按此键进入当前获取焦点菜单项的上一级目录，或者取消对一些修改项的操作。

3  出厂设定参数

控制器在首次上电时，会自动将控制器的各种参数设定为出厂默认值。

用户也可以通过采取“恢复出厂设置”的键盘操作将以下参数恢复到出厂默认值。用户可以通过各项参数子菜单在允许的设定范围内对其修改，以达到客户现场最佳的系统运行环境和控制要求。

系统设定参数出厂默认值及可设置范围如表3-1所示。

表3-1  系统设定参数出厂默认值及可设置范围

| 参数名称 | 范围 | 缺省值 | 意义及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度设定值 | 10℃～35℃ | 25℃ | 温度期望达到值（通称温度设定值） |
| 温度比例带 | 2℃～10℃ | 4℃ | 当前温度值与设定值的绝对差值等于比例带值时,输出“制冷/加热”100%模拟量 |
| 温度阈值 | 1℃～10℃ | 2℃ | 当前温度值与设定值差绝对值大于阈值时,输出“制冷/加热”100%模拟量 |
| 湿度设定值 | 20%～85% | 50% | 湿度期望达到值（通称湿度设定值） |
| 湿度比例带 | 2%～10% | 10% | 当前湿度值与设定值的绝对差值等于比例带值时,输出“除湿/加湿”100%模拟量 |
| 湿度阈值 | 1%～10% | 5% | 当前湿度值与设定值差绝对值大于阈值时,输出“除湿/加湿”100%模拟量 |
| 温度高限 | 20℃～45℃ | 35℃ | 基站机房内温度高于“温度高限”时，产生温度高限报警，当基站机房内温度回到“温度高限”值减去3℃时，该报警消失 |
| 温度低限 | 1℃～20℃ | 15℃ | 基站机房内温度低于“温度低限”时，产生温度低限报警，当基站机房内温度回到“温度低限”值加上3℃时，该报警消失 |
| 湿度高限 | 50%～95% | 85% | 基站机房内湿度高于“湿度高限”时，产生湿度高限报警，当基站机房内湿度回到“湿度高限”值减去5%时，该报警消失 |
| 湿度低限 | 10%～50% | 25% | 基站机房内湿度低于“湿度低限”时，产生湿度低限报警，当基站机房内湿度回到“湿度低限”加上5%时，该报警消失 |
| 电压高限 | 220 Vac～265Vac | 250Vac | 检测到主电源电压高于“电压高限”时，产生电压高限报警，电压回到“电压高限”值减去5V时，该报警消失 |
| 电压低限 | 175 Vac～220Vac | 185Vac | 检测到主电源电压低于“电压低限”时，产生电压低限报警，电压回到“电压低限”加上5V时，该报警消失 |
| 再启动模式 | 自动/手动 | 自动 | 设置机器重新上电后，决定机器是否采取“自动”进入控制运行状态，还是需要“人工按ON/OFF键”进入控制运行状态 |
| Co-Work模式 | 独立/协作 | 独立 | 是否参与Co-WorkTM协作控制 |
| Co-Work机号 | 0～15 | 1 | Co-WorkTM模块运行时的机器地址 |
| 值班机台数 | 1台～16台 | 1台 | Co-WorkTM工作时，设定需要值班机的台数 |
| 值班机切换小时数 | 1h～240h | 24h | Co-WorkTM工作时，会自动按照值班小时数进行工作机器的切换 |
| 监控地址 | 1～99 | 1 | 上位机监控用地址 |
| 监控波特率 | 1.2/9.6/1.92kb/s | 9.6 kb/s | 上位机监控用波特率 |
| 风机关延时 | 0s～250s | 60s | 若加热器启动关闭后，需保证风机延时足够时间才能关闭 |
| 压缩机重启延时 | 30s～250s | 180s | 保证压缩机最小开关机间隔时间 |
| 低压延时 | 1min～30min | 2min | 压缩机起动时，延时一定时间后才开始检测低压 |
| 加湿器淤塞报警延时 | 1min～60min | 10min | 若持续发生淤塞足够时间，则产生淤塞报警 |
| 水阀动作时间 | 10s～300s | 180s | AO模拟量输出从“0～100%”或“100%～0”所需要的最短运行时间 |
| 温度偏移值 | -5℃～+5℃ | 0℃ | 修正温度传感器随机性偏差 |
| 湿度偏移值 | -8%～+8% | 0% | 修正湿度传感器随机性偏差 |

4  用户界面

4.1  启动界面

控制器重新上电后后，系统进入启动界面，启动界面的延时会根据系统的Co-work机号不同而有间隔1s的差异。这个时间差可以避免多台空调上电同时启动对电网造成很大冲击。延时完成后，系统根据表4-1进入相应启动状态。

表4-1  启动状态

| Co-WorkTM模式 启动模式 | 独立 | 协作并且Co-WorkTM网络正常 |
| --- | --- | --- |
| 自动 | 工作主界面 | Co-WorkTM自动判断是否启动 |
| 手动 | 待机主界面 | Co-WorkTM自动判断是否启动 |

4.2  工作主界面

控制器工作主界面显示系统和站内环境参数及状态，如图4-1所示。如果控制器处于“Co-WorkTM联网”工作模式下，则主界面显示温度为Co-WorkTM网络的平均温湿度值。一旦控制器退出Co-WorkTMk网络（处于“独立”运行模式，或者没有接入其他Co-WorkTM网络中），控制器主界面显示本机温湿度。

Co-WorkTM模式

报警指示

风机工作图标

加热模式/

制冷模式

除湿模式/

加湿模式

当前（平均）温度/

温度设定值

监控地址

Co-WorkTM机号

Co-WorkTM联线指示

密码授权状态

上位机通信状态

图4-1  工作主界面

若参与Co-WorkTM网络工作的控制器中有温湿度传感器故障出现，则Co-WorkTM网络系统将会自动排除该台控制器的温湿度读数值，以其它处于正常状态下的温湿度控制器群的平均值替代。根据控制器所匹配的机器机型不同，工作主界面显示稍有差异，如表4-2所示。

表4-2  主界面显示内容差异

| 图标及功能 机型选择 | 温度 | 温度 设定值 | 湿度 | 湿度 设定值 | 制冷 | 加热 | 除湿 | 加湿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒湿恒湿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 冷暖显湿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 单冷显湿 | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × |
| 冷暖 | √ | √ | × | × | √ | √ | × | × |
| 单冷 | √ | √ | × | × | √ | × | × | × |

说明：“√”——显示或具有此功能； “×”——不显示或不具有此功能。

4.3  待机主界面

控制器待机主界面如图4-2所示，表明此时机器处于待机状态，按“ON/OFF”键进入开机工作状态。如果此时机器Co-WorkTM模式为“协作”模式，系统会弹出对话框，提示用户是否确认退出“协作”模式，进入“独立”模式。只有用户选择了确认后，才会开机。

图4-2  待机主界面

4.4  密码输入界面

控制器密码输入界面如图4-3所示。当用户更改系统参数时，如果还没有授权，则会进入密码输入界面。控制器出厂默认修改密码为：3388。

图4-3  密码输入界面

4.5  报警窗口

系统一旦检测到报警，在任意界面下都会弹出报警窗口，如图4-4所示，提示用户需要对报警进行处理。按任意键可以取消“警报弹出窗口”。但此时报警依然存在，可以在菜单里“当前报警”项里查看到。

图4-4  报警窗口

4.6  输入输出界面

直接对物理输入输出端口进行监测。灯亮表示输出继电器（IO/out）吸合或是输入端口（IO/in）上有电压；灯灭表示输出继电器（IO/out）断开或是输入端口（IO/in）上没有电压，如图4-5所示。

图4-5  输入输出界面

4.7  主菜单界面

主菜单界面如图4-6所示，按“ + / - ”左右移动键移动光标，按“ENTER”键进入选中的子菜单项。右侧小箭头表示右侧还有更多项目可查阅。

图4-6  主菜单界面

4.7.1  控制参数子界面

修改与系统控制相关的参数值。具体每项参数意义请参照 表3-1 “系统设定参数出厂默认值及可设置范围”相关说明。

4.7.2  报警菜单子界面

与系统报警有关的参数项目均编排在此菜单下。

4.7.3  信息查询子界面

查询空调机设备工作状态和累计运行时间等相关记录的信息。

4.7.4  系统功能子界面

可以进行系统参数设置，恢复出厂设定参数默认值，传感器标定等操作。

4.7.5  Co-WorkTM子界面

专用于Co-WorkTM工作状态的信息汇总显示。

5  控制参数

在主菜单项里选中“控制参数”图标，按“ENTER”键可以进入控制参数界面，如图5-1所示。

图5-1  控制参数界面

温湿度控制参数，按向上、向下键移动光标，按增加（+）、减少（-）键可以修改参数值。具体每项参数意义请参照 表3-1 “系统设定参数出厂默认值及可设置范围”相关说明。

注意：根据表4-2主界面显示内容差异，凡是没有除湿和加湿功能的机型，湿度控制参数不显示也不可设置。

6  报警菜单

控制器报警配置以及报警后动作见表6-1。

表6-1  报警配置

| 机型 报警 | 恒温恒湿 | 冷暖显湿 | 单冷显湿 | 冷暖 | 单冷 | 报警后动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度高限 | √ | √ | √ | √ | √ | 在Co-WorkTM下会启动备用机。独立运行的机器对此报警不做处理，但可启动 “通用报警”端口输出。 |
| 温度低限 | √ | √ | × | √ | × |  |
| 湿度高限 | √ | √ | × | × | × |  |
| 湿度低限 | √ | × | × | × | × |  |
| 电压高限 | √ | √ | √ | √ | √ | 关闭所有设备，在Co-WorkTM下不参与网络计算，可配置输出通用报警。 |
| 电压低限 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 温度传感器坏 | √ | √ | √ | √ | √ | 关闭温湿度传感器已坏所对应的空调机，并启动 “通用报警”端口输出。 |
| 湿度传感器坏 | √ | √ | √ | × | × |  |
| 压缩机高压 | √ | √ | √ | √ | √ | 关闭压缩机，在Co-WorkTM下会启动备用机，故障恢复后自动工作。连续三次低压锁定压缩机，不再尝试开启，需要人为干涉才能继续启动压缩机，并启动 “通用报警”端口输出。 |
| 压缩机低压 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 加热器过热 | √ | √ | × | √ | × | 关闭加热器，在Co-WorkTM下会启动备用机，并启动 “通用报警”端口输出。 |
| 加湿器淤塞 | √ | × | × | × | × | 暂停加湿器工作1min，并启动 “通用报警”端口输出。 |
| 风机过载 | √ | √ | √ | √ | √ | 关闭所有设备，在Co-WorkTM下不参与网络计算，并启动 “通用报警”端口输出。 |
| 漏水报警 | √ | √ | √ | √ | √ | 关闭外接水源主阀，同时把制冷模拟量输出降低至0%。在Co-WorkTM下会启动备用机，并启动 “通用报警”端口输出。 |
| 火警 | √ | √ | √ | √ | √ | 关闭所有设备，在Co-WorkTM下不参与网络计算，并启动 “通用报警”端口输出。 |
| 相序错误 | √ | √ | √ | √ | √ | 关闭所有设备，在Co-WorkTM下不参与网络计算，并启动 “通用报警”端口输出。 |

说明：“√”——有此项功能 ；“×”——无此项功能

在主菜单里选择报警菜单项，按“ENTER”进入后显示界面如图6-1所示：

图6-1  报警菜单界面

6.1  当前报警

如果在工作主界面有报警图标闪烁，可以在“当前报警”里查询到当前报警项目的清单。

6.2  报警统计

查询机器从出厂到当前所有报警的报警累计次数。

6.3  报警记录

可查询最近100条报警的详细信息，报警名称，报警发生的年月日时分秒信息。查询显示按时间排序，最近发生的报警排在最前面。

6.4  报警参数

对超限警报项的上下限值进行设置。具体每个参数的意义和范围可参照表3-1“系统设定参数出厂默认值及可设置范围”参数列表。

7  信息查询

在主菜单里选择信息查询项，按“ENTER”进入后显示界面如图7-1所示。

图7-1  信息查询界面

7.1  环境状态

可查询当前温度，当前湿度以及主电源电压值。

7.2  输出状态

可查询风机、制冷、加热器、加湿器输出继电器状态，以及风机、制冷、加热器、加湿器“0V～10V”模拟量的输出百分比值。

7.3  运行累计时

可查询风机、制冷、加热器、加湿器从出厂到当前累计工作小时数。

7.4  动作次数

可查询风机、制冷、加热器、加湿器从出厂到当前累计开关动作次数。

8  系统功能

在主菜单里选择“系统功能”项，按“ENTER”进入后显示界面如图8-1所示。

图8-1  系统功能界面

8.1  系统参数

对系统参数进行设置。具体每个参数的意义、有效范围、默认值可参照表3-1“系统设定参数出厂默认值及可设置范围”参数列表。

注意：“再启动模式”参数项修改后，只能在下次断电重启动时有效，“风机关延时”是对加热器的保护，只有加热器开过之后风机关延时才有效。

8.2  传感器标定

传感器标定包括电源电压标定、温度偏移设置、湿度偏移设置。

电源电压的标定方法：机器上电后用电压测量仪器测量机器总的输入电压，将此电压值输入到电压标定项的当前电压值，然后按“ENTER”键，在其后显示“OK”即可。

温、湿度偏移值设置方法：光标定位到温、湿度偏移值项后的数字上，按“增加（+）”“减小（-）”键改变数值。若数字显示负号，表示当前温、湿度会减去这个偏移绝对值。

8.3  恢复出厂设定参数

光标选中“恢复出厂”项，按“ENTER”键可以将表3-1“系统设定参数出厂默认值及可设置范围”的所有参数恢复到默认出厂设定参数值。

8.4  设置时间

设置控制器的系统时间。格式：“#年#月#日#时#分#秒，星期”。若在Co-WorkTM联系状态下，所有在线机器均会跟通讯主机的时间保持同步。另外，更改Co-WorkTM网络中的任意一台控制器时间，主机会自动通过“识别→更改→广播”流程，把新时间广播到所有Co-WorkTM在线控制器中去。系统时间主要是用来观察报警历史记录的存档发生时刻的。

8.5  密码开关

是否打开密码保护，如果该参数处于“开”状态，则进行参数修改时需要输入密码，输入正确密码后才能更改。如果该参数处于“关”状态，则对控制器的各项参数修改及控制均不需要输入密码的方式即可获得修改权限。

8.6  软件版本

可查询控制器当前软件版本信息。

9  Co-WorkTM网络参数/状态

控制器具有完善的联机协作功能。Co-WorkTM网络采用先进的分布式计算理念，即保证网络传送数据最大限度降低，同时也可保证整体网络的安全、稳定性。

组成Co-WorkTM网络的控制器，采用PID控制算法开启空调机或激活备用机（唤醒网络中的备用机），Co-WorkTM按照用户给定的值班机数自动切换工作机组。若机组出现严重故障（风机过载、火警等）可以自动退出网络，不参与网络计算，若出现“非严重故障”（不影响机组风机运行的故障）可主动唤醒在网的一台备用机器投入运行，作为网络综合处理能力的补充。当出现非严重故障机组的警报状态被修复或自动消失后，Co-WorkTM网络将自动减去一台运行机组，保持Co-WorkTM网络中原先设定的在网运行值班机组数量不变。

在Co-WorkTM视图下，可以查询所有Co-WorkTM机器的联机状态、设备输出状态（D/O）、报警状态（D/I）、温湿度工作模式等状态信息，如图9-1、图9-2所示。.

Co-WorkTM联线机号，反显表示当前选中

M标示Co-WorkTM通讯主机

标示当前机器是否参与Co-work网络

当前机器是否有需要启动备用机的故障

当前机器是否有以至需要退出Co-WorkTM网络的故障

图9-1  Co-WorkTM视图一

对应机器各设备的输出状态和累计工作小时数

图9-2  Co-WorkTM视图二

10  操作菜单结构框图

当前报警

温度高限

电压高限

相序错……

报警记录

温度高限 时间

温度低限 时间

….

火警     时间

报警统计

温度高限 1次

温度低限 2次

….

火警     0次

报警参数

温度高限值

温度低限值

湿度高限值

湿度低限值

电压高限值

电压低限值

环境状态

本地温度

本地湿度

当前电压

输出状态

风机 开、关 100%

制冷 开、关 10%

加热器 开、关 0%

加湿器 开、关 0%

运行累计时

风机  20h5m

制冷  10h15m

加热器 2h10m

加湿器 9h0m

动作次数

风机  10次

制冷  5次

加热器 2次

加湿器 1次

主菜单

控制参数

报警菜单

信息查询

系统设置

Co-WorkTM

控制参数

温度设定值

温度比例带

温度阈值

湿度设定值

湿度比例带

湿度阈值

报警菜单

当前报警

报警统计

报警记录

报警参数

信息查询

环境状态

输出状态

运行累计时

动作次数

系统功能

系统参数

电压标定

恢复出厂

设置时间

密码开关

软件版本

系统参数

再启动模式

Co-WorkTM模式

Co-WorkTM机号

值班机台数

值班切换小时数

监控地址

监控波特率

风机关延时

压机重启延时

淤塞延时

阀动作时间

Co-WorkTM

Co-WorkTM视图

图10-1  操作菜单结构框图

11  YD/T 1363.3—2005通信协议实现

11.1  范围

本协议符合国家工信部行业标准YD/T 1363.3—2005《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统  第3部分：前端智能设备协议》的规定，主要采取的规约属于“分散空调”部分。

本协议适用于佳力图基站空调机控制器与上位监控主机的通信。

11.2  物理接口

11.2.1  串行通信口采用RS485半双工模式。

11.2.2  信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

11.2.3  数据传输速率为：4.8/9.6/19.2kb/s，默认为9.6kb/s。

11.3  通信方式

在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元（SU）与设备监控模块（SM）的通信为主从方式，监控单元为上位机，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

11.4  信息类型及信息结构

11.4.1  信息类型分两种类型：

——由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）；

——由SM返回到SU的响应信息（简称响应信息）。

11.4.2  信息结构如表11-1所示。

表11-1 信息结构

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

信息结构的注解见表11-2、表11-3。

表11-2  信息结构注解

| 序号 | 符 号 | 表 示 意 义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | (7EH) |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | (21H) |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1～254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 设备标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（命令类型描述） | SU发出到SM |
|  |  | 响应信息：返回码RTN（返回码见表11-3） | SM发出到SU |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见11.5.4 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO | SU发出到SM |
|  |  | 应答信息：应答数据信息DATA INFO | SM发出到SU |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见11.5.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR (0DH) |

说明：

表11-2中 COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

——COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备的不同组号；

——COMMAND ID（1字节）：表示同一类型设备相同组内的不同监控点；

——COMMAND TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

——COMMAND TIME（1字节）：表示时间字段。

表11-2中 DATA INFO由以下应答码组成：

——DATAI：含有整型数的应答信息；

——DATAF：含有浮点数的应答信息；

——RUNSTATE：设备的运行状态；

——WARNSTATE：设备的告警状态；

——DATAFLAG：标示字节；

——DATATIME：时间字段。

表11-2中 CID2 所包含的返回码RTN的结构如表11-3所示。

表11-3  返回码RTN的结构

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 80H～EFH | 其他错误 | 用户自定义 |

11.5  数据格式

11.5.1  基本数据格式

在11.4.2信息结构中各个字节书写都是以十六进制表示，两位数组成。传输时，各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH），各按一个字节传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制—ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示，传输时先发送高4位的ASCII码，后发送低4位的ASCII码。

例：CID2＝4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节。

因此，表11-1以及以下各表中“字节数”是指“解释字节数”，除SOI和EOI外，实际传输字节数应该乘以2。

11.5.2  LENGTH数据格式

LENGTH数据格式如表11-4所示。

表11-4  LENGTH数据格式

| 高 字 节 |  |  |  |  |  |  |  | 低 字 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。

例：INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

11.5.3  CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。

例：收到或发送的字符序列是：“～20014043E00200FD3BCR”（“～”为SOI,“CR”为EOI），则最后五个字符“FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM，计算方法是：

‘2’＋‘0’＋‘0’＋…＋‘E’＋‘0’＋‘0’＋‘2’ ＋‘0’＋‘0’

= 32H + 30H + 30H  + … + 45H  + 30H  + 30H  + 32H + 30H  + 30H

= 02C5H

其中，‘2’表示2的ASCII码值32H，‘E’表示E的ASCII码值45H。02C5H模65536余数是02C5H，02C5H取反加1就是FD3BH。

11.5.4  INFO数据格式

11.5.4.1  整型数（INTEGER，2BYTE）：

——有符号整型数：－32768～＋32767；

——无符号整型数：    0～＋65535。

两个字节的整型数据拆分成4个ASCII码传送，传送顺序为先高字节后低字节。

11.5.4.2  无符号字符型（CHAR，1BYTE，0～255）：传输时，拆分成2个ASCII码，先传高四位ASCII码，后传低四位ASCII码。

11.6  控制器所属编码分类

在信息结构中的CID1项、CID2项编码分配及分类见表11-5和表11-6。

表11-5  设备类型编码分类表（CID1）

| 序号 | 内 容 | CID1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散空调 | 60H | 基站空调机，机房专用空调机，电池仓空调等分散性空调设备 |

表11-6  命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内 容 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化数据（定点数） | 42H |  |
| 2 | 获取设备状态及系统运行状态 | 43H | 获取开关输入状态 |
| 3 | 获取告警状态 | 44H |  |
| 4 | 遥控 | 45H |  |
| 5 | 获取系统参数（定点数） | 47H |  |
| 6 | 设定系统参数（定点数） | 49H |  |
| 7 | 获取系统历史数据(定点数) | 4BH |  |
| 8 | 获取通信协议版本号 | 4FH |  |
| 9 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 51H |  |

11.7  控制器通信协议（V2.1）

11.7.1  数据类型说明

采用定点数传送时数据类型如表11-7所示。

表11-7  数据类型

| 序号 | 遥测内容 | 数据类型 | 备注 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温 度 | 无符号整型 | 上送值为实际值x10 | ℃ |
| 2 | 湿 度 | 无符号整型 | 上送值为实际值x10 | % |
| 3 | Co-WorkTM平均温度 | 无符号整型 | 上送值为实际值x10 | ℃ |
| 4 | Co-WorkTM平均湿度 | 无符号整型 | 上送值为实际值x10 | % |
| 5 | 交流电压 | 无符号整型 | 上送值为实际值x10 | Vac |

11.7.2  通信协议内容

11.7.2.1  获取设备传感器测量数据（定点数）

表11-8是SU发给SM的命令信息，表11-9是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-8  获取传感器测量数据（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表11-9  获取传感器测量数据（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，DATAI为空调遥测内容，见表11-10。

表11-10  空调遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组温度 | 2 |
| 2 | 机组湿度 | 2 |
| 3 | Co-work平均温度 | 2 |
| 4 | Co-work平均湿度 | 2 |
| 5 | 交流电压 | 2 |

11.7.2.2  获取设备状态及系统运行状态

表11-11是SU发给SM的命令信息，表11-12是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-11  获取设备状态及系统运行状态命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表11-12  获取设备状态及系统运行状态响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO为空调运行状态内容，见表11-13。

表11-13  空调运行状态(RUNSTATE)

| 序 号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备状状态 | 1 |
| 2 | 室内风机 | 1 |
| 3 | 压缩机 | 1 |
| 4 | 加热器 | 1 |
| 5 | 加湿器 | 1 |
| 6 | 主风机模拟输出 | 1 |
| 7 | 压缩机模拟输出 | 1 |
| 8 | 加热器模拟输出 | 1 |
| 9 | 加湿器模拟输出 | 1 |

对于开关输出值：   00H：停止(关机)       01H：运行 (开机)

02H：无此设备

对于模拟输出值：0～100，表示输出0%～100%

11.7.2.3  获取告警状态

表11-14是SU发给SM的命令信息，表11-15是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-14  获取告警状态命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表11-15  获取告警状态响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由WARNSTATE组成，WARNSTATE为告警状态，内容见表11-16。

表11-16  空调告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度高限 | 1 |
| 2 | 温度低限 | 1 |
| 3 | 湿度高限 | 1 |
| 4 | 湿度低限 | 1 |
| 5 | 电压高限 | 1 |
| 6 | 电压低限 | 1 |
| 7 | 温度传感器坏 | 1 |
| 8 | 湿度传感器坏 | 1 |
| 9 | 压缩机高压 | 1 |
| 10 | 压缩机低压 | 1 |
| 11 | 加热器过热 | 1 |
| 12 | 加湿器淤塞 | 1 |
| 13 | 风机过载 | 1 |
| 14 | 漏水 | 1 |
| 15 | 火警 | 1 |
| 16 | 电源相序错 | 1 |

告警字节描述：   00H：正常    20H：无此报警类型

F0H：故障

11.7.2.4  遥控

表11-17是SU发给SM的命令信息，表11-18是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-17  遥控命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=10H，空调机开机；

COMMAND TYPE=1FH，空调机关机。

表11-18  遥控响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

11.7.2.5  获取空调参数值（定点数）

表11-19是SU发给SM的命令信息，表11-20是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-19  获取空调参数值（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表11-20  获取空调参数值（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，为空调参数值内容，见表11-21。

表11-21  空调参数内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度设定值 | 1 |
| 2 | 温度比例带 | 1 |
| 3 | 温度阈值 | 1 |
| 4 | 湿度设定值 | 1 |
| 5 | 湿度比例带 | 1 |
| 6 | 湿度阈值 | 1 |
| 7 | 重启模式 | 1 |
| 8 | Co-WorkTM模式 | 1 |
| 9 | Co-WorkTM机号 | 1 |
| 10 | Co-WorkTM切换时间 | 1 |
| 11 | 值班机数量 | 1 |
| 12 | 风机关延时 | 1 |
| 13 | 压缩机低压报警延时 | 1 |
| 14 | 加湿淤塞延时 | 1 |
| 15 | 压缩机重开延时 | 1 |
| 16 | 阀动作时间 | 1 |
| 17 | 机械模式 | 1 |
| 18 | 制冷模式 | 1 |
| 19 | 温度高限 | 1 |
| 20 | 温度低限 | 1 |
| 21 | 湿度高限 | 1 |
| 22 | 湿度低限 | 1 |
| 23 | 电压高限 | 2 |
| 24 | 电压低限 | 1 |

注：空调参数类型为无符号字符型，占一个字节（电压高限为2个字节除外），温度相关设定参数为实际值，不用乘系数10。

11.7.2.6  修改空调设定参数（定点数）

表11-22是SU发给SM的命令信息，表11-23是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-22  修改空调设定参数（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝04H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，修改参数内容见表11-24。

表11-23  修改空调设定参数（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表11-24  修改空调参数内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | COMMAND TYPE | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度设定值 | 80H | 20℃～35℃ |
| 2 | 温度比例带 | 81H | 2℃～10℃ |
| 3 | 温度阈值 | 82H | 1℃～10℃ |
| 4 | 湿度设定值 | 83H | 20%～85% |
| 5 | 湿度比例带 | 84H | 2%～20% |
| 6 | 湿度阈值 | 85H | 1%～10% |
| 7 | 重启动模式 | 86H | 自动(0)/手动(1) |
| 8 | Co-Work模式 | 87H | 独立(0)/协作(1) |
| 9 | Co-Work切换时间 | 88H | 1～240(小时) |

注：空调参数类型为无符号字符型，占一个字节。

11.7.2.7  获取历史参数（定点数）

表11-25是SU发给SM的命令信息，表11-26是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-25  获取历史参数（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4BH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝0H。

表11-26  获取历史参数（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，为空调设备各个部件累计运行时间参数，具体内容见表11-27。

表11-27  历史参数类型表（累计时间）

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机运行累计时 | 2 |
| 2 | 压缩机运行累计时 | 2 |
| 3 | 加热器运行累计时 | 2 |
| 4 | 加湿器运行累计时 | 2 |

注：历史参数类型为无符号字符型，占2个字节，SM回传的数据乘以10后为设备部件累计运行时间小时的真实数值。

11.7.2.8  获取监控协议版本号

表11-28是SU发给SM的命令信息，表11-29是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-28  获取监控协议版本号命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，VER为任意值。

表11-29  获取监控协议版本号响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应信息中的VER字段。

例：当版本号为2.1时，则VER为21H；版本号为5.12时，VER为5CH。

本协议的版本号为2.1。

11.7.2.9  获取设备（监测模块）厂家信息

表11-30是SU发给SM的命令信息，表11-31是SM收到命令信息后返回的响应信息。

表11-30  获取设备（监测模块）厂家信息命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H

表11-31  获取设备（监测模块）厂家信息响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO内容即获取的设备厂家信息，内容和格式如表11-32。

表11-32  DATAINFO内容

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

注：采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符；软件版本为2字节，每个字节均为整型数，例如生产厂家版本号为2.11，则软件版本字段为020BH，版本号为2.1时，为0201H。

12  ModBus RTU通信协议实现

12.1  范围

本控制器内置双协议支持，可智能判断YD/T 1363.3—2005通信协议或 ModBus RTU 通信协议（ModBus是Modicon公司的注册商标），以便第三方使用和开发时根据具体情况选择。

12.2  物理接口

连接上位机的通信口采用工业标准串行RS485 通讯口，使用接线端子连接。

数据传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验，数据传输缺省速率为9.6kb/s。

12.3  通信方式

主机

控制器

通讯协议

ModBus RTU采用主从式结构，信息和数据在上位机（主机）和控制器之间有效地传递，允许上位机访问控制器的相关数据以及发送控制命令。本协议在应用系统中所处的位置如图12-1所示。

图12-1  协议在应用系统中所处位置

12.4  ModBus RTU通信协议详述

12.4.1  数据字节格式描述

信息传输为异步方式，并以字节为单位，每个字节由8位二进制数组成，具体见表12-1。

表12-1  数据字节格式

| 起始位 | 1位 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无校验 |
| 停止位 | 1位 |
| 流控 | 无流控 |
| 通讯速率 | 9600b/s |

12.4.2  数据帧结构描述

每个数据帧组成如表12-2所示。

表12-2  数据帧组成（RTU模式）

| 地址码 | 功能码 | 数据信息 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 位 | 8 位 | N*8 位 | 16位 |

12.4.3  地址码

地址码是每次数据帧的第一字节（8位），表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码，并且只有符合地址码的从机才能响应回送信息。当从机回送信息时，回送数据均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码表明该信息来自于何处。地址范围为0x01～0xFF，0xFF 为广播地址，设备解析命令代码后不允许有数据返回。

12.4.4  功能码

功能码是每次数据帧传送的第二个字节，ModBus通讯协议可定义的功能码为1，2，3，4，5，6，7，11，12，15，16，17，20，21，22，23，24。控制器仅用到其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为从机响应，从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。控制器用到的ModBus 部分功能码见表12-3。

表12-3  控制器用到的ModBus部分功能码

| 序号 | 功能码 | 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01H | Read Coil Status | 读取输出继电器位状态 |
| 2 | 02H | Read Input Status | 读取输入继电器位状态 |
| 3 | 03H | Read Holding Registers | 读取保持寄存器数值 |
| 4 | 04H | Read Input Registers | 读取只读寄存器数值 |
| 5 | 05H | Force Single Coil | 改写一个输出继电器位状态 |
| 6 | 06H | Preset Single Register | 改写一个保持寄存器值 |
| 15 | 0FH | Force Multiple Coils | 改写多个输出继电器位状态 |
| 16 | 10H | Load Multiple Register | 改写多个保持寄存器值 |

12.4.5  数据区

数据区包括需要由从机返回何种信息或执行什么动作。这些信息可以是数据、参考地址等。

12.4.6  错误校验码（16位CRC 校验）

主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否正确。由于电子噪声或一些其它干扰，信息在传输过程中有时会发生错误，错误校验码（CRC）可以检验主机或从机在通讯数据传送过程中的信息是否有误，错误的数据可以放弃（无论是发送还是接收），这样增加了系统的安全和效率。

ModBus 通讯协议的CRC（冗余循环码）包含2个字节，即16位二进制数。CRC码由发送设备（主机）计算，放置于发送信息帧的尾部（CRC高字节在前）。接收信息的设备（从机）再重新计算接收到信息的CRC，比较计算得到的CRC是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

16位CRC校验  CRC-16  = x16+x12+x5+x0

计算步骤为：

a)  预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1），称此寄存器为CRC寄存器；

b)  把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器；

c)  把寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0填补最高位，检查最低位（注意：这时的最低位指移位前的最低位，不是移位后的最低位）；

d)  如果最低位为0：重复第3步(再次移位)；如果最低位为1：CRC 寄存器与多项式A001H（1010000000000001B）进行异或；

e)  重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

f)  重复步骤2到步骤5，进行下一个8位数据的处理；

g)  最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

12.5  命令报文格式

12.5.1  功能码“01H”能读取位元（Read Coil Statu），本系统中主要用于读取开关机状态。

| 发送格式： 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

| 返回格式： 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | N | 数据（8位）1..N | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 01 00 00 00 01 FD CA

返回数据： Length:0006, Data: 01 01 01 01 90 48

12.5.2  功能码“02H”能读取位元（Read Input Status），本系统中主要用于读取空调各部件状态和运行状态：

| 发送格式： 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

| 返回格式： 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | N | 数据（8位）1..N | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 02 00 00 00 07 39 C8

返回数据： Length: 0006, Data: 01 02 01 26 20 52

12.5.3  功能码“03H”能够访问所有输入寄存器（Read Holding Registers），主要用于读取空调的设置参数和时钟。

| 发送格式： 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

| 返回格式： 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | N | 数据（8位）1..N | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 03 00 00 00 07 04 08

返回数据： Length: 0019, Data: 01 03 0E 00 09 00 08 00 1B 00 05 00 0F 00 37 00 15 17 4C

12.5.4  功能码“04H”能够访问所有输入寄存器（Read Input Registers）。数据区中的寄存器数据都是每个数据包括两个字节，高字节在前，主要用于读取传感器、模拟输出、运行累加时、报警状态。

| 发送格式： 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

| 返回格式： 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | 2N | 数据1（16位）……数据N（16位） | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 04 00 00 00 05 30 09

返回数据： Length: 0015, Data: 01 04 0A 00 01 01 09 01 F7 01 09 01 F7 E1 CD

12.5.5  功能码“05H”能够设置一个位元（Force Single Coil），这里的数据就是一个字节，只可能是0xFF 00 或者0x00 00。0xFF 00代表开机 0x00 00代表关机。

| 发送格式： 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

| 返回格式： 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

返回数据： Length: 0008, Data: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

12.5.6  功能码“06H”能修改一个寄存器（Preset Single Register），本协议中主要用于设置一个可变的参数。

| 发送格式： 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

| 返回格式： 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 06 00 00 07 D9 4A 60

返回数据： Length: 0008, Data: 01 06 00 00 07 D9 4A 60

12.5.7  功能码“0FH”，能根据位元的位设置多个量（Force Multiple Coils）。

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | N | 字节（8位）1……N | 低位 | 高位 |

发送格式：

返回格式：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0010, Data: 01 0F 00 00 00 01 01 00 2E 97

返回数据： Length: 0008, Data: 01 0F 00 00 00 01 94 0B

12.5.8  功能码“10H”，能根据位元的位设置多个量（Load Multiple Register）。

发送格式：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 16 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 2N | 数据（16位）1……N | 低位 | 高位 |

返回格式：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 16 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0023, Data: 01 10 00 00 00 07 0E 00 09 00 08 00 1B 00 05

00 10 00 00 00 3A 98 E6

返回数据： Length: 0008, Data: 01 10 00 00 00 07 81 CB

12.6  异常应答返回

| 非法功能： 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 80H+原功能码 | ERR | 低位 | 高位 |

ERR ：01  非法功能

02  非法数据地址

03  非法数据值

04  非法个数

05  CRC错误

12.7  通讯地址

12.7.1  开关机状态值的读写

开关机状态值属于输出继电器位类型，可读写。

其命令使用的有效功能码有三个：

——01H （读取输出继电器位状态）；

——05H （改写一个输出继电器位状态）；

——0FH （改写多个输出继电器位状态）。

开关机状态值地址列表见表12-4。

表12-4  开关机状态值地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开关机状态 | 0：关机 1：开机 |

12.7.2  设备部件状态值及运行状态值的读取

设备部件状态值及运行状态值属于输入继电器位类型，只读。

其命令有效功能码为 02H(读取输入继电器位状态)。

设备部件状态值地址列表见表12-5；运行状态值地址列表见表12-6。

表12-5  设备部件状态值地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用警报 | 0：无报警 1：有报警 |
| 2 | 风机 | 0：关 1：开 |
| 3 | 压缩机 | 0：关 1：开 |
| 4 | - | - |
| 5 | 加热器 | 0：关 1：开 |
| 6 | 加湿器 | 0：关 1：开 |
| 7 | Co-WorkTM模式 | 0：独立 1： 协作 |

表12-6  运行状态值地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 除湿 | 0：非除湿 1：除湿状态 |
| 22 | 加湿 | 0：非加湿 1：加湿状态 |
| 23 | 制冷 | 0：非制冷 1：制冷状态 |
| 24 | 加热 | 0：非加热 1：加热状态 |

12.7.3  只读参数数值读取

只读参数包括：传感器值、模拟输出值、部件运行累计时和即时报警状态，其都存储于控制器只读寄存器中，不可改写。

其命令有效功能码为 04H（读取只读寄存器数值）。

传感器值地址列表见表12-7；模拟输出值地址列表见表12-8；部件运行累计小时数地址列表见表12-9；即时报警状态值地址列表见表12-10。

表12-7  传感器值地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |
| 2 | 现场温度 | 所得值除以10得到实际值 |
| 3 | 现场湿度 | 所得值除以10得到实际值 |
| 4 | 平均温度 | Co-WorkTM协同工作时有效 |
| 5 | 平均湿度 | Co-WorkTM协同工作时有效 |

表12-8  模拟输出值地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 压缩机输出 | 所得值是输出的百分比 |
| 12 | 加热器输出 | 所得值是输出的百分比 |
| 13 | 加湿器输出 | 所得值是输出的百分比 |

表12-9  部件运行累计小时数地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 风机运行小时 | 0～265536 所得值乘以10得到实际值 |
| 22 | 压缩机运行小时 | 0～65536所得值乘以10得到实际值 |
| 23 | 加热器运行小时 | 0～65536所得值乘以10得到实际值 |
| 24 | 加湿器运行小时 | 0～65536所得值乘以10得到实际值 |

表12-10  即时报警状态值地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 31 | 风机过载 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 32 | 压缩机高压 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 33 | 压缩机低压 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 34 | 加热器过载 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 35 | 加湿器淤塞 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 36 | 火警 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 37 | 溢水报警 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 38 | 相位错误 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 39 | 温度上限报警 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 40 | 温度下限报警 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 41 | 湿度上限报警 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 42 | 湿度下限报警 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |
| 41 | 温度传感器坏 | 0：无报警 1：报警 2：报警确认 |

12.7.4  时钟和可设定参数值的读取和修改

时钟和可设定参数，都存储于控制器保持寄存器中，可读写。

其命令使用的有效功能码有三个：

——03H（读取保持寄存器数值）；

——06H（改写一个保持寄存器值）；

——10H（改写多个保持寄存器值）。

时钟地址列表见表12-11；设定值地址列表见表12-12。

表12-11  时钟地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年 | (20)00～(20)99 |
| 2 | 月 | 1～12 |
| 3 | 日 | 1～31 |
| 4 | 星期 | 1～7 |
| 5 | 小时 | 1～23 |
| 6 | 分 | 0～59 |
| 7 | 秒 | 0-59 |

表12-12  可设定参数值地址列表

| 地址 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | 再启动模式 | 0：自动 1：手动 |
| 12 | 温度设定值 | 15℃～30℃ |
| 13 | 温度高限 | 20℃～45℃ |
| 14 | 温度低限 | 1℃～20℃ |
| 15 | 温度静区 | 1℃～10℃ |
| 16 | 湿度设定 | 20%～85% |
| 17 | 湿度高限 | 50%～95% |
| 18 | 湿度低限 | 10%～50% |
| 19 | 湿度静区 | 1%～10% |
| 20 | 轮候时间 | 2h～240h |
| 21 | 低压延时 | 1min～30min |
| 22 | - | - |
| 23 | 风机关延迟 | 0s～250s |
| 24 | - | - |
| 25 | 压缩机重开 | 30s～250s |
| 26 | 淤塞延时 | 1min～60min |
| 27 | Co-WorkTM模式 | 0：独立 1:协作 |
| 28 | 值班机台数 | 1～16 |

13  接线说明

控制器对外提供的硬件接线端口布局示意图如图13-1所示。

1

J12

J11

J9

J10

1

A  B  GND

RS485

A  B  GND

CO-WORK

GND RH T +5V

SENSOR

- +   - +    - +   - +

1加热0－10V输出

2制冷0－10V输出

3加湿0－10V输出

4风机0－10V输出

模拟量输出（4路）

蜂鸣器

Battery

CR2032-3V

时钟电池

J1

CPU

+

对比度调节

J15

MICUBEINR2

开关量输出（7路）：

风机输出…………J1:Out1

压缩机输出………J1:Out2

加湿器输出………J1:Out3

加热器输出………J1:Out4

通用报警输出……J2:Out5

开启备用机输出…J3:Out6

加湿水阀输出……J4:Out7

备用开启输入...... .In10

远程开启输入.........In9

风机过载报警输入.In8

高压报警输入.........In7

低压报警输入.........In6

加热器报警输入.....In5

溢水报警输入.........In4

火警报警输入.........In3

加湿器堵报警输入.In2

相序报警输入.........In1

开关量输入（10路）

COM

J2

J3

J4

POWER

12Vdc

J6

COM1  IN6～IN10

COM2   IN1～IN5

J5

J7

电源输入

1

1

J14

J8

键盘接口

J8(1,2) 12Vac 500mA

J8(3,4) PE接地

注：J5接法表示的是外部供电。电源外接12V,24V交直流均可。

注：J6,J7虚线标注的为内部供电接线方式。

图13-1  硬件接线端口布局示意图