## Sheet1
序号 | 位置 | 类型 | 传感器型号 | 信号类型 | 采集地址 | 计算结果地址 | 备注
1 | 35KV室北墙 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8000 | VD8000 | 摄氏度
2 |  | 湿度 |  |  | VD8004 | VD8004 | 读数为%
3 | 35KV室南墙 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8008 | VD8008 | 摄氏度
4 |  | 湿度 |  |  | VD8012 | VD8012 | 读数为%
5 | 北电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8016 | VD8016 | 摄氏度
6 |  | 湿度 |  |  | VD8020 | VD8020 | 读数为%
7 | 南电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8024 | VD8024 | 摄氏度
8 |  | 湿度 |  |  | VD8028 | VD8028 | 读数为%
9 | 西北电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8032 | VD8032 | 摄氏度
10 |  | 湿度 |  |  | VD8036 | VD8036 | 读数为%
11 | 西南电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8040 | VD8040 | 摄氏度
12 |  | 湿度 |  |  | VD8044 | VD8044 | 读数为%
13 | 1#SVG | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8048 | VD8048 | 摄氏度
14 |  | 湿度 |  |  | VD8052 | VD8052 | 读数为%
15 | 2#SVG | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8056 | VD8056 | 摄氏度
16 |  | 湿度 |  |  | VD8060 | VD8060 | 读数为%
17 | 400V室 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8064 | VD8064 | 摄氏度
18 |  | 湿度 |  |  | VD8068 | VD8068 | 读数为%
19 | 中控室 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8072 | VD8072 | 摄氏度
20 |  | 湿度 |  |  | VD8076 | VD8076 | 读数为%
21 | 继保室东 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8080 | VD8080 | 摄氏度
22 |  | 湿度 |  |  | VD8084 | VD8084 | 读数为%
23 | 继保室西 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8088 | VD8088 | 摄氏度
24 |  | 湿度 |  |  | VD8092 | VD8092 | 读数为%
25 | GIS室 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | VD8096 | VD8096 | 摄氏度
26 |  | 湿度 |  |  | VD8100 | VD8100 | 读数为%
27 | 蓄电池室 | 温度 | RS-WS-ANG-2 | 4-20mA电流 | VD8104 | VD8104 | 摄氏度
28 |  | 湿度 |  |  | VD8108 | VD8108 | 读数为%
29 | GIS室1#SF6 | SF6 | RBT-8000 | 4-20mA电流 | VD8112 | VD8112 | ppm 大于80ppm报警
30 | GIS室2#SF6 | SF6 | RBT-8000 | 4-20mA电流 | VD8116 | VD8116 | ppm 大于80ppm报警
31 | GIS室3#SF6 | SF6 | RBT-8000 | 4-20mA电流 | VD8120 | VD8120 | ppm 大于80ppm报警
32 | SF6监测主机 |  | RBK-1080 | 4-20mA电流，或485 |  |  | 此通道未使用
33 | 柜内除湿机1 | 湿度 |  |  | VD8124 | VD2208 | 摄氏度
34 |  | 温度 |  |  | VD8128 | VD2220 | 读数为%
35 |  | 除湿状态 |  |  | VW8420 | VW404 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
36 | 柜内除湿机2 | 湿度 |  |  | VD8132 | VD2232 | 摄氏度
37 |  | 温度 |  |  | VD8136 | VD2244 | 读数为%
38 |  | 除湿状态 |  |  | VW8422 | VW410 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
39 | 柜内除湿机3 | 湿度 |  |  | VD8140 | VD2256 | 摄氏度
40 |  | 温度 |  |  | VD8144 | VD2268 | 读数为%
41 |  | 除湿状态 |  |  | VW8424 | VW416 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
42 | 柜内除湿机4 | 湿度 |  |  | VD8148 | VD2280 | 摄氏度
43 |  | 温度 |  |  | VD8152 | VD2292 | 读数为%
44 |  | 除湿状态 |  |  | VW8426 | VW422 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
45 | 柜内除湿机5 | 湿度 |  |  | VD8156 | VD2304 | 摄氏度
46 |  | 温度 |  |  | VD8160 | VD2316 | 读数为%
47 |  | 除湿状态 |  |  | VW8428 | VW428 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
48 | 柜内除湿机6 | 湿度 |  |  | VD8164 | VD2328 | 摄氏度
49 |  | 温度 |  |  | VD8168 | VD2340 | 读数为%
50 |  | 除湿状态 |  |  | VW8430 | VW434 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
51 | 柜内除湿机7 | 湿度 |  |  | VD8172 | VD2352 | 摄氏度
52 |  | 温度 |  |  | VD8176 | VD2364 | 读数为%
53 |  | 除湿状态 |  |  | VW8432 | VW440 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
54 | 柜内除湿机8 | 湿度 |  |  | VD8180 | VD2376 | 摄氏度
55 |  | 温度 |  |  | VD8184 | VD2388 | 读数为%
56 |  | 除湿状态 |  |  | VW8434 | VW446 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
57 | 柜内除湿机9 | 湿度 |  |  | VD8188 | VD2400 | 摄氏度
58 |  | 温度 |  |  | VD8192 | VD2412 | 读数为%
59 |  | 除湿状态 |  |  | VW8436 | VW452 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
60 | 柜内除湿机10 | 湿度 |  |  | VD8196 | VD2424 | 摄氏度
61 |  | 温度 |  |  | VD8200 | VD2436 | 读数为%
62 |  | 除湿状态 |  |  | VW8438 | VW458 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
63 | 柜内除湿机11 | 湿度 |  |  | VD8204 | VD2448 | 摄氏度
64 |  | 温度 |  |  | VD8208 | VD2460 | 读数为%
65 |  | 除湿状态 |  |  | VW8440 | VW464 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
66 | 柜内除湿机12 | 湿度 |  |  | VD8212 | VD2472 | 摄氏度
67 |  | 温度 |  |  | VD8216 | VD2484 | 读数为%
68 |  | 除湿状态 |  |  | VW8442 | VW470 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
69 | 柜内除湿机13 | 湿度 |  |  | VD8220 | VD2496 | 摄氏度
70 |  | 温度 |  |  | VD8224 | VD2508 | 读数为%
71 |  | 除湿状态 |  |  | VW8444 | VW476 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
72 | 柜内除湿机14 | 湿度 |  |  | VD8228 | VD2520 | 摄氏度
73 |  | 温度 |  |  | VD8232 | VD2532 | 读数为%
74 |  | 除湿状态 |  |  | VW8446 | VW482 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
75 | 柜内除湿机15 | 湿度 |  |  | VD8236 | VD2544 | 摄氏度
76 |  | 温度 |  |  | VD8240 | VD2556 | 读数为%
77 |  | 除湿状态 |  |  | VW8448 | VW488 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
78 | 柜内除湿机16 | 湿度 |  |  | VD8244 | VD2568 | 摄氏度
79 |  | 温度 |  |  | VD8248 | VD2580 | 读数为%
80 |  | 除湿状态 |  |  | VW8450 | VW494 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
81 | 柜内除湿机17 | 湿度 |  |  | VD8252 | VD2592 | 摄氏度
82 |  | 温度 |  |  | VD8256 | VD2604 | 读数为%
83 |  | 除湿状态 |  |  | VW8452 | VW500 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
84 | 柜内除湿机18 | 湿度 |  |  | VD8260 | VD2616 | 摄氏度
85 |  | 温度 |  |  | VD8264 | VD2628 | 读数为%
86 |  | 除湿状态 |  |  | VW8454 | VW506 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
87 | 柜内除湿机19 | 湿度 |  |  | VD8268 | VD2640 | 摄氏度
88 |  | 温度 |  |  | VD8272 | VD2652 | 读数为%
89 |  | 除湿状态 |  |  | VW8456 | VW512 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
90 | 柜内除湿机20 | 湿度 |  |  | VD8276 | VD2664 | 摄氏度
91 |  | 温度 |  |  | VD8280 | VD2676 | 读数为%
92 |  | 除湿状态 |  |  | VW8458 | VW518 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
93 | 柜内除湿机21 | 湿度 |  |  | VD8284 | VD2688 | 摄氏度
94 |  | 温度 |  |  | VD8288 | VD2700 | 读数为%
95 |  | 除湿状态 |  |  | VW8460 | VW524 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
96 | 柜内除湿机22 | 湿度 |  |  | VD8292 | VD2712 | 摄氏度
97 |  | 温度 |  |  | VD8296 | VD2724 | 读数为%
98 |  | 除湿状态 |  |  | VW8462 | VW530 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
99 | 柜内除湿机23 | 湿度 |  |  | VD8300 | VD2736 | 摄氏度
100 |  | 温度 |  |  | VD8304 | VD2748 | 读数为%
101 |  | 除湿状态 |  |  | VW8464 | VW536 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
102 | 柜内除湿机24 | 湿度 |  |  | VD8308 | VD2760 | 摄氏度
103 |  | 温度 |  |  | VD8312 | VD2772 | 读数为%
104 |  | 除湿状态 |  |  | VW8466 | VW542 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
105 | 柜内除湿机25 | 湿度 |  |  | VD8316 | VD2784 | 摄氏度
106 |  | 温度 |  |  | VD8320 | VD2796 | 读数为%
107 |  | 除湿状态 |  |  | VW8468 | VW548 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
108 | 柜内除湿机26 | 湿度 |  |  | VD8324 | VD2808 | 摄氏度
109 |  | 温度 |  |  | VD8328 | VD2820 | 读数为%
110 |  | 除湿状态 |  |  | VW8470 | VW554 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
111 | 柜内除湿机27 | 湿度 |  |  | VD8332 | VD2832 | 摄氏度
112 |  | 温度 |  |  | VD8336 | VD2844 | 读数为%
113 |  | 除湿状态 |  |  | VW8472 | VW560 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
114 | 母线槽除湿机28 | 湿度 |  |  | VD8340 | VD2856 | 摄氏度
115 |  | 温度 |  |  | VD8344 | VD2868 | 读数为%
116 |  | 除湿状态 |  |  | VW8474 | VW566 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
117 | 母线槽除湿机29 | 湿度 |  |  | VD8348 | VD2880 | 摄氏度
118 |  | 温度 |  |  | VD8352 | VD2892 | 读数为%
119 |  | 除湿状态 |  |  | VW8476 | VW572 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
120 | 母线槽除湿机30 | 湿度 |  |  | VD8356 | VD2904 | 摄氏度
121 |  | 温度 |  |  | VD8360 | VD2916 | 读数为%
122 |  | 除湿状态 |  |  | VW8478 | VW578 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
123 | 母线槽除湿机31 | 湿度 |  |  | VD8364 | VD2928 | 摄氏度
124 |  | 温度 |  |  | VD8368 | VD2940 | 读数为%
125 |  | 除湿状态 |  |  | VW8480 | VW584 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
126 | 母线槽除湿机32 | 湿度 |  |  | VD8372 | VD2952 | 摄氏度
127 |  | 温度 |  |  | VD8376 | VD2964 | 读数为%
128 |  | 除湿状态 |  |  | VW8482 | VW590 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
129 | 母线槽除湿机33 | 湿度 |  |  | VD8380 | VD2976 | 摄氏度
130 |  | 温度 |  |  | VD8384 | VD2988 | 读数为%
131 |  | 除湿状态 |  |  | VW8484 | VW596 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
132 | 母线槽除湿机34 | 湿度 |  |  | VD8388 | VD3000 | 摄氏度
133 |  | 温度 |  |  | VD8392 | VD3012 | 读数为%
134 |  | 除湿状态 |  |  | VW8486 | VW602 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
135 | 母线槽除湿机35 | 湿度 |  |  | VD8396 | VD3024 | 摄氏度
136 |  | 温度 |  |  | VD8400 | VD3036 | 读数为%
137 |  | 除湿状态 |  |  | VW8488 | VW608 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
138 | 母线槽除湿机36 | 湿度 |  |  | VD8404 | VD3048 | 摄氏度
139 |  | 温度 |  |  | VD8408 | VD3060 | 读数为%
140 |  | 除湿状态 |  |  | VW8490 | VW614 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
141 | 母线槽除湿机37 | 湿度 |  |  | VD8412 | VD3072 | 摄氏度
142 |  | 温度 |  |  | VD8416 | VD3084 | 读数为%
143 |  | 除湿状态 |  |  | VW8492 | VW620 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
33 | 北电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | V8494.0 | I0.0
34 | 南电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | V8494.1 | I0.1
35 | 西北电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | V8494.2 | I0.2
36 | 西南电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | V8494.3 | I0.3
37 | 电子围栏东南 | 报警灯 |  | 开关量 | V8494.4 | I0.4
38 | 电子围栏东北 | 报警灯 |  | 开关量 | V8494.5 | I0.5
39 | 电子围栏西南 | 报警灯 |  | 开关量 | V8494.6 | I0.6
40 | 电子围栏西北 | 报警灯 |  | 开关量 | V8494.7 | I0.7
采集周期1S