通讯协议说明

- 准备工作

- 准备好485通讯工具，一端插上电脑，一端连上产品A、B口，接上电源DC9-24V；

- 指令说明

- 通讯协议为Modbus RTU, 原始出厂默认参数：

波特率：9600；

数据位：8；

停止位：1；

校验位：无

- 打开工具软件，端口改成与电脑识别端口号一致， 打开串口，显示通讯正常，

例：

输入：02 03 00 02 00 04 E5 FA   点击发送；能够

返回：02 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 5C ，

针对此字节（字符）如下解释：

02： 485地址码；

03： 读取功能码；

08： 字节长度；

00 00：开关量1开路状态， 读取为00 01为开关量1短路状态；

00 00：无效（预留）

00 00：无效（预留）

00 00： 计数（16进制）

5B 5C:  CRC16校验

- 485地址读取（例）

输入：02 03 00 0A 00 01 A4 3B   点击发送；能够

返回：02 03 02 00 02 7D 85 ，针对此字节（字符）如下解释：

02： 485地址码；

03： 读取功能码；

00 0A： 存储器地址；

00 01： 485地址；

A4 3B:  CRC16校验

- 485地址设置（例：地址2改成1）

输入：02 06 00 0A 00 01 68 3B    点击发送；能够

返回：02 06 00 00 00 01 48 39  ，针对此字节（字符）如下解释：

02： 485地址码；

06： 设置功能码；

00 00： 存储器地址；

00 01： 485新设置的地址（后期只能用新地址读）；

48 39:  CRC16校验