- 概述

本文所叙述的通信协议适用于本公司所生产的电源监控系统PSM-E10C/VER3.2系列版本的产品。

物理接口：PSM-E10C/VER3.2系列监控同时提供RS232和RS485通信接口，用户可任意选择其中之一与后台设备联机。注意，若选用RS485接口连接到电脑串行通信口，则需外加一个RS485-RS232转换头转接。

通信波特率9600bps。每一帧由10位（1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验位）组成。

在开始通信前，请先设定好监控系统的通信参数，如通信地址、通信速率和通信协议。通信地址从1到99可选。若用户选用ModBus规约，建议远程终端下发命令的时间间隔在5秒钟以上，波特率越低时间应适当延长。

在今后的产品升级过程中，本通信协议若有修改，恕本公司不另行通知，请及时垂询本公司或访问本公司网站。

字符延时小于50ms

桢间延时200ms

- ModBus协议

  - 遥测

遥测1下传：

| 定义 | 地址 | 功能码 | STAR ADDR | 数据长度 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 03H | 6000H | LEN | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

- ADDR：监控设备地址。

- START ADDR为一特定值，不可随便更改。

- 数据长度：指请求设备返回的遥测数据长度。发送时高位在前，低位在后,不可超过指定长度（0x20）。

- CRC校验：采用CRC16校验法，发送时低位在前，高位在后，计算方法请参阅下面章节。

遥测返回：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 长度 | 返回数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 03H | 数据长度 | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | LEN*2 | 2 |

数据长度字节数 由原来1字节 改为两字节

Data 就是信息长度，不是字节数

遥测1（重要）返回DATA定义：

| 寄存器地址 | 定义 | 传输方式 | 放大系数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 交流A相电压Ua | H—L | 10 | V |
| 6001 | 交流B相电压Ub | H—L | 10 | V |
| 6002 | 交流C相电压Uc | H—L | 10 | V |
| 6003 | 预留 合闸母线电压 (1段) | H—L | 10 | V |
| 6004 | 预留 合闸母线电压 (2段) | H—L | 10 | V |
| 6005 | 直流母线电压(1段) | H—L | 10 | V |
| 6006 | 预留 控制母线电压(2段) | H—L | 10 | V |
| 6007 | 直流母线电流(1段) | H—L | 10 | A |
| 6008 | 预留 控制母线电流(2段) | H—L | 10 | A |
| 6009 | 充电装置电压 | H—L | 10 | V |
| 600A | 预留 充电装置电流 | H—L | 10 | A |
| 600B | 蓄电池组电压 | H—L | 10 | V |
| 600C | 蓄电池组电流 | H—L | 10 | A |
| 600D | 预留 电池环境温度 | H—L | 10 | ℃ |
| 600E | 预留 正母线对地绝缘电阻 | H—L | 10 | KΩ |
| 600F | 预留 负母线对地绝缘电阻 | H—L | 10 | KΩ |

  - 遥信

遥信下传：

| 定义 | 地址 | 功能码 | STAR ADDR | 数据长度 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 02H | 7000H | LEN | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

数据长度指遥信量长度，1个字节包含8个遥信量。

遥信返回：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 数据长度 | 返回数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 02H | (LEN+7)/8 | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |

注：0为备用，1为工作；0为浮充，1为均充；0为正常，1为故障；0为开机，1为关机。

遥信1（重要）

| 寄存器地址 | 字节 | Bits | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7000 | H | Bit7 | 系统总故障 |
|  |  | Bit6 | 电池充电方式（均充或浮充） |
|  |  | Bit5 | 交流供电回路（1路或2路） |
|  |  | Bit4~Bit0 | 未定义 |
|  | L | Bit7-Bit0 | 未定义 |
| 7001 | H | Bit7-Bit0 | 1~8号充电模块故障 |
|  | L | Bit7-Bit0 | 预留 9~16号充电模块故障 |
| 7002 | H | Bit7 | 交流电源故障 |
|  |  | Bit6 | 未定义 |
|  |  | Bit5 | 未定义 |
|  |  | Bit4 | 未定义 |
|  |  | Bit3- Bit0 | 未定义 |
|  | L | Bit7 | 预留 合闸母线过压 |
|  |  | Bit6 | 预留 合闸母线欠压 |
|  |  | Bit5 | 控制母线过压 |
|  |  | Bit4 | 控制母线欠压 |
|  |  | Bit3 | 蓄电池组欠压 |
|  |  | Bit2 | 预留 电池充电过流 |
|  |  | Bit1 | 预留 单体电池过压 |
|  |  | Bit0 | 预留 单体电池欠压 |
| 7003 | H | Bit7 | 预留 防雷器故障 |
|  |  | Bit6 | 电池熔断器故障 |
|  |  | Bit5 | 电池开关断开 |
|  |  | Bit4 | 馈出支路开关跳闸 |
|  |  | Bit3 | 预留 母线绝缘故障 |
|  |  | Bit2- Bit0 | 未定义 |
|  | L | Bit7-Bit0 | 未定义 |

  - 遥调

遥调下传：

| 定义 | 地址 | 功能码 | DATA REG | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 06H |  | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

- DATA REG定义：（高位在前，低位在后）

| DATA REG | 遥调内容 | 单位 | 系数 | 设定范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7100H | 浮充电压, (高位在前，低位在后) | V | 10 | 100~320 |
| 7200H | 均充电压, (高位在前，低位在后) | V | 10 | 110~320 |

遥调返回：

| 定义 | 地址 | 功能码 | DATA REG | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 06H |  | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

  - 遥控

遥控下传：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 遥控编号 | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 0FH | 78XXH | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| 遥控编号 | 遥控内容 | DATA |
| --- | --- | --- |
| 7800H~780fH | 01~16号模块开关机控制 | 0=开机，1=关机 |
| 7810H | 均浮充控制 | 0=浮充，1=均充 |

举例：

控制＃2号模块关机： 发送命令： 01 0f 78 01 00 01

控制＃2号模块开机： 发送命令： 01 0f 78 00 00 00

遥控返回：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 遥控编号 | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 0FH | 78XXH | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

  - 错误返回：

| 定义 | 地址 | 功能码 | CODE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | COM+80H | 1 | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 2 |

  - CRC16校验码计算方法

CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。

CRC简单函数如下：

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ; /* 要进行CRC校验的消息 */

unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数 */

{

unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */

unsigned uIndex ; /* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}

/* CRC 高位字节值表 */

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

- 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ;

/* CRC低位字节值表*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

- 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

- } ;

通信测试举例

发送：01 03 60 00 00 10 5A 06 【成功】

接收：01 03 00 10 09 42 09 06 09 6A 09 25 00 00 09 24 00 01 00 06 00 00 09 29 00 03 09 28

00 03 00 00 03 E8 03 E8 0C A7    交流A相电压Ua 237.0V

发送：01 02 70 00 00 10 63 06 【成功】

接收：01 02 00 10 80 00 18 0F 【成功】  系统总故障（1000000000000000）

发送：01 02 70 01 00 10 32 C6 【成功】

接收：01 02 00 10 00 00 79 CF 【成功】

发送：01 02 70 02 00 10 C2 C6 【成功】

接收：01 02 00 10 80 00 18 0F 【成功】  交流电源故障（1000000000000000）

发送：01 02 70 03 00 10 93 06 【成功】

接收：01 02 00 10 00 00 79 CF 【成功】