通讯协议及数据定义20150314

ModBus通讯协议分为RTU协议和ASCII协议，我公司的多种设备都采用ModBus RTU通讯协议。下面就ModBus RTU协议简要介绍如下：

一、通讯协议

（一）、通讯传送方式：
　　 通讯传送分为独立的信息头，和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与MODBUS RTU通讯规约相兼容：

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 起始位 | 1位 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校检 | CRC（冗余循环码） |

初始结构 = ≥4字节的时间 
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校检 = 16位CRC码 
结束结构 = ≥4字节的时间

地址码：地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码，并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机发送的地址码表明回送的从机地址。

功能码：通讯传送的第二个字节。ModBus通讯规约定义功能号为1到127。本仪表只利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应，从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机进行操作。如果从机发送的功能码的最高位为１(比如功能码大与此同时127)，则表明从机没有响应操作或发送出错。

数据区：数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。

CRC码：二字节的错误检测码。

（二）、通讯规约：

当通讯命令发送至仪器时，符合相应地址码的设备接通讯命令，并除去地址码，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务；然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后结果的数据以及错误校验码。如果出错就不发送任何信息。

1．信息帧结构

| 地址码 | 功能码 | 数据区 | 错误校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位 | 8位 | N × 8位 | 16位 |

地址码：地址码是信息帧的第一字节(8位)，从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码，并且只有符合地址码的从机才能响应回送。当从机回送信息时，相当的地址码表明该信息来自于何处。

功能码：主机发送的功能码告诉从机执行什么任务。表1-1列出的功能码都有具体的含义及操作。

| 代码 | 含义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 读取数据 | 读取当前寄存器内一个或多个二进制值 |
| 06 | 重置单一寄存器 | 把设置的二进制值写入单一寄存器 |

数据区：数据区包含需要从机执行什么动作或由从机采集的返送信息。这些信息可以是数值、参考地址等等。例如，功能码告诉从机读取寄存器的值，则数据区必需包含要读取寄存器的起始地址及读取长度。对于不同的从机，地址和数据信息都不相同。

错误校验码：主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时，由于电子噪声或其它一些干扰，信息在传输过程中会发生细微的变化，错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验采用CRC-16校验方法。

注：信息帧的格式都基本相同：地址码、功能码、数据区和错误校验码。

2．错误校验

冗余循环码（CRC）包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送设备计算，放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一字节，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或，这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。

计算CRC码的步骤为：

- 预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。称此寄存器为CRC寄存器；

- 把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器；

- 把寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0填补最高位，检查最低位；

- 如果最低位为0：重复第3步(再次移位); 如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或；

- 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

- 重复步骤2到步骤5，进行下一个8位数据的处理；

- 最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

3．功能码03，读取点和返回值：

仪表采用Modbus RTU通讯规约，利用通讯命令，可以进行读取点(“保持寄存器”) 或返回值(“输入寄存器” )的操作。保持和输入寄存器都是16位（2字节）值，并且高位在前。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。

4．功能码06，单点保存

主机利用这条命令把单点数据保存到仪表的存储器。从机也用这个功能码向主机返送信息。

二、编程举例

下面是一个用VC编写的ModBus RTU通讯的例子

（一）、通讯口设置

DCB dcb;
hCom=CreateFile("COM1",
　　　　 GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
　　　　　0,
　　　　　NULL,
　　　　　OPEN_EXISTING,
　　　　　0,
　　　　　NULL);
if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE)
{
　　MessageBox("createfile error,error");
}
BOOL error=SetupComm(hCom,1024,1024);
if(!error)
　　MessageBox("setupcomm error");
error=GetCommState(hCom,&dcb);
if(!error)
　　MessageBox("getcommstate,error");
dcb.BaudRate=2400;
dcb.ByteSize=8;

dcb.Parity=EVENPARITY;//NOPARITY;
dcb.StopBits=ONESTOPBIT;

error=SetCommState(hCom,&dcb);

（二）、CRC校验码计算

UINT crc
void calccrc(BYTE crcbuf)
{
    BYTE i;

crc=crc ^ crcbuf;
for(i=0;i<8;i++)
{
   BYTE TT;
   TT=crc&1;
   crc=crc>>1;
   crc=crc&0x7fff;
   if (TT==1)
   crc=crc^0xa001;
   crc=crc&0xffff;
   }

}

（三）、数据发送

zxaddr=2;//读取地址为2的巡检表数据
zxnum=10;//读取十个数据

writebuf2[0]=zxaddr;
writebuf2[1]=3;
writebuf2[2]=0;
writebuf2[3]=0;
writebuf2[4]=0;
writebuf2[5]=zxnum;
crc=0xffff;
calccrc(writebuf2[0]);
calccrc(writebuf2[1]);
calccrc(writebuf2[2]);
calccrc(writebuf2[3]);
calccrc(writebuf2[4]);
calccrc(writebuf2[5]);

writebuf2[6]=crc & 0xff;
writebuf2[7]=(crc>>8)&0xff;
WriteFile(hCom,writebuf2,8,&comnum,NULL);

（四）、数据读取

ReadFile(hCom,writebuf,5+zxnum*2,&comnum,NULL);//读取zxnum个数据
可增加错误处理程序，如地址码错误、CRC码错误判断、通讯故障处理等。

三、通讯接口参数

速    率：9600Bps

字帧格式：1起始位、8数据位、偶校验、1止位

通讯协议：ModBUS RTU

| 代码 | 含义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 读取数据 | 读取当前寄存器内一个或多个二进制值 |
| 06 | 重置单一寄存器 | 把设置的二进制值写入单一寄存器 |

四、数据寄存器表

1号端口

| 序号 | 寄存器地址 (16bit) | 对应MODSCAN显示 | 长度(BYTE) | 变比 | 读写 | 数据类型 | 意 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000H | 40001 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 开关机 |
| 2 | 0001H | 40002 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 运行模式 |
| 3 | 0002H | 40003 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 风扇状态 |
| 4 | 0003H | 40004 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 设置温度 |
| 5 | 0004H | 40005 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 保留 |
| 6 | 0005H | 40006 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 吸入温度 |
| 7 | 0006H | 40007 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制冷温度上限 |
| 8 | 0007H | 40008 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制冷温度下限 |
| 9 | 0008H | 40009 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制热温度上限 |
| 10 | 0009H | 40010 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制热温度下限 |
| 11 | 000AH | 40011 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 扫风状态 |
| 12 | 000BH | 40012 | 2 | 1 | 只读 | 2CHAR | ASCII故障代码 |
| 13 | 000CH | 40013 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 保留 |
| 14 | 000DH | 40014 | 2 | 1 | 只读 | 2CHAR | 保留 |
| 15 | 000EH | 40015 | 2 | 1 | 只读 | 2CHAR | 保留 |

2号端口

| 序号 | 寄存器地址 (16bit) | 对应MODSCAN显示 | 长度(BYTE) | 变比 | 读写 | 数据类型 | 意 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0064H | 40101 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 开关机 |
| 2 | 0065H | 40102 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 运行模式 |
| 3 | 0066H | 40103 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 风扇状态 |
| 4 | 0067H | 40104 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 设置温度 |
| 5 | 0068H | 40105 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 保留 |
| 6 | 0069H | 40106 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 吸入温度 |
| 7 | 006AH | 40107 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制冷温度上限 |
| 8 | 006BH | 40108 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制冷温度下限 |
| 9 | 006CH | 40109 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制热温度上限 |
| 10 | 006DH | 40110 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 制热温度下限 |
| 11 | 006EH | 40111 | 2 | 1 | 读/写 | USHORT | 扫风状态 |
| 12 | 006FH | 40112 | 2 | 1 | 只读 | 2CHAR | ASCII故障代码 |
| 13 | 0070H | 40113 | 2 | 1 | 只读 | USHORT | 保留 |
| 14 | 0071H | 40114 | 2 | 1 | 只读 | 2CHAR | 保留 |
| 15 | 0072H | 40115 | 2 | 1 | 只读 | 2CHAR | 保留 |

开关机:

开关状态[0：关、1：开]

运行模式：

运行模式[60H：送风、61H：制热、62H：制冷、63H：自动、67H：除湿]

风扇状态：

风扇风量(1~5：1：低风…5：强风)

扫风状态

扫风状态(1~7:  <=4:停扫…<=7:扫风)

两位ASCII故障代码：(告警代码见空调用户手册)

例如：

45H-34H表示E4告警代码

48H-33H表示H3告警代码

4AH-36H表示J6告警代码