## Sheet1
序号 | 位置 | 类型 | 传感器型号 | 信号类型 | modbus地址 |  | 备注
1 | 35KV室北墙 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40000 | 100 | 摄氏度 | 温度
2 |  | 湿度 |  |  | 40001 | 102 | 读数为%
3 | 35KV室南墙 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40002 | 104 | 摄氏度
4 |  | 湿度 |  |  | 40003 | 106 | 读数为%
5 | 北电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40004 | 108 | 摄氏度 | 湿度
6 |  | 湿度 |  |  | 40005 | 110 | 读数为%
7 | 南电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40006 | 112 | 摄氏度
8 |  | 湿度 |  |  | 40007 | 114 | 读数为%
9 | 西北电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40008 | 116 | 摄氏度
10 |  | 湿度 |  |  | 40009 | 118 | 读数为%
11 | 西南电缆沟 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40010 | 120 | 摄氏度
12 |  | 湿度 |  |  | 40011 | 122 | 读数为%
13 | 1#SVG | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40012 | 124 | 摄氏度
14 |  | 湿度 |  |  | 40013 | 126 | 读数为%
15 | 2#SVG | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40014 | 128 | 摄氏度
16 |  | 湿度 |  |  | 40015 | 130 | 读数为%
17 | 400V室 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40016 | 132 | 摄氏度
18 |  | 湿度 |  |  | 40017 | 134 | 读数为%
19 | 中控室 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40018 | 136 | 摄氏度
20 |  | 湿度 |  |  | 40019 | 138 | 读数为%
21 | 继保室东 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40020 | 140 | 摄氏度
22 |  | 湿度 |  |  | 40021 | 142 | 读数为%
23 | 继保室西 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40022 | 144 | 摄氏度
24 |  | 湿度 |  |  | 40023 | 146 | 读数为%
25 | GIS室 | 温度 | RS-WS-I20-1-5 | 4-20mA电流 | 40024 | 148 | 摄氏度
26 |  | 湿度 |  |  | 40025 | 150 | 读数为%
27 | 蓄电池室 | 温度 | RS-WS-ANG-2 | 4-20mA电流 | 40026 | 152 | 摄氏度
28 |  | 湿度 |  |  | 40027 | 154 | 读数为%
29 | GIS室1#SF6 | SF6 | RBT-8000 | 4-20mA电流 | 40028 | 156 | ppm 大于80ppm报警 | SF6
30 | GIS室2#SF6 | SF6 | RBT-8000 | 4-20mA电流 | 40029 | 158 | ppm 大于80ppm报警 | 采集到的数值大于5280报警
31 | GIS室3#SF6 | SF6 | RBT-8000 | 4-20mA电流 | 40030 | 160 | ppm 大于80ppm报警
32 | SF6监测主机 |  | RBK-1080 | 4-20mA电流，或485 | 40031 | 162 | 此通道未使用
33 | 柜内除湿机1 | 湿度 |  |  | 40032 | 164 | 摄氏度 数值除以10
34 |  | 温度 |  |  | 40033 | 166 | 读数为% 数值除以10
35 |  | 除湿状态 |  |  | 40034 | 168 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
36 | 柜内除湿机2 | 湿度 |  |  | 40035 | 170 | 摄氏度 数值除以10
37 |  | 温度 |  |  | 40036 | 172 | 读数为% 数值除以10
38 |  | 除湿状态 |  |  | 40037 | 174 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
39 | 柜内除湿机3 | 湿度 |  |  | 40038 | 176 | 摄氏度 数值除以10
40 |  | 温度 |  |  | 40039 | 178 | 读数为% 数值除以10
41 |  | 除湿状态 |  |  | 40040 | 180 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
42 | 柜内除湿机4 | 湿度 |  |  | 40041 | 182 | 摄氏度 数值除以10
43 |  | 温度 |  |  | 40042 | 184 | 读数为% 数值除以10
44 |  | 除湿状态 |  |  | 40043 | 186 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
45 | 柜内除湿机5 | 湿度 |  |  | 40044 | 188 | 摄氏度 数值除以10
46 |  | 温度 |  |  | 40045 | 190 | 读数为% 数值除以10
47 |  | 除湿状态 |  |  | 40046 | 192 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
48 | 柜内除湿机6 | 湿度 |  |  | 40047 | 194 | 摄氏度 数值除以10
49 |  | 温度 |  |  | 40048 | 196 | 读数为% 数值除以10
50 |  | 除湿状态 |  |  | 40049 | 198 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
51 | 柜内除湿机7 | 湿度 |  |  | 40050 | 200 | 摄氏度 数值除以10
52 |  | 温度 |  |  | 40051 | 202 | 读数为% 数值除以10
53 |  | 除湿状态 |  |  | 40052 | 204 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
54 | 柜内除湿机8 | 湿度 |  |  | 40053 | 206 | 摄氏度 数值除以10
55 |  | 温度 |  |  | 40054 | 208 | 读数为% 数值除以10
56 |  | 除湿状态 |  |  | 40055 | 210 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
57 | 柜内除湿机9 | 湿度 |  |  | 40056 | 212 | 摄氏度 数值除以10
58 |  | 温度 |  |  | 40057 | 214 | 读数为% 数值除以10
59 |  | 除湿状态 |  |  | 40058 | 216 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
60 | 柜内除湿机10 | 湿度 |  |  | 40059 | 218 | 摄氏度 数值除以10
61 |  | 温度 |  |  | 40060 | 220 | 读数为% 数值除以10
62 |  | 除湿状态 |  |  | 40061 | 222 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
63 | 柜内除湿机11 | 湿度 |  |  | 40062 | 224 | 摄氏度 数值除以10
64 |  | 温度 |  |  | 40063 | 226 | 读数为% 数值除以10
65 |  | 除湿状态 |  |  | 40064 | 228 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
66 | 柜内除湿机12 | 湿度 |  |  | 40065 | 230 | 摄氏度 数值除以10
67 |  | 温度 |  |  | 40066 | 232 | 读数为% 数值除以10
68 |  | 除湿状态 |  |  | 40067 | 234 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
69 | 柜内除湿机13 | 湿度 |  |  | 40068 | 236 | 摄氏度 数值除以10
70 |  | 温度 |  |  | 40069 | 238 | 读数为% 数值除以10
71 |  | 除湿状态 |  |  | 40070 | 240 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
72 | 柜内除湿机14 | 湿度 |  |  | 40071 | 242 | 摄氏度 数值除以10
73 |  | 温度 |  |  | 40072 | 244 | 读数为% 数值除以10
74 |  | 除湿状态 |  |  | 40073 | 246 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
75 | 柜内除湿机15 | 湿度 |  |  | 40074 | 248 | 摄氏度 数值除以10
76 |  | 温度 |  |  | 40075 | 250 | 读数为% 数值除以10
77 |  | 除湿状态 |  |  | 40076 | 252 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
78 | 柜内除湿机16 | 湿度 |  |  | 40077 | 254 | 摄氏度 数值除以10
79 |  | 温度 |  |  | 40078 | 256 | 读数为% 数值除以10
80 |  | 除湿状态 |  |  | 40079 | 258 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
81 | 柜内除湿机17 | 湿度 |  |  | 40080 | 260 | 摄氏度 数值除以10
82 |  | 温度 |  |  | 40081 | 262 | 读数为% 数值除以10
83 |  | 除湿状态 |  |  | 40082 | 264 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
84 | 柜内除湿机18 | 湿度 |  |  | 40083 | 266 | 摄氏度 数值除以10
85 |  | 温度 |  |  | 40084 | 268 | 读数为% 数值除以10
86 |  | 除湿状态 |  |  | 40085 | 270 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
87 | 柜内除湿机19 | 湿度 |  |  | 40086 | 272 | 摄氏度 数值除以10
88 |  | 温度 |  |  | 40087 | 274 | 读数为% 数值除以10
89 |  | 除湿状态 |  |  | 40088 | 276 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
90 | 柜内除湿机20 | 湿度 |  |  | 40089 | 278 | 摄氏度 数值除以10
91 |  | 温度 |  |  | 40090 | 280 | 读数为% 数值除以10
92 |  | 除湿状态 |  |  | 40091 | 282 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
93 | 柜内除湿机21 | 湿度 |  |  | 40092 | 284 | 摄氏度 数值除以10
94 |  | 温度 |  |  | 40093 | 286 | 读数为% 数值除以10
95 |  | 除湿状态 |  |  | 40094 | 288 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
96 | 柜内除湿机22 | 湿度 |  |  | 40095 | 290 | 摄氏度 数值除以10
97 |  | 温度 |  |  | 40096 | 292 | 读数为% 数值除以10
98 |  | 除湿状态 |  |  | 40097 | 294 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
99 | 柜内除湿机23 | 湿度 |  |  | 40098 | 296 | 摄氏度 数值除以10
100 |  | 温度 |  |  | 40099 | 298 | 读数为% 数值除以10
101 |  | 除湿状态 |  |  | 40100 | 300 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
102 | 柜内除湿机24 | 湿度 |  |  | 40101 | 302 | 摄氏度 数值除以10
103 |  | 温度 |  |  | 40102 | 304 | 读数为% 数值除以10
104 |  | 除湿状态 |  |  | 40103 | 306 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
105 | 柜内除湿机26 | 湿度 |  |  | 40104 | 308 | 摄氏度 数值除以10
106 |  | 温度 |  |  | 40105 | 310 | 读数为% 数值除以10
107 |  | 除湿状态 |  |  | 40106 | 312 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
108 | 母线槽除湿机28 | 湿度 |  |  | 40107 | 314 | 摄氏度 数值除以10
109 |  | 温度 |  |  | 40108 | 316 | 读数为% 数值除以10
110 |  | 除湿状态 |  |  | 40109 | 318 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
111 | 母线槽除湿机29 | 湿度 |  |  | 40110 | 320 | 摄氏度 数值除以10
112 |  | 温度 |  |  | 40111 | 322 | 读数为% 数值除以10
113 |  | 除湿状态 |  |  | 40112 | 324 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
114 | 母线槽除湿机31 | 湿度 |  |  | 40113 | 326 | 摄氏度 数值除以10
115 |  | 温度 |  |  | 40114 | 328 | 读数为% 数值除以10
116 |  | 除湿状态 |  |  | 40115 | 330 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
117 | 母线槽除湿机33 | 湿度 |  |  | 40116 | 332 | 摄氏度 数值除以10
118 |  | 温度 |  |  | 40117 | 334 | 读数为% 数值除以10
119 |  | 除湿状态 |  |  | 40118 | 336 | 值为0表示未除湿； 值为1表示风机开始除湿
33 | 北电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | 10000 |  | 功能码02读取值转化为2进制最后一位 数值=1为报警
34 | 南电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | 10001 |  | 功能码02读取值转化为2进制倒数第二位 数值=1为报警
35 | 西北电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | 10002 |  | 功能码02读取值转化为2进制倒数第三位 数值=1为报警
36 | 西南电缆沟 | 烟感 | 12V供电 | 开关量 | 10003 |  | 功能码02读取值转化为2进制倒数第四位 数值=1为报警
37 | 电子围栏东南 | 报警灯 |  | 开关量 | 10004 |  | 功能码02读取值转化为2进制倒数第五位 数值=1为报警
38 | 电子围栏东北 | 报警灯 |  | 开关量 | 10005 |  | 功能码02读取值转化为2进制倒数第六位 数值=1为报警
39 | 电子围栏西南 | 报警灯 |  | 开关量 | 10006 |  | 功能码02读取值转化为2进制倒数第七位 数值=1为报警
40 | 电子围栏西北 | 报警灯 |  | 开关量 | 10007 |  | 功能码02读取值转化为2进制倒数第八位 数值=1为报警
采集周期1S
*7.5-40
(采集到 的数值-4000)/1000*7.5-40
*6.25
(采集到的数值-4000)/1000*6.25