干式变压器用电子温控器（MODBUS）通信协议

1串行通信设置：

本协议采用（半双工）的RS232 或 RS485异步通信的数据传送格式：

- 采用通信MODBUS的RTU方式

- 设置“9600，n，8，1”波特率4800，无校验，8位，1位停止位，可选波特率（9600，4800）建议（9600）。

- 校验方式采用CRC校验（从地址字节开始到校验字节之前的字节）

2发送的格式：

（1）上位机数据格式：

地址字节—命令字节—开始地址高字节—开始地址低字节—读数据个数高字节—读数据个数低字节—校验低字节—校验高字节

0x01(地址可变)—0X03(仅支持读数据字命令,其他为非法命令)—0X00—0X00—0X00—0X05—

CRCLO--CRCHI

上面的命令是从零号地址字开始读五个数据字。

支持方式可以是：

开始地址字（大于等于0，小于等于4）与数据个数字（大于等于1，小于等于5）。

开始地址字的内容为：要读出的起始数据字在下位机的存储地址。读数据个数字的内容为：从起始数据字开始，连续读出数据字的个数。具体的对应关系参见后面的表格，可根据需要来确定。

数据高位字节—数据位低字节：是数据字的分离，采用了十六进制。

数据字=高位字节×256＋低位字节，请根据具体要求发送正确的范围代码。

（2）下位机返回的数据格式：

命令正确返回的数据格式为

地址字节—命令字节—返回字节数（字乘2）—数据高字节—数据低字节—高—低….—高—低—校验低字节—校验高字节

错误命令返回的数据格式

- 命令错（非0X03	命令）：地址字节—命令字节—0X01—校验低字节—校验高字节

- 功能错（0X03命令但开始地址和要求的数据长度错,CRC校验错）：地址字节—命令字节—0X02—校验低字节—校验高字节

3数据在下位机的存储地址

| 地址（字） | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 状态字 | （仅看低字节） |
| 1 | A相温度字 | （单位为0.1摄氏度，下同） |
| 2 | B相温度字 |  |
| 3 | C相温度字 |  |
| 4 | 历史最大温度值字 |  |

状态字 — 高字节：0x00 ； 低字节：b7  ----  b0   如下定义：

若 b6 置位‘1’，表示下位机已经跳闸。

若 b4 置位‘1’，表示下位机发生故障。

若 b2 置位‘1’，表示下位机已经超温。

若 b0 置位‘1’，表示下位机已经启动风机。

其他位备用。

4．静止时间要求

发送数据前要求数据总线静止时间即无数据发送时间大于（5ms）:近似为9600波特率发送五个字节的时间。

5．举例说明：

当前有一台下位机|（BWDK3208E）,所设地址为“1”，A相温度为25.3度，B相温度为25.8度，C相温度为25.6度，历史最大温度为45.0度，风机用手动置为开状态，超温、故障、跳闸均处于未动作状态。

上位机想要读取该仪表的所有信息，发送数据为：

0X01—0X03—0X00—0X00—0X00—0X05—0X85—0XC9

此时下位机返回数据为：

0X01—0X03—0X0A—0X00—0X03—0X00—0XFD—0X01—0X02—0X01—0X00—0X01—

0XC2—0X F1—0X95

附件：CRC校验算法程序

function CalcCRC16(str: string): Word;

procedure CRC16(Data: Byte);

var

i: Integer;

begin

Result := Result xor Data;

for i:=1 to 8 do

begin

if ((Result and 1)=1) then

Result := (Result shr 1) XOR $A001

else

Result := Result shr 1;

end;

end;

var

i: Integer;

begin

Result := $FFFF;

for i:=1 to Length(str) do

CRC16(Byte(str[i]));

end;

6、说明   ① 通信演示程序：MODBUSend . exe   和  MSCOMM32. OCX 。

② RS-485 通信接口 DB-9插头形式的，请按“2”为 +（A）, “4”为 -（B）连接。

③ 接线端子形式的通信接口，请参见仪表上接线图。