SD85六氟化硫与氧量探测单元支持以下特殊命令：

氧气标定命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 氧量标定符 | 标定值（以21.8%为例） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x59 | 0xDA | 0x84 |

用途：将当前外部ADC引脚输入电压标定为指定氧气含量

注1：CRC为CRC-16/CCITT-FALSE  算式x16+x12+x5+1，取低八位。帧头字节不在计算内。

注2：氧量命令字由氧量标定符0x59和标定值字节组成。标定值单位为0.1%，比如21.8%，标定值字节就是0xDA。通常在大气中标定，标定值在15%到24%之间。许用最大标定值为24.9%

注3：氧气标定已启动状态下，重启后生效。氧气标定停用后，标定数据仅作保存，不生效。

- 六氟化硫标零命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 命令高八位 | 命令低八位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x52 | 0x67 | 0x08 |

- 用途：将当前状态标为零点。

- 命令字：0x5267

- 生效方式：立即生效

- 注4：标零应当在清洁空气中进行。标零命令应当在传感器上电15分钟后下达。标零前应先发取消标零命令，清除过去的标零数据，清标零后应等待1分钟左右再标零。

- 取消六氟化硫标零命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 命令高八位 | 命令低八位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x52 | 0x7B | 0xB5 |

- 用途：取消标零（清除标零数据）。

- 命令字：0x527B

- 生效方式：立即生效

- 使用氧量标定命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 氧量标定符 | 命令 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x59 | 0x00 | 0xB3 |

- 用途：启用氧气标定。

- 命令字：0x5900

- 生效方式：重启后生效

注5：出厂时默认状态为启用氧气标定

- 停用氧量标定命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 命令高八位 | 命令低八位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x59 | 0xFF | 0x43 |

- 用途：停用氧量标定（但并不会清除标定数据）。

- 命令字：0x59FF

- 生效方式：重启后生效

- 更改波特率命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 命令高八位 | 命令低八位（以9600bps为例 ） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x55 | 0x03 | 0xBD |

- 用途：更改波特率

- 命令字：0x5501~0x5507

- 生效方式：重启后生效

| - 命令字 | - 设定波特率 |
| --- | --- |
| - 0x5501 | - 2400bps |
| - 0x5502 | - 4800bps |
| - 0x5503 | - 9600bps |
| - 0x5504 | - 19200bps |
| - 0x5505 | - 38400pps |
| - 0x5506 | - 57600bps |
| - 0x5507 | - 115200bps |

- 设定SF6零线命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 命令高八位 | 命令低八位（以20ppm为例 ） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x58 | 0x14 | 0x37 |

- 用途：设定零线，低于零线的值，一律输出为0，命令的低八位即为零线值（ppm）

- 命令字：0x5801~0x581F

- 生效方式：重启后生效

- 恢复出厂数据命令：

| 帧头 | 地址（以1F为例） | 类型 | 地址（以1F为例） | 命令高八位 | 命令低八位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFB | 0x1F | 0xAB | 0x1F | 0x56 | 0x1D | 0x11 |

- 用途：恢复出厂数据

- 命令字：0x561D

- 生效方式：重启后生效