通讯协议

概述：本系统是以MODBUS 协议（软件）为通讯协议，以RS485通讯（硬件）方式组成网络的。Samkoon SK 系列触摸屏或计算机为主机；各设备（控制器）

为从机。

一．通讯参数：

1.波特率：9600；

2.数据位：8位；

3.停止位：1位；

4.校验位：NONE；

5.停止位：1位；

二．MODBUS通讯协议说明：

MODBUS 帧格式

1.功能码 0x01(01):读线圈

请求帧格式：从机地址+0x01+线圈起始地址+线圈数量+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x01（功能码） | 1 个字节 | 读线圈 |
| 3 | 线圈起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈数量 | 2 个字节 | 高位前，低在后，N |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x01+字节数+线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x01（功能码） | 1 个字节 | 读线圈 |
| 3 | 字节数 | 1 个字节 | 值：【（N+7）/8】 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 【（N+7）/8】个字节 每8个线圈合为一个字节，最后一个若不足8位，未定义部分填 0.前8个线圈在第一个字节，最地址最小的线圈在最低位。依次类推 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

2.功能码 0x03(03):读寄存器

请求帧格式：从机地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x03（功能码） | 1 个字节 | 读寄存器 |
| 3 | 寄存器起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器数量 | 2 个字节 | 高位前，低在后，N |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x03+字节数+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x03（功能码） | 1 个字节 | 读寄存器 |
| 3 | 字节数 | 1 个字节 | N*2 |
| 4 | 寄存器值 | N*2 个字节 | 每两字节表示一个寄存器值，高位在前，低位在后。寄存器的值小的排在前面 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

3.功能码 0x05(05):写单线圈

请求帧格式：从机地址+0x05+线圈地址+线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x05（功能码） | 1 个字节 | 写单线圈 |
| 3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x05+线圈地址 +线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x05（功能码） | 1 个字节 | 写单线圈 |
| 3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

4.功能码 0x06(06):写单寄存器

请求帧格式：从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x06（功能码） | 1 个字节 | 写单寄存器 |
| 3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x06（功能码） | 1 个字节 | 写单寄存器 |
| 3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

5.功能码 0x10(16):写多个寄存器

请求帧格式：从机地址+0x10+寄存器起始地址+寄存器数量+字节数+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x010（功能码） | 1 个字节 | 写多个寄存器 |
| 3 | 寄存器起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器数量 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后 |
| 5 | 字节数 | 1 个字节 | 值：N*2 |
| 6 | 寄存器值 | N*2 (N*4) |  |
| 7 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x10+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x010（功能码） | 1 个字节 | 写多个寄存器 |
| 3 | 寄存器起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器数量 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

三．从机数据、单线圈地址分配表（以从机1为例	n=1）：

| 序号 | 字/位 | 地址 | 功能码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位 | n：999 | 1、5 | 写字数据和位数据前将该位置1，且2秒后置0 |
| 2 | 字 | n：1001 | 3 | 当前湿度（只读） |
| 3 | 字 | n：1002 | 3 | 当前温度（只读） |
| 4 | 字 | n：1003 | 3、6 | 设定湿度上限（读/写） |
| 5 | 字 | n：1004 | 3、6 | 设定湿度下限（读/写） |
|  | 字 | n：1005 | 3 | 盘管温度（读） |
| 6 | 字 | n：1006 | 3、6 | 运行模式： 0=除湿； 1=加湿； 2=自动； 3=通风； |
| 7 | 字 | n：1007 | 3 | 运行状态： 0=停机； 1=待机； 2=正在除湿； 3=正在加湿； 4=正在通风； 5=正在化霜； |
| 8 | 字 | n：1100 | 3、6 | 净化器开关（读/写），0=关、1=开 |
| 9 | 字 | n：1101 | 3、6 | 开关状态（读/写），0=关、1=开 |
|  | 字 | n：1103 | 3 | 压机状态（读），0=关、1=开 |
|  | 字 | n：1104 | 3 | 风机状态（读），0=关、1=开 |
|  | 字 | n：1105 | 3 | 加湿器状态（读），0=关、1=开 |
|  | 字 | n：1106 | 3 | 消毒器状态（读），0=关、1=开 |
|  | 字 | n：1108 | 3 | 相序状态（读），0=正常、1=故障 |
|  | 字 | n：1109 | 3 | 盘管传感器（读），0=正常、1=故障 |
|  | 字 | n：1110 | 3 | 环温传感器（读），0=正常、1=故障 |
|  | 字 | n：1111 | 3 | 湿度传感器（读），0=正常、1=故障 |
|  | 字 | n：1112 | 3 | 高压保护（读），0=正常、1=保护 |
|  | 字 | n：1113 | 3 | 低压保护（读），0=正常、1=保护 |
|  | 字 | n：1114 | 3 | 上水位（读），0=正常、1=水满 |
|  | 字 | n：1115 | 3 | 下水位（读），0=正常、1=缺水 |

例一： 1#机的除湿机开机（1:1101）

1.将地址为1:999的位置1    010503E7FF003C49

2.发送开机信号             0106044D0001D92D

3.将地址为1:999的位置0    010503E700007DB9

例二： 1#机的除湿机读当前湿度（1:1001）

在1:999=0的情况下：

发送下列数据         010303E9000155BA