AHP系列UPS

ModbusRTU通信协议

| 版本 | 修改内容 | 修改人 | 修改时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | ModbusRTU协议发布 | 周县提 | 2016-9-6 |

目录

1	概述	2

2	参考文献	2

3	通信功能	2

4	通讯接口	3

5	信息帧结构	3

6	命令解释	4

## 概述

本文档描述了中航太克（厦门）电力技术股份有限公司AHP系列UPS ModbusRTU通讯协议标准，应用于UPS作为从机时与主机监控设备之间的通信。

## 参考文献

Modicon Modbus Protocol Reference Guide	PI-MBUS-300 Rev.J

## 通信功能

3.1 通信格式

通信接口：RS485/RS232

通信协议：Modbus-RTU

起始位：1

数据位：8

校验位：0

停止位：1

通信波特率：9600（默认设定值）

3.2 通信参数设置

通信参数设置内容，均指通信板与外部通信的参数。

通信协议：ModbusRTU或MEGATEC，请选择ModbusRTU。

通信ID：1-255。

通信波特率：1200bps – 38400bps。

3.3 通信数据

ModbusRTU通信数据包括遥测，遥信功能。

遥信：UPS告警信息和运行状态。

遥测：UPS当前运行参数，UPS告警参数，UPS设置参数。

## 通讯接口

UPS装置设有RS485和RS232接口供用户选择使用（RS485接口为标准配置，RS232接口供用户选配），以实现UPS和其它设备之间的相互通讯和数据传输，实现全面运行监控。RS485接口主要用于实现远距离通讯，而RS232接口主要用于实现近距离通。

## 信息帧结构

本协议采用Modbus规约的RTU(Remote Terminal Unit)模式，

RTU模式中，信息开始至少需要有3.5个字符的静止时间，依据使用的波特率，很容易计算这个静止的时间(如下表1中的T1-T2-T3-T4)。接着，第一个区的数据为设备地址。

各个区允许发送的字符均为16进制的0-9,A-F。

网络上的设备连续监测网络上的信息，包括静止时间。当接收第一个地址数据时，每台设备立即对它解码，以决定是否是自己的地址。发送完最后一个字符号后，也有一个3.5个字符的静止时间，然后才能发送一个新的信息。

整个信息必须连续发送。如果在发送帧信息期间，出现大于1.5个字符的静止时间时，则接收设备刷新不完整的信息，并假设下一个地址数据。

同样一个信息后，立即发送的一个新信息，（若无3。5个字符的静止时间）这将会产生一个错误。是因为合并信息的CRC校验码无效而产生的错误。

表1：RTU信息帧

| 开始 | 地址 | 功能 | 数据 | 校验 | 终止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8Bits | 8Bits | N×8Bits | 16Bits | T1-T2-T3-T4 |

地址：指UPS的地址，即通信ID，范围：1-255。

功能码：支持03功能码（读模拟量数据及工作状态）。

数据：上报或下设的数据，按寄存器（数据地址）进行发送。每一个寄存器的数据由两个字   节组成，关于寄存器的位号定义，请见下文。

校验：采用CRC（Cyclical Redundancy Check）方法对地址、功能和数据进行错误校验。CRC校验为一个16位的值，2个字节，附加在数据帧中。CRC校验信息帧是最后的一个数据，得到的校验码先送低位字节，后送高位字节。如果接收设备在接收信息过程中再次计算CRC值并与CRC的实际值进行比较，若二者不一致，亦产生一个错误。

## 命令解释

6.1  03功能码

读取模拟量及工作状态，主机发送数据查询命令信息帧，从机在接收到正确的命令后，对命令进行响应并回送给主机监控模块。

主机查询命令格式如下：

| Field Name | Example (Hex) | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 从机地址 |
| Function | 03 | 功能代码 |
| Starting Address Hi | 00 | 起始地址高字节 |
| Starting Address Lo | 64 | 起始地址低字节 |
| No. of Points Hi | 00 | 查询寄存器数量高字节 |
| No. of Points Lo | 2A | 查询寄存器数量低字节 |
| CRC Lo | 85 | CRC校验低字节 |
| CRC Hi | CA | CRC校验高字节 |

从机响应命令格式如下：

| Field Name | Example (Hex) | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 从机地址 |
| Function | 03 | 功能代码 |
| Byte Count | 54 | 响应数据字节数量 |
| Data Hi | 00 | 数据1高字节 |
| Data Lo | DC | 数据1低字节 |
| Data Hi | 00 | 数据2高字节 |
| Data Lo | DD | 数据2低字节 |
| … | … | ... |
| Data Hi | 00 | 数据n高字节 |
| Data Lo | DD | 数据n低字节 |
| CRC Lo | 70 | CRC校验低字节 |
| CRC Hi | E9 | CRC校验高字节 |

6.2 模拟量及工作状态地址定义

| 序号 | 地址（十进制） | 模拟量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 市电输入电压Ur | 单位：V |
| 2 | 101 | 市电输入电压Us | 单位：V |
| 3 | 102 | 市电输入电压Ut | 单位：V |
| 4 | 103 | 旁路输入电压Ur | 单位：V |
| 5 | 104 | 旁路输入电压Us | 单位：V |
| 6 | 105 | 旁路输入电压Ut | 单位：V |
| 7 | 106 | 整流器输出电压 | 单位：V |
| 8 | 107 | 输入电流Pr | 单位：A |
| 9 | 108 | 输入电流Ps | 单位：A |
| 10 | 109 | 输入电流Pt | 单位：A |
| 11 | 110 | 输出电压Ur | 单位：V |
| 12 | 111 | 输出电压Us | 单位：V |
| 13 | 112 | 输出电压Ut | 单位：V |
| 14 | 113 | 输出电流Ir | 单位：A |
| 15 | 114 | 输出电流Is | 单位：A |
| 16 | 115 | 输出电流It | 单位：A |
| 17 | 116 | 输出负载R相%比 | 单位：%，放大10倍 |
| 18 | 117 | 输出负载S相%比 | 单位：%，放大10倍 |
| 19 | 118 | 输出负载T相%比 | 单位：%，放大10倍 |
| 20 | 119 | 电池电压 | 单位：V |
| 21 | 120 | 当前充电/放电电流 | 单位：A，有符号，>0为放电，<=0为充电 |
| 22 | 121 | 风机电流 | 单位：mA |
| 23 | 122 | 整流器温度 | 单位：℃ |
| 24 | 123 | 逆变器温度 | 单位：℃ |
| 25 | 124 | 环境温度 | 单位：℃ |
| 26 | 125 | 旁路输入频率 | 单位：Hz，放大10倍 |
| 27 | 126 | 输出频率 | 单位：Hz，放大10倍 |
| 28 | 127 | 输出额定电流 | 单位：A |
| 29 | 128 | 备用 | 备用，读为0值 |
| 30 | 129 | 总电池均充电压 | 单位：V |
| 31 | 130 | 总电池自动均充启动点电压 | 单位：V |
| 32 | 131 | 总电池均充过高压告警值 | 单位：V |
| 33 | 132 | 总电池浮充电压 | 单位：V |
| 34 | 133 | 总电池浮充过高压告警值 | 单位：V |
| 35 | 134 | 总电池浮充电压温度补偿 | 单位：mV |
| 36 | 135 | 总电池低压告警值 | 单位：V |
| 37 | 136 | 总电池低压保护点值 | 单位：V |
| 38 | 137 | 工作状态寄存器1 | 见工作状态寄存器说明表格 |
| 39 | 138 | 工作状态寄存器2 | 见工作状态寄存器说明表格 |
| 40 | 139 | 工作状态寄存器3 | 见工作状态寄存器说明表格 |
| 41 | 140 | 工作状态寄存器4 | 见工作状态寄存器说明表格 |
| 42 | 141 | 工作状态寄存器5 | 见工作状态寄存器说明表格 |

备注：1. 每个模拟量用16Bit表示。如：市电输入电压Ur：读回值0x00DC表示220V。

2. 放大10倍，即读回的值需除于10，才是相应的单位值。如：旁路输入频率，读回值为0X01F9,表示50.5Hz。

工作状态寄存器说明表格:

| 寄存器 | 位地址 | 工作状态位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作状态寄存器1 | bit0 | 有电池输入 | 0:否，1:是 |
|  | bit1 | 有市电输入 | 0:否，1:是 |
|  | bit2 | 有旁路输入 | 0:否，1:是 |
|  | bit3 | 电池逆变状态 | 0:关闭，1:开启 |
|  | bit4 | 整流器工作状态 | 0:关闭，1:开启 |
|  | bit5 | 逆变器工作状态 | 0:关闭，1:开启 |
|  | bit6 | 逆变器输出 | 0:否，1:是 |
|  | bit7 | 旁路输出 | 0:否，1:是 |
|  | bit8 | 维修旁路闭合 | 0:否，1:是 |
|  | bit9 | 有电压输出 | 0:否，1:是 |
|  | bit10 | 逆变器故障 | 0:否，1:是 |
|  | bit11 | 电池均充 | 0:浮充，1:均充 |
|  | bit12 | 电池测试状态 | 0:否，1:是 |
|  | bit13 | 风机高速运行状态 | 0:低速，1:高速 |
|  | bit14 | 备用位 |  |
|  | bit15 | 备用位 |  |
| 工作状态寄存器2 | bit0 | 旁路频率异常 | 0:否，1:是 |
|  | bit1 | IGBT击穿 | 0:否，1:是 |
|  | bit2 | DC.FUSE熔断 | 0:否，1:是 |
|  | bit3 | 并联保护 | 0:否，1:是 |
|  | bit4 | 逆变器输出短路 | 0:否，1:是 |
|  | bit5 | 电池电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit6 | 电池电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit7 | 电池低压保护 | 0:否，1:是 |
|  | bit8 | R相输出电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit9 | S相输出电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit10 | T相输出电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit11 | R相输出电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit12 | S相输出电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit13 | T相输出电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit14 | 备用位 |  |
|  | bit15 | 备用位 |  |
| 工作状态寄存器3 | bit0 | 环境温度过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit1 | 逆变器过温 | 0:否，1:是 |
|  | bit2 | 整流器过温 | 0:否，1:是 |
|  | bit3 | 备用相序错误 | 0:否，1:是 |
|  | bit4 | 风机电流过大 | 0:否，1:是 |
|  | bit5 | 风机盖板未拆除 | 0:否，1:是 |
|  | bit6 | 并联失败 | 0:否，1:是 |
|  | bit7 | 并机通信异常 | 0:否，1:是 |
|  | bit8 | 配置文件读取错误 | 0:否，1:是 |
|  | bit9 | 配置文件修改错误 | 0:否，1:是 |
|  | bit10 | 主机逆变器输出 | 0:否，1:是 |
|  | bit11 | 备用位 |  |
|  | bit12 | 通信配置失败 | 0:否，1:是 |
|  | bit13 | 蜂鸣器静音状态 | 0:关闭，1:开启 |
|  | bit14 | 告警发生 | 0:关闭，1:开启 |
|  | bit15 | 备用位 |  |
| 工作状态寄存器4 | bit0 | R相整流输入电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit1 | S相整流输入电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit2 | T相整流输入电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit3 | R相整流输入电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit4 | S相整流输入电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit5 | T相整流输入电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit6 | R相旁路输入电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit7 | S相旁路输入电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit8 | T相旁路输入电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit9 | R相旁路输入电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit10 | S相旁路输入电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit11 | T相旁路输入电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit12 | 整流器输出电压过高 | 0:否，1:是 |
|  | bit13 | 整流器输出电压过低 | 0:否，1:是 |
|  | bit14 | 备用位 |  |
|  | bit15 | 备用位 |  |
| 工作状态寄存器5 | bit0 | R相输出过载100% | 0:否，1:是 |
|  | bit1 | R相输出过载105% | 0:否，1:是 |
|  | bit2 | R相输出过载115% | 0:否，1:是 |
|  | bit3 | R相输出过载150% | 0:否，1:是 |
|  | bit4 | R相输出过载200% | 0:否，1:是 |
|  | bit5 | S相输出过载100% | 0:否，1:是 |
|  | bit6 | S相输出过载105% | 0:否，1:是 |
|  | bit7 | S相输出过载115% | 0:否，1:是 |
|  | bit8 | S相输出过载150% | 0:否，1:是 |
|  | bit9 | S相输出过载200% | 0:否，1:是 |
|  | bit10 | T相输出过载100% | 0:否，1:是 |
|  | bit11 | T相输出过载105% | 0:否，1:是 |
|  | bit12 | T相输出过载115% | 0:否，1:是 |
|  | bit13 | T相输出过载150% | 0:否，1:是 |
|  | bit14 | T相输出过载200% | 0:否，1:是 |
|  | bit15 | 逆变器输出过载（转旁路输出） | 0:否，1:是 |

报文例：从UPS设备ID为01读取地址100开始3个寄存器的数据。

下发：01 03 00 64 00 03 44 14

返回：01 03 06 00 DC 00 DD 00 DE E0 C4

返回数据解析：

| 序号 | 响应数据 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | UPS设备ID |
| 2 | 03 | 功能码 |
| 3 | 06 | 响应数据字节数:6 |
| 4 | 00 DC | 市电输入电压Ur：220V |
| 5 | 00 DD | 市电输入电压Us：221V |
| 6 | 00 DE | 市电输入电压Ut：222V |
| 7 | E0 | CRC低字节 |
| 8 | C4 | CRC高字节 |