## 输入开关量
5008 | 相序报警 | 相序报警（错相、缺相） | 闭合正常，显示0
5013 | 滤网报警 | 滤网报警 | 闭合正常，显示0
5015 | 外部告警 | 用户自定义 | 闭合正常，显示0
10005 | 压缩机高压报警 | 压缩机高压报警 | 闭合显示0
10006 | 压缩机低压报警 | 压缩机低压报警 | 闭合显示0
10010 | 内风机告警 | 内风机告警 | 闭合正常显示0
10011 | 内风机过载 | 内风机过载 | 闭合正常显示0
10021 | 加湿外部输入报警 | 加湿外部输入报警 | 闭合显示0

## 输出开关量
地址 | 数据 | 数据说明 | 数据格式
10000 | 外风机输出 | 外风机开关量 | 输出为1
10005 | 内风机输出 | 内风机输出 | 输出为1
10006 | 电加热输出 | 电加热输出 | 输出为1
10007 | 电加热输出 | 电加热输出 | 输出为1
10009 | 压缩机输出 | 压缩机输出 | 输出为1
10018 | 加湿器输出 | 加湿器输出 | 输出为1

## 输入模拟量
地址 | 数据 | 数据说明 | 数据格式
5018 | 出风温度数据 | 出风温度探头 | 0.1℃
5019 | 出风湿度探头 | 出风湿度探头 | 1RH
5027 | 电压A相检测数据 | 电压A相检测数据 | V
5028 | 电压B相检测数据 | 电压B相检测数据 | V
5029 | 电压C相检测数据 | 电压C相检测数据 | V
5030 | 回风温度数据 | 回风温度探头 | 0.1℃
5031 | 回风湿度探头 | 回风湿度探头 | 1RH
10001 | 蒸发器中部 | 室内盘管中部探头 | （x+20）*2的标准
10002 | 盘管出口 | 室内盘管出口探头 | （x+20）*2的标准
10003 | 压缩机排气温度 | 排气温度 | 实际温度

## 保持寄存器
地址 | 数据 | 数据说明 | 数据格式
930 | 秒 | 实时时间值，其中年份值为实际年份-2000显示
931 | 分钟
932 | 小时
933 | 日期
934 | 月份
935 | 年份
5010 | 机组开关设定 | 01开机、00关机
5015 | 温度设定值 | 整机温度设置值 | （x+20）*2的标准
5022 | 湿度设定值 | 整机湿度设置值
5034 | 除湿压缩机数量 | 双系统除湿时开启压缩机数量
5038 | 温度报警上限 | 默认50度，50到25度范围 | （x+20）*2的标准
5039 | 温度报警下限 | 默认1度，35到0度范围，不能超过温度报警上限。 | （x+20）*2的标准
5040 | 湿度报警上限 | 默认90RH，90到50范围
5041 | 湿度报警下限 | 默认10RH，50到10范围，不能超过湿度报警上限。
5130 | 滤网报警天数
5140 | 内风机设定风速 | 0=自动，1=高速，2=低速，3=中速
5166 | 首次上电压缩机延时时间 | 秒计时
5902 | 当前运行状态 | 显示状态描述与故障代码，对应数据参看故障部分。
5903 | 当前状态的系统地址 | 和报故障对应，前5个bit76543代表机组地址0代表机组（对于机组来说全部为0），bit210代表系统地址，0代表整机，1代表1号系统，某一时刻只记录单一系统的。
5904 | 实际机组开关状态 | 01开机、00关机
5905 | 实际运行温度模式 | 00H：FAN，01H：HEAT，02H：COLD
5906 | 实际运行湿度模式 | 00H：FAN，01H： DEHUMID，02H：HUMID
5940 | 本次运行最高温度 |  | （x+20）*2的标准
5941 | 本次运行最低温度 |  | （x+20）*2的标准
5942 | 本次运行最高湿度
5943 | 本次运行最低湿度

## 故障
故障说明 | 精密故障代码(十六进制) | 描述
加湿维护时间到 | 98 | 加湿器工作时间满足维护周期
外部输入报警 | 80 | 输入闭合
线控器通信故障 | 61 | 显示与主控通信故障
相序保护 | 52
电压缺相 | 52
电压过欠压、电压互感器故障 | 50
系统保护（含高低压多次） | 49 | 系统检测连续多次因某单一故障造成停机，次数满足设定条件造成的停机
排气保护（含变频停机） | 42 | 系统检测排气温度过高且达到保护时间
系统低压故障 | 41 | 系统低压开关断开达到保护时间
系统高压故障 | 40 | 系统高压开关断开达到保护时间
高温报警 | 33 | 测量回风温度高于设高温告警设定值
低温报警 | 32 | 测量回风温度低于设低温告警设定值
高湿报警 | 31 | 测量回风湿度高于设高湿告警设定值
低湿报警 | 30 | 测量回风湿度低于设低湿告警设定值
内风机气流保护 | 25
内过滤网堵塞 | 23 | 风机正常工作情况下滤网告警输入闭合
内风机故障 | 21
内风机过载 | 20 | 断开报警
室内回风湿度 | 12 | 湿度传感器测量值超过限值
室内回风环温 | 10 | 温度传感器测量值超过限值
正常 | 0