目录

1	通讯规格	2

2	MODBUS数据格式	3

2.1	应用场合	3

2.2	数据格式说明	3

2.2.1	格式说明	3

2.2.2	功能码说明	3

2.2.3	数据地址	4

2.2.4	CRC校验	4

2.3	MODBUS通信说明	5

2.3.1	读线圈寄存器01H	5

2.3.2	读离散输入寄存器 02H	7

2.3.3	读保持寄存器 03H	8

2.3.4	读输入寄存器 04H	10

2.3.5	写单个保持寄存器 06H	11

- 通讯规格

MODBUS通讯方式

| 项目 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 首字节 | 非首字节 |  |
| 波特率 | 9600bps |  |  |
| 起始位 | 1bit |  |  |
| 数据长 | 8bit |  |  |
| 奇偶校验 | 无 | 无 |  |
| 停止位 | 1bit |  |  |
| Byte传送方向模式 | LSB first |  |  |
| Endian | 从Byte的下位开始传送 |  |  |

- MODBUS数据格式

包含开关量变量、整型变量和模拟量变量，并介绍了每个变量的名称、地址和类型，即只读变量（R）或可从监控器修改的变量（R/W）。

  - 应用场合

MODBUS数据通信协议既应用于远程监控程序中，为远程监控提供MODBUS通信需求使用；同时应用在功能板与系统板之间、功能板与温湿度卡之间、系统板与风速板之间通信中。

MODBUS通信协议中的数据桢格式如下：

| 开始 | 地址 | 功能 | 数据 | 校验 | 终止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8BIT | 8 BIT | N×8 BIT | 16BIT | T1-T2-T3-T4 |

  - 数据格式说明

    - 格式说明

MODBUS协议应用时采用，要求开始和终止达到3.5byte的总线空闲时间，即其中的开始和终止位，校验也仅仅应用与MODBUS协议中，地址字节为机器地址字节，不含系统地址；

    - 功能码说明

当主机向从机发送信息时，功能代码向从机说明应执行的动作。如读一组离散式线圈或输入信号的ON/OFF状态，读一组寄存器的数据，读从机的诊断状态，写线圈（或寄存器），允许下截、记录、确认从机内的程序等。当从机响应主机时，功能代码可说明从机正常响应或出现错误(即不正常响应)。

功能码如下：

| 代码 | 名称 | 说明 | 地址范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01H | 读线圈状态（bit） | 读取输出开关量使用 1代表ON | 从00000到09999 |
| 02H | 读输入状态（bit） | 读取输入开关量使用 0代表OFF | 从10000到19999 |
| 03H | 读保持寄存器 | 读取设定数据参数使用 | 从40000到49999 |
| 04H | 读输入寄存器 | 读取模拟输入量使用 | 从30000到39999 |
| 06H | 写保持寄存器 | 设定单个寄存器使用 | 同03 地址 |

其中即：0x代表线圈输出类地址，1x代表输入类地址、 3x代表输入模拟类寄存器类地址、4x代表输出控制类寄存器类地址。在实际编程中，由于前缀的区分作用，所以只需说明后4位数，而且需转换为4位十六进制地址。

根据压缩机使用数量，对每个功能板带的系统板来讲，从00xx开始到09xx为公用类数据；10xx到19xx为第一个系统板以及风速板所属相关数据，20xx到29xx为第二个系统板以及风速板所属相关数据，以此类推，预留最多四个压缩机，从5000开始暂未使用；

    - 数据地址

信息中的所有数据地址以零作为基准，各项数据的第一个数据地址的编号为0如：

在协议中“线圈1”在Modbus信息中其地址值表示为0000

线圈127(十进制)在Modbus信息中则为007EH(126十进制)

保持寄存器40001，在信息中数据地址为寄存器0000。功能代码区为保持寄存器类型规定的操作，保持寄存器40108寻址寄存器地址为006B hex(＋进制107)。

    - CRC校验

ModBus 通信协议的 CRC ( 冗余循环校验码含2个字节, 即 16 位二进制数。CRC 码由发送设备计算, 放置于所发送信息帧的尾部。接收信息设备再重新计算所接收信息 (除 CRC 之外的部分）的 CRC, 比较计算得到的 CRC 是否与接收到CRC相符, 如果两者不相符, 则认为数据出错，为CRC-16/MODBUS校验方式，初始寄存器值FFFF，方式为X16+X15+X2+1。

步骤1：预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制FFFF , 称此寄存器为 CRC寄存器。
步骤2：把第一个 8 位二进制数据 (通信信息帧的第一个字节) 与 16 位的 CRC寄存器的低 8 位相异或, 把结果放于 CRC寄存器。
步骤3：把 CRC 寄存器的内容右移一位( 朝低位)用 0 填补最高位, 并检查右移后的移出位。
步骤4：如果移出位为 0, 重复第 3 步 ( 再次右移一位); 如果移出位为 1, CRC 寄存器与多项式A001 ( 1010 0000 0000 0001) 进行异或。
步骤5：重复步骤 3 和步骤 4, 直到右移 8 次,这样整个8位数据全部进行了处理。
步骤6：重复步骤 2 到步骤 5, 进行通信信息帧下一个字节的处理。
步骤7：将该通信信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低字节进行交换。
步骤8：最后得到的 CRC寄存器内容即为 CRC码。

手动计算，单字节FFH，校验和为00 FF；双字节 FF 00校验和40 40。

  - MODBUS通信说明

    - 读线圈寄存器01H

查询：从机地址为11H，线圈寄存器的起始地址为0013H，结束地址为0037H。该次查询总共访问37个线圈寄存器。

表  读线圈寄存器－查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 01 |
| 寄存器起始地址高字节 | 00 |
| 寄存器起始地址低字节 | 13 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 25 |
| CRC校验高字节 | 0E |
| CRC校验低字节 | 84 |

响应：响应负载中的各线圈状态与数据内容每位相对应。1代表ON，0代表OFF。若返回的线圈数不为8的倍数，则在最后数据字节未尾使用0代替。

表   读线圈寄存器－响应

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 01 |
| 返回字节数 | 05 |
| 数据1(线圈0013H-线圈001AH) | CD |
| 数据2(线圈001BH-线圈0022H) | 6B |
| 数据3(线圈0023H-线圈002AH) | B2 |
| 数据4(线圈0032H-线圈002BH) | 0E |
| 数据5(线圈0037H-线圈0033H) | 1B |
| CRC校验高字节 | 45 |
| CRC校验低字节 | E6 |

线圈0013H到线圈001AH的状态为CDH，二进制值为11001101，

表  线圈0013H到001A状态

| 001AH | 0019H | 0018H | 0017H | 0016H | 0015H | 0014H | 0013H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |

最后一个数据字节中，线圈0033H到线圈0037状态为1BH(二进制00011011)，线圈0037H是左数第4位，线圈0033H为该字节的最低字节，剩余3位使用0填充。

表  线圈0033H到线圈0037状态

| 003AH | 0039H | 0038H | 0037H | 0036H | 0035H | 0034H | 0033H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充 | 填充 | 填充 | ON | ON | OFF | ON | ON |

    - 读离散输入寄存器 02H

查询：从机地址为11H。离散输入寄存器的起始地址为00C4H，结束寄存器地址为00D9H。总共访问32个离散输入寄存器。

表  读离散输入寄存器——查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 02 |
| 寄存器地址高字节 | 00 |
| 寄存器地址低字节 | C4 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 16 |
| CRC校验高字节 | BA |
| CRC校验低字节 | A9 |

响应:响应各离散输入寄存器状态，分别对应数据区中的每位值，1 代表ON；0 代表OFF。第一个数据字节的LSB(最低字节)为查询的寻址地址，其他输入口按顺序在该字节中由低字节向高字节排列，直到填充满8位。下一个字节中的8个输入位也是从低字节到高字节排列。若返回的输入位数不是8的倍数，则在最后的数据字节中的剩余位至该字节的最高位使用0填充。

表   读输入寄存器－响应

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 02 |
| 返回字节数 | 03 |
| 数据1(00C4H-00CBH) | AC |
| 数据2(00CCH-00D3H) | DB |
| 数据3(00D4H-00D9H) | 35 |
| CRC校验高字节 | 20 |
| CRC校验低字节 | 18 |

离散输入寄存器00D4H到00D9H的状态为35H (二进制00110101)。输入寄存器00D9H为左数第3位，输入寄存器00D4为最低位，输入寄存器00D9H到00D4H的状态分别为ON-ON-OFF-ON-OFF-ON。00DBH寄存器和00DAH寄存器被0填充。

表   离散输入寄存器00C4H到00DBH状态

| 00CBH | 00CAH | 00C9H | 00C8H | 00C7H | 00C6H | 00C5H | 00C4H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 00D3H | 00D2H | 00D1H | 00D0H | 00CFH | 00CEH | 00CDH | 00CCH |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 00DBH | 00DAH | 00D9H | 00D8H | 00D7H | 00D6H | 00D5H | 00D4H |
| 填充 | 填充 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

    - 读保持寄存器 03H

读保持寄存器，读取单个或多个保持寄存器。

查询：从机地址为11H。保持寄存器的起始地址为006BH，结束地址为006DH。该次查询总共访问3个保持寄存器。

表 读保持寄存器-查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 03 |
| 寄存器地址高字节 | 00 |
| 寄存器地址低字节 | 6B |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 03 |
| CRC高字节 | 76 |
| CRC低字节 | 87 |

响应：保持寄存器的长度为2个字节。对于单个保持寄存器而言，寄存器高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。保持寄存器之间，低地址寄存器先被传输，高地址寄存器后被传输。

表   读保持寄存器-响应

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 03 |
| 字节数 | 06 |
| 数据1高字节(006BH) | 00 |
| 数据1低字节(006BH) | 6B |
| 数据2高字节(006CH) | 00 |
| 数据2低字节(006CH) | 13 |
| 数据3高字节(006DH) | 00 |
| 数据3低字节(006DH) | 00 |
| CRC高字节 | 38 |
| CRC低字节 | B9 |

表    保持寄存器006BH到006DH结果

| 006BH 高字节 | 006BH 低字节 | 006CH 高字节 | 006CH 低字节 | 006DH 高字节 | 006DH 低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 6B | 00 | 13 | 00 | 00 |

    - 读输入寄存器 04H

读输入寄存器命令。该命令支持单个寄存器访问也支持多个寄存器访问。

查询：从机地址为11H。输入寄存器的起始地址为0008H，寄存器的结束地址为0009H。本次访问访问2个输入寄存器。

表   读输入寄存器-查询

|  | Hex格式 |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 04 |
| 寄存器起始地址高字节 | 00 |
| 寄存器起始地址低字节 | 08 |
| 寄存器个数高字节 | 00 |
| 寄存器个数低字节 | 02 |
| CRC高字节 | F2 |
| CRC低字节 | 99 |

响应：输入寄存器长度为2个字节。对于单个输入寄存器而言，寄存器高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。输入寄存器之间，低地址寄存器先被传输，高地址寄存器后被传输。

表  读寄存器-响应

|  | Hex格式 |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 04 |
| 字节数 | 04 |
| 数据1高字节(0008H) | 00 |
| 数据1低字节(0008H) | 0A |
| 数据2高字节(0009H) | 00 |
| 数据2低字节(0009H) | 0B |
| CRC高字节 | 8B |
| CRC低字节 | 80 |

表   输入寄存器0008H到0009H结果

| 006BH 高字节 | 006BH 低字节 | 006CH 高字节 | 006CH 低字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0A | 00 | 0B |

    - 写单个保持寄存器 06H

写保持寄存器。注意06指令只能操作单个保持寄存器，16指令可以设置单个或多个保持寄存器。

查询：从机地址为11H。保持寄存器地址为0001H。寄存器内容为0003H。

表2.6.1 写单个保持寄存器——查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 06 |
| 寄存器地址高字节 | 00 |
| 寄存器地址低字节 | 01 |
| 数据1高字节 | 00 |
| 数据1低字节 | 03 |
| CRC校验高字节 | 9A |
| CRC校验低字节 | 9B |

响应：

表  写单个保持寄存器——响应

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 06 |
| 寄存器地址高字节 | 00 |
| 寄存器地址低字节 | 01 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 01 |
| CRC校验高字节 | 1B |
| CRC校验低字节 | 5A |