# 系统硬件结构与规约V1.0

## 一、硬件结构

## 二、上位机与钰鑫的集中器通信规约

### 2.1 通信约定

- （1）集中器的485#3作为对上位机服务的串口。

- （2）通信为半双工RS485，波特率默认为9600bps可动态设置.

- （3）采用Modbus通信协议。

- （4）对上位机提供电池串的当前数据，暂时不提供历史数据与历史告警查询功能。

### 2.2 通信规约细则

- （1）Modbus读取多个寄存器的帧格式：

| - 字节占用 | - 1 byte | - 1 byte | - 2 bytes | - 2 bytes | - 2 bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 字段类型 | - 硬件地址 | - 功能码 | - Modbus - 起始地址 | - 寄存器数量 | - CRC16校验 |
| - 释义 |  | - 0x03:读寄存器 - 0x10:写寄存器 | - 高位在前 | - 高位在前 | - 低位在前 |
| - 示例 - (十六进制) | - 03 | - 03 | - 10 00 | - 00 0A | - C0 FF |

- （2）Modbus 读取多个寄存器响应的帧格式：

| - 字节占用 | - 1 byte | - 1 byte | - 1 byte | - n*2 bytes - (n代表所读取的寄存器数量) | - 2 bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 字段类型 | - 硬件地址 | - 功能码 | - 数据 - 字节数 |  | - CRC16校验 |
| - 释义 |  | - 0x03:读寄存器 - 0x10:写寄存器 | - 数值等于寄存器数量的2倍 | - 高位在前 | - 低位在前 |
| - 示例 - (十六进制) | - 03 | - 03 | - 14 | - 00 01 00 02 00 03 00 04 - 00 05 00 06 00 07 00 08 - 00 09 00 0A | - 16 6F |

send: 03 03 10 00 00 0A C0 FF (读0x5100开始的5个寄存器的内容)

- recv: 03 03 14 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A CRC_L CRC_H （所要读取的10个寄存器内容为红色字体）

- Modbus写多个寄存器的帧格式

| - 字节占用 | - 1 byte | - 1 byte | - 2 bytes | - 2 bytes | - 1 bytes | - n*2 bytes - (n代表所读取的寄存器数量) | - 2 bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 字段类型 | - 硬件地址 | - 功能码 | - Modbus - 起始地址 | - 寄存器数量 | - 数据字节数 | - 数据 | - CRC16校验 |
| - 释义 |  | - 0x03:读寄存器 - 0x10:写寄存器 | - 高位在前 | - 高位在前 | - 数值等于寄存器数量的2倍 | - 高位在前 | - 低位在前 |
| - 示例 - (十六进制) | - 03 | - 01 | - 10 00 | - 00 01 | - 02 | - 00 7B | - EE D2 |

- Modbus写多个寄存器响应的帧格式

| - 字节占用 | - 1 byte | - 1 byte | - 2 bytes | - 2 bytes | - 2 bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 字段类型 | - 硬件地址 | - 功能码 | - Modbus - 起始地址 | - 寄存器数量 | - CRC16校验 |
| - 释义 |  | - 0x03:读寄存器 - 0x10:写寄存器 | - 高位在前 | - 高位在前 | - 低位在前 |
| - 示例 - (十六进制) | - 03 | - 10 | - 10 00 | - 00 01 | - 04 EB |

- 示例：

send: 03 10 10 00 00 01 02 00 7B EE D2 (对0x1000 寄存器写入1个寄存器，数据为0x007B)

- recv: 03 10 10 00 00 01 04 EB  （执行写寄存器成功）

### 2.3 CRC16算法

- typedef unsigned char u8;

- typedef unsigned short u16;

- const u8 chCRCHTalbe[] = {

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

- 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

- };

- const u8 chCRCLTalbe[] =

- {

- 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,

- 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,

- 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,

- 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,

- 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

- 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,

- 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,

- 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,

- 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,

- 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

- 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,

- 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,

- 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,

- 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,

- 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

- 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,

- 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,

- 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,

- 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,

- 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

- 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,

- 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

- };

- u16 CRC16_ccitt(u8 *pchMsg,u16 wDataLen)

- {

- u8 chCRCHi = 0xFF;

- u8 chCRCLo = 0xFF;

- u16 wIndex;

- while (wDataLen--)

- {

- wIndex  = chCRCLo ^ *pchMsg++ ;

- chCRCLo = chCRCHi ^ chCRCHTalbe[wIndex];

- chCRCHi = chCRCLTalbe[wIndex] ;

- }

- return ((chCRCHi << 8) | chCRCLo) ;

- }

### 2.4点表

参见文件

《点表.xlsx》

注：第三串电池组的起始地址为0x3000,以此类推，最多支持10串。

  - 写保护控制：

“写保护”作为规约修改所有定值的总开关，上电缺省值为0x0，禁止修改所有定值，写入0xAA55后允许修改定值，在30分钟内没有修改定值通讯报文，自动切换回禁止修改状态(0x0)。

  - 复位装置：（需要写保护）

“复位装置”用于使装置复位，在打开写保护的情况下，向该地址写入0x55AA，触发集中器复位。

  - 应用写定值：（需要写保护）

“应用写定值”用于触发把内存定值写入Flash的动作,向该地址写入0xAA55，触发烧写操作。

  - 修改定值步骤：

    - 第一步、打开写保护

    - 第二步、写入定值数据

    - 第三步、应用写定值

    - 第四步、关闭写保护

### 2.5数据解析

- 单体电池状态字定义：

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| B0 |  |
| B1 | 电池电压越上限 |
| B2 |  |
| B3 | 电池电压越下限 |
| B4 | 电池温度越上限 |
| B5 | 电池温度越下限 |
| B6 | 电池电阻越上限 |
| B7 |  |
| B8 | 电池容量越下限 |
| B9 | 电池电压差越上限 |
| B10 | 电池内阻变化率越上限 |
| B11 | 电池SOH越下限（低于80%） |
| B12 |  |
| B13 |  |
| B14 |  |
| B15 | 装置与参数传感器模块通信失败 |

- 电池串总状态字定义：

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| B0 | 总电压越上限 |
| B1 | 总电压越下限 |
| B2 | 充电电流越上限 |
| B3 |  |
| B4 | 放电电流越上限 |
| B5 | 纹波系数越上限 |
| B6 | 正在充电 |
| B7 | 正在放电 |
| B8 | 浮充状态 |
| B9 | 电池故障 判定依据为以下任意一个条件 发生就判定为故障： 1）某节电池通信失败 2）某节电池电压越上限或下限 3）某节电池温度越上限 4）某节电池内阻越上限 5）总电压越上下限 |
| B10 | 母线失电告警 |
| B11 | 电池脱落告警 |
| B12 |  |
| B13 |  |
| B14 |  |
| B15 | 装置与总电压电流测量模块通信失败 |

- 充放电状态判定逻辑：

| 电流范围 | 状态 |
| --- | --- |
| (-∞,-1] | 放电状态 |
| [-∞,-放电电流上限] | 放电状态；放电电流越上限 |
| [-放电电流上限,-1] | 放电状态；正常 |
| (-1,充电电流下限) | 浮充状态 |
| [充电电流下限,+∞) | 充电状态 |
| [充电电流下限,充电电流上限] | 充电状态；正常 |
| [充电电流上限,+∞) | 充电状态；充电电流越上限 |

### 2.6报文示例（集中器地址为3、串数为1）

1、打开写保护

Send: 03 10 00 00 00 01 02 AA 55 01 AF

Receive: 03 10 00 00 00 01 00 2B

- 写集中器时间（2019-11-12 11:26:44）

Send: 03 10 00 03 00 06 0C 07 E3 00 0B 00 0C 00 0B 00 1A 00 2C A4 39

Receive: 03 10 00 03 00 06 B1 E9

- 关闭写保护

Send：03 10 00 00 00 01 02 55 AA 00 1F

Receive: 03 10 00 00 00 01 00 2B

- 读总定值

Send：03 03 00 01 00 4E 95 DC

4、读电池串定值

Send： 03 03 1A 00 00 24 43 2B

- 读五个单体电压（2.083V 2.082V 2.081V 2.080V 2.082V）

Send: 03 03 11 00 00 05 81 17

Receive: 03 03 0A 08 23 08 22 08 21 08 20 08 22 15 B7

- 读电池串数据

Send: 03 03 10 00 00 10 41 24

Receive: 03 03 20 07 E3 00 0B 00 0C 00 0B 00 18 00 10 01 00 02 75 00 00 00 2F 00 05 0B D6 00 00 02 BC 00 00 00 00 91 92