## Sheet1
十进制地址（1#电池串） | 十六进制地址 | 含义 | 十六进制地址 | 含义
以下是蓄电池测量数据的电池串信息
4096 | 1000 | 1#电池串测量时刻年 | 2000 | 2#电池串测量时刻年
4097 | 1001 | 1#电池串测量时刻月 | 2001 | 2#电池串测量时刻月
4098 | 1002 | 1#电池串测量时刻日 | 2002 | 2#电池串测量时刻日
4099 | 1003 | 1#电池串测量时刻时 | 2003 | 2#电池串测量时刻时
4100 | 1004 | 1#电池串测量时刻分 | 2004 | 2#电池串测量时刻分
4101 | 1005 | 1#电池串测量时刻秒 | 2005 | 2#电池串测量时刻秒
4102 | 1006 | 1#电池串状态 | 2006 | 2#电池串状态
4103 | 1007 | 1#电池串总电压（2位小数） | 2007 | 2#电池串总电压（2位小数）
4104 | 1008 | 1#电池串总电流（2位小数） | 2008 | 2#电池串总电流（2位小数）
4105 | 1009 | 1#电池串纹波系数（2位小数%） | 2009 | 2#电池串纹波系数（2位小数%）
4106 | 100A | 1#电池串电池数（只读） | 200A | 2#电池串电池数（只读）
4107 | 100B | 1#电池串环境温度（2位小数） | 200B | 2#电池串环境温度（2位小数）
4108 | 100C | 1#电池串内阻测量状态，正在测量时为1，不测量时为0 | 200C | 2#电池串内阻测量状态，正在测量时为1，不测量时为0
4109 | 100D | 1#电池串电池组容量（1位小数） | 200D | 2#电池串电池组容量（1位小数）
4110 | 100E | 1#电池串电压不均衡度（3位小数） | 200E | 2#电池串电压不均衡度（3位小数）
4111 | 100F | 1#电池串内阻不均衡度（3位小数） | 200F | 2#电池串内阻不均衡度（3位小数）
以下是蓄电池测量数据的单体电池信息
4352 | 1100 | 1#电池串第1块电池电压（3位小数） | 2100 | 2#电池串第1块电池电压（3位小数）
4353 | 1101 | 1#电池串第2块电池电压（3位小数） | 2101 | 2#电池串第2块电池电压（3位小数）
4354 | 1102 | 1#电池串第3块电池电压（3位小数） | 2102 | 2#电池串第3块电池电压（3位小数）
... | ... | ... | ... | ...
4608 | 1200 | 1#电池串第1块电池温度值（2位小数） | 2200 | 2#电池串第1块电池温度值（2位小数）
4609 | 1201 | 1#电池串第2块电池温度值（2位小数） | 2201 | 2#电池串第2块电池温度值（2位小数）
4610 | 1202 | 1#电池串第3块电池温度值（2位小数） | 2202 | 2#电池串第3块电池温度值（2位小数）
... | ... | ... | ... | ...
4864 | 1300 | 1#电池串第1块电池状态值 | 2300 | 2#电池串第1块电池状态值
4865 | 1301 | 1#电池串第2块电池状态值 | 2301 | 2#电池串第2块电池状态值
4866 | 1302 | 1#电池串第3块电池状态值 | 2302 | 2#电池串第3块电池状态值
... | ... | ... | ... | ...
5120 | 1400 | 1#电池串第1块电池内阻值（3位小数） | 2400 | 2#电池串第1块电池内阻值（3位小数）
5121 | 1401 | 1#电池串第2块电池内阻值（3位小数） | 2401 | 2#电池串第2块电池内阻值（3位小数）
5122 | 1402 | 1#电池串第3块电池内阻值（3位小数） | 2402 | 2#电池串第3块电池内阻值（3位小数）
... | ... | ... | ... | ...
5376 | 1500 | 1#电池串第1块电池容量值（1位小数） | 2500 | 2#电池串第1块电池容量值（1位小数）
5377 | 1501 | 1#电池串第2块电池容量值（1位小数） | 2501 | 2#电池串第2块电池容量值（1位小数）
5378 | 1502 | 1#电池串第3块电池容量值（1位小数） | 2502 | 2#电池串第3块电池容量值（1位小数）
... | ... | ... | ... | ...
5632 | 1600 | 1#电池串第1块电池内阻变化率（3位小数） | 2600 | 2#电池串第1块电池内阻变化率（3位小数）
5633 | 1601 | 1#电池串第2块电池内阻变化率（3位小数） | 2601 | 2#电池串第2块电池内阻变化率（3位小数）
5634 | 1602 | 1#电池串第3块电池内阻变化率（3位小数） | 2602 | 2#电池串第3块电池内阻变化率（3位小数）
... | ... | ... | ... | ...
5888 | 1700 | 1#电池串第1块电池SOH（1位小数%） | 2700 | 2#电池串第1块电池SOH（1位小数%）
5889 | 1701 | 1#电池串第1块电池SOH（1位小数%） | 2701 | 2#电池串第1块电池SOH（1位小数%）
5890 | 1702 | 1#电池串第1块电池SOH（1位小数%） | 2702 | 2#电池串第1块电池SOH（1位小数%）
... | ... | ... | ... | ...
6144 | 1800 | 1#电池串第1块电池连接条内阻1（3位小数） | 2800 | 2#电池串第1块电池连接条内阻1（3位小数）
6145 | 1801 | 1#电池串第2块电池连接条内阻1（3位小数） | 2801 | 2#电池串第2块电池连接条内阻1（3位小数）
6146 | 1802 | 1#电池串第3块电池连接条内阻1（3位小数） | 2802 | 2#电池串第3块电池连接条内阻1（3位小数）
... | ... | ... | ... | ...
6400 | 1900 | 1#电池串内阻最后一次更新的时间的年 | 2900 | 2#电池串内阻最后一次更新的时间的年
6401 | 1901 | 1#电池串内阻最后一次更新的时间的月 | 2901 | 2#电池串内阻最后一次更新的时间的月
6402 | 1902 | 1#电池串内阻最后一次更新的时间的日 | 2902 | 2#电池串内阻最后一次更新的时间的日
6403 | 1903 | 1#电池串内阻最后一次更新的时间的时 | 2903 | 2#电池串内阻最后一次更新的时间的时
6404 | 1904 | 1#电池串内阻最后一次更新的时间的分 | 2904 | 2#电池串内阻最后一次更新的时间的分
6405 | 1905 | 1#电池串内阻最后一次更新的时间的秒 | 2905 | 2#电池串内阻最后一次更新的时间的秒
... | ... | ... | ... | ...
以下是电池串定值
6656 | 1A00 |  | 2A00 | 2#电池串通信所用串口号
6657 | 1A01 | 1#电池串的电池数 | 2A01 | 2#电池串的电池数
6658 | 1A02 | 1#电池串的电池类型：2、6、12，分别代表2V、6V、12V电池 | 2A02 | 2#电池串的电池类型：2、6、12，分别代表2V、6V、12V电池
6659 | 1A03 | 1#电池串所用监测模块类型：1、2、6、21，分别代表单体，二合一，六合一，二合一作为连接条测量使用 | 2A03 | 2#电池串所用监测模块类型：1、2、6、21，分别代表单体，二合一，六合一，二合一作为连接条测量使用
6660 | 1A04 | 1#电池串额定容量 | 2A04 | 2#电池串额定容量
6661 | 1A05 | 1#电池串标称内阻 | 2A05 | 2#电池串标称内阻
6662 | 1A06 | 1#电池串单体电压上限值1 | 2A06 | 2#电池串单体电压上限值1
6663 | 1A07 | 1#电池串单体电压上限值2 | 2A07 | 2#电池串单体电压上限值2
6664 | 1A08 | 1#电池串单体电压下限值1 | 2A08 | 2#电池串单体电压下限值1
6665 | 1A09 | 1#电池串单体电压下限值2 | 2A09 | 2#电池串单体电压下限值2
6666 | 1A0A | 1#电池串单体温度上限值 | 2A0A | 2#电池串单体温度上限值
6667 | 1A0B | 1#电池串单体温度下限值 | 2A0B | 2#电池串单体温度下限值
6668 | 1A0C | 1#电池串单体内阻上限值 | 2A0C | 2#电池串单体内阻上限值
6669 | 1A0D | 1#电池串单体容量(SOC)下限值 | 2A0D | 2#电池串单体容量(SOC)下限值
6670 | 1A0E | 1#电池串单体SOH下限值 | 2A0E | 2#电池串单体SOH下限值
6671 | 1A0F | 1#电池串单体电压差上限值 | 2A0F | 2#电池串单体电压差上限值
6672 | 1A10 | 1#电池串单体内阻变化率上限值 | 2A10 | 2#电池串单体内阻变化率上限值
6673 | 1A11 | 1#电池串放电电流上限值 | 2A11 | 2#电池串放电电流上限值
6674 | 1A12 | 1#电池串充电电流上限值 | 2A12 | 2#电池串充电电流上限值
6675 | 1A13 | 1#电池串充电电流下限值 | 2A13 | 2#电池串充电电流下限值
6676 | 1A14 | 1#电池串浮充电流上限值 | 2A14 | 2#电池串浮充电流上限值
6677 | 1A15 | 1#电池串总电压上限值 | 2A15 | 2#电池串总电压上限值
6678 | 1A16 | 1#电池串总电压下限值 | 2A16 | 2#电池串总电压下限值
6679 | 1A17 | 1#电池串纹波系数上限值 | 2A17 | 2#电池串纹波系数上限值
6680 | 1A18 | 1#电池串内阻采样间隔 | 2A18 | 2#电池串内阻采样间隔
6681 | 1A19 | 1#电池串正常电压采样间隔 | 2A19 | 2#电池串正常电压采样间隔
6682 | 1A1A | 1#电池串充放电电压采样间隔 | 2A1A | 2#电池串充放电电压采样间隔
6683 | 1A1B | 1#电池串终止放电总电压值 | 2A1B | 2#电池串终止放电总电压值
6684 | 1A1C | 1#电池串终止放电单体电压值 | 2A1C | 2#电池串终止放电单体电压值
6685 | 1A1D | 1#电池串终止放电时间 | 2A1D | 2#电池串终止放电时间
6686 | 1A1E | 1#电池串终止放电温度 | 2A1E | 2#电池串终止放电温度
6687 | 1A1F | 1#电池串终止放电电流 | 2A1F | 2#电池串终止放电电流
6688 | 1A20 | 1#电池串内阻测量状态 | 2A20 | 2#电池串内阻测量状态
6689 | 1A21 | 1#电池串模块的开始地址 | 2A21 | 2#电池串模块的开始地址
6690 | 1A22 | 1#电池串所对应总电压电流测量装置的地址 | 2A22 | 2#电池串所对应总电压电流测量装置的地址
6691 | 1A23 | 手工启动1#电池串内阻测量(写入0x55AA，启动内阻测量) | 2A23 | 手工启动2#电池串内阻测量(写入0x55AA，启动内阻测量)
以下是装置总定值
0 | 0000 | 写保护（只写）
1 | 0001 | 复位装置
2 | 0002 | 应用写定值
3 | 0003 | 年
4 | 0004 | 月
5 | 0005 | 日
6 | 0006 | 时
7 | 0007 | 分
8 | 0008 | 秒
9 | 0009 | 装置名称（32字节，GBK编码）
25 | 0019 | IP地址（4字节）
27 | 001B | 子网掩码（4字节）
29 | 001D | 网关（4字节）
31 | 001F | MAC地址（6字节）
34 | 0022 | TCP通讯端口，2字节 缺省值502
35 | 0023 | 是否发送短信
36 | 0024 | 手机号码1（16字节）
44 | 002C | 手机号码2（16字节）
52 | 0034 | 手机号码3（16字节）
60 | 003C | 短信中心号码（16字节）
68 | 0044 | 电池串数
69 | 0045 | 充电机特性监测装置数
70 | 0046 | 开入装置数
71 | 0047 | 开出装置数
72 | 0048 | 绝缘监察数
73 | 0049 | 放电装置数
74 | 004A | 软件版本号
75 | 004B | 硬件版本号
76 | 004C | 设置串口1波特率2字节 只写 单位bps 0:110 1:300 2:600 3:1200 4:2400 5:4800 6:9600 默认波特率 7:14400 8:19200 9:38400 10:43000 11:56000 12:57600 13:115200 14:128000 15:256000
77 | 004D | 设置串口2波特率2字节 只写 单位bps（含义同上）
78 | 004E | 增加装置mod地址

## Sheet2
2#电池串单体温度下限值
2#电池串单体内阻上限值
2#电池串单体容量(SOC)下限值
2#电池串单体SOH下限值
2#电池串单体电压差上限值
2#电池串单体内阻变化率上限值
2#电池串放电电流上限值
2#电池串充电电流上限值
2#电池串充电电流下限值
2#电池串浮充电流上限值
2#电池串总电压上限值
2#电池串总电压下限值
2#电池串纹波系数上限值
2#电池串内阻采样间隔
2#电池串正常电压采样间隔
2#电池串充放电电压采样间隔
2#电池串终止放电总电压值
2#电池串终止放电单体电压值
2#电池串终止放电时间
2#电池串终止放电温度
2#电池串终止放电电流
2#电池串内阻测量状态
2#电池串模块的开始地址
2#电池串所对应总电压电流测量装置的地址
手工启动2#电池串内阻测量(写入0x55AA，启动内阻测量)

## Sheet3
|  | 程序 | 测试
含义 | 位
B0
电池电压越上限 | B1
B2
电池电压越下限 | B3
电池温度越上限 | B4
电池温度越下限 | B5
电池电阻越上限 | B6
B7
电池容量越下限 | B8
电池电压差越上限 | B9
电池内阻变化率越上限 | B10
电池SOH越下限（低于80%） | B11
B12
B13
B14
装置与参数传感器模块通信失败 | B15
|  | 程序 | 测试
含义 | 位
总电压越上限 | B0
总电压越下限 | B1
充电电流越上限 | B2
B3
放电电流越上限 | B4
纹波系数越上限 | B5
正在充电 | B6
正在放电 | B7
浮充状态 | B8
电池故障 | B9
判定依据为以下任意一个条件
发生就判定为故障：
1）某节电池通信失败
2）某节电池电压越上限或下限
3）某节电池温度越上限
4）某节电池内阻越上限
5）总电压越上下限
母线失电告警 | B10
电池脱落告警 | B11
B12
B13
B14
装置与总电压电流测量模块通信失败 | B15