蓄电池集中器YX-M06

使用说明书

保定钰鑫电气科技有限公司

目录

1　　产品简介	1

1.1  产品定义	1

1.2  装置特点	1

1.3  产品编号	1

1.4  系统构成	2

2　　外观结构	2

2.1  前面板外观	3

3　　操作说明	3

3.1 集中器总定值配置	3

3.2电池串定值配置	5

3.3 数据查看	5

4　　参数指标	7

4.1结构参数	7

4.2性能参数	7

5　　注意事项	7

# 1　　产品简介

## 1.1  产品定义

蓄电池集中器YX-M06 是蓄电池直流系统中的在线监控产品。它采用新一代ARM处理器，具有采集蓄电池电压、温度、内阻、充放电状态等参数的功能，可通过RS485把采集到的参数上传到上位机。并且能管理开入装置、开出装置、放电装置、充电机与绝缘监察装置。

## 1.2  装置特点

☆  采用Cortex-M3内核处理器，搭配μcos-II操作系统，运算性能更加强劲，数据监测更加实时。

☆  直接RS485在线传输蓄电池参数到Linux服务器，避免多余接口。

☆  可以进行蓄电池在线分组，最多可支持十串蓄电池分组。

☆  采用标准Modbus协议，方便与其它设备互联。

☆  系统设计“看门狗”电路，无论出现何种异常导致设备失灵，系统均可自动恢复。

## 1.3  产品编号

YX-M06系列蓄电池参数集中器说明，如：

YX - M  06

06：第六代蓄电池监控产品

M：在线监控

YX：钰鑫电气科技有限公司

蓄电池1

蓄电池2

蓄电池n

1.4  系统构成

…

…

霍尔传感器

参数传感器1

参数传感器2

参数传感器n

上位机

…

蓄电池参数集中器

电压电流模块

# 2　　外观结构

## 2.1  前面板外观

# 3　　操作说明

## 3.1 集中器总定值配置

1、双击蓄电池集中器调试工具得到如下界面:

2、在软件左上部更改串口号、波特率、通讯地址然后打开串口，读总定值，如下图所示:

注：1、写总定值时，不会更改时间。如需更改时间，需手动点击左侧更改时间。

2、更改串口、波特率、通讯地址、超时秒数等四项的值后需重新关闭串口再打开串口才能使值生效。

## 3.2电池串定值配置

由此设置集中器的基础参数，根据实际情况对其进行设置。设置完基础参数后进入电池串参数设置部分，与总定值设置相类似。

- 选中软件“电池串定值”选项，点击软件右下部“读电池串定值”即可读出当前定值（如需写定值需要打开写保护）。

- 2、根据实际情况修改后，点击“写电池串定值”即可将定值写入集中器，此时为暂时写                   	入， 断电后不保存（如需更改其他串配置，点击电池串数下拉框）。

- 3、点击右上角“应用写定值”将定值存入flash，此时为永久写入，断电后保存（更改电池串数或每串电池数后点击“应用写定值”还需点击“复位装置”按钮）

## 3.3 数据查看

此部分查询设备当前单体数据与电池串情况

- 点击“单体电池数据”根据实际情况选择串数、单体数据类型、电池数，点击“读单体数据”即	可。

2、点击“电池串数据”根据实际需要点击电池串下拉框，读取电池串数据

# 4　　参数指标

## 4.1结构参数

161.5mm（长）* 150mm（宽）* 43.9mm（高）

## 4.2性能参数

①  工作电压：

直流：110-230V

交流：110-230V

②  工作环境温度：	   -30℃～+50℃

③  大气压力：		   79.5～106kPa

④  相对湿度：		   20%～90%

⑤  测量精度：

总电压：范围：176V～300V,精度：±0.2%

总电流：范围：0A～50A,   精度：±0.5%

⑥  时钟误差：		   1s/24h

⑦  功耗：			       15 W

# 5　　注意事项

1、请勿频繁复位，以免装置在对FLASH存储的定值和历史数据进行校验时意外断电，造成FLASH损坏。

2、如果装置指示灯不亮，请检查是否有电源接入或输入电压是否正确。如操作正确仍无显示，请与厂家联系。

3、如果485通讯不正常，请检查波特率及集中器地址是否正确，如果无误。可以尝试关闭电源总开关，然后再打开来复位装置，如果通信仍不正常，请与厂家联系。

*4、 请勿将YBUS接口连接标准网线并插入电脑的网口，也不允许将其通过USB转YBUS接入电脑的USB口，否则电脑一定会损坏。

保定钰鑫电气科技有限公司

地址：保定市电谷科技中心3号楼

传真：0312-5952268

电话：0312-3110308

0312-5901192