## 协议说明
1.ModBus通讯协议分为RTU协议和ASCII协议，我公司采用的是RTU协议。
2.串口配置
| 起始位 | 1位
| 数据位 | 8位
| 奇偶校验位 | 无
| 停止位 | 1位
3.通信波特率为9600/4800/2400
4.读数据采用03功能码
5.写输出采用05功能码
数据请求： | 地址码 | 1字节 | UPS系统地址
| 功能码 | 1字节 | 0x03
| 起始地址 | 2字节 | 寄存器地址 | 0x0000至0xFFFF
| 寄存器数量 | 2字节 | 1-125
| CRC校验 | 2字节 | 低8位在前，高8位在后
数据回复： | 地址码 | 1字节 | UPS系统地址
| 功能码 | 1字节 | 0x03
| 字节数 | 1字节 | 2*N
| 寄存器值 | 2*N字节 | 1-125
| CRC校验 | 2字节 | 低8位在前，高8位在后
N：请求寄存器数量
出错回复： | 地址码 | 1字节 | UPS系统地址
| 功能码 | 1字节 | 0x03+0x80
| 异常码 | 1字节 | 01、02、03或04
| CRC校验 | 2字节 | 低8位在前，高8位在后
通过0x05功能码修改单点线圈状态控制UPS开关机、切换等
请求： | 地址码 | 1字节 | UPS系统地址
| 功能码 | 1字节 | 0x05
| 输出地址 | 2字节 | 0到3
| 输出值 | 2字节 | 0x0000或0xff00
| CRC校验 | 2字节 | 低8位在前，高8位在后
响应： | 地址码 | 1字节 | UPS系统地址
| 功能码 | 1字节 | 0x05
| 输出地址 | 1字节 | 0到3
| 输出值 | 2*N字节 | 0x0000或0xff00
| CRC校验 | 2字节 | 低8位在前，高8位在后
说明：回复相同值表示收到命令并执行，回复相反的值表示收到命令没有执行
出错回复： | 地址码 | 1字节 | UPS系统地址
| 功能码 | 1字节 | 0x05+0x80
| 异常码 | 1字节 | 01、02、03或04
| CRC校验 | 2字节 | 低8位在前，高8位在后
7.接口定义
本设备采用RJ45接口，符合标准MODBUS标准电气规范
B
A

## 整机数据
命令 | 寄存器地址 | 数据种类 | 数据长度/字节 | 单位 |  | 状态字1 |  |  | 模块在线标志1
0x03 | 0 | 主路市电电压A相 | 2 | 0.1 | V |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
0x03 | 1 | 主路市电电压B相 | 2 | 0.1 | V | D0 | 旁路状态 | 逆变状态 | D0 | 模块1在线 | 模块1不在线
0x03 | 2 | 主路市电电压C相 | 2 | 0.1 | V | D1 | 旁路市电故障 | 旁路市电正常 | D1 | 模块2在线 | 模块2不在线
0x03 | 3 | 输出电压A相 | 2 | 0.1 | V | D2 | 主路市电故障 | 主路市电正常 | D2 | 模块3在线 | 模块3不在线
0x03 | 4 | 输出电压B相 | 2 | 0.1 | V | D3 | 直流母线异常 | 直流母线正常 | D3 | 模块4在线 | 模块4不在线
0x03 | 5 | 输出电压C相 | 2 | 0.1 | V | D4 | 输出过载 | 输出未过载 | D4 | 模块5在线 | 模块5不在线
0x03 | 6 | 旁路电压A相 | 2 | 0.1 | V | D5 | 逆变故障 | 逆变正常 | D5 | 模块6在线 | 模块6不在线
0x03 | 7 | 旁路电压B相 | 2 | 0.1 | V | D6 | 系统关机 | 系统开机 | D6 | 模块7在线 | 模块7不在线
0x03 | 8 | 旁路电压C相 | 2 | 0.1 | V | D7 | 有模块异常 | 没有模块异常 | D7 | 模块8在线 | 模块8不在线
0x03 | 9 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A | D8 | 电池低压预警 | 电池电压正常 | D8 | 模块9在线 | 模块9不在线
0x03 | 10 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A | D9 | 旁路异常 | 旁路正常 | D9 | 模块10在线 | 模块10不在线
0x03 | 11 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A | D10 | 01：均充，10浮充，00：放电，11：电池异常 |  | D10 | 模块11在线 | 模块11不在线
0x03 | 12 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | kW | D11 |  |  | D11 | 模块12在线 | 模块12不在线
0x03 | 13 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | kW | D12 |  |  | D12 | 模块13在线 | 模块13不在线
0x03 | 14 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | kW | D13 |  |  | D13 | 模块14在线 | 模块14不在线
0x03 | 15 | 输出视在功率A相 | 2 | 0.1 | kVA | D14 |  |  | D14 | 模块15在线 | 模块15不在线
0x03 | 16 | 输出视在功率B相 | 2 | 0.01 | kVA | D15 |  |  | D15 | 模块16在线 | 模块16不在线
0x03 | 17 | 输出视在功率C相 | 2 | 0.01 | kVA
0x03 | 18 | 负载百分比A相 | 2 | 0.1 | % | 状态字2 |  |  | 模块在线标志2
0x03 | 19 | 负载百分比B相 | 2 | 0.1 | % |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
0x03 | 20 | 负载百分比C相 | 2 | 0.1 | % | D0 |  |  | D0 | 未使用 | 未使用
0x03 | 21 | 主路输入频率 | 2 | 0.01 | Hz | D1 |  |  | D1 | 未使用 | 未使用
0x03 | 22 | 旁路频率 | 2 | 0.01 | Hz | D2 |  |  | D2 | 未使用 | 未使用
0x03 | 23 | 输出频率 | 2 | 0.01 | Hz | D3 |  |  | D3 | 未使用 | 未使用
0x03 | 24 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V | D4 |  |  | D4 | 未使用 | 未使用
0x03 | 25 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V | D5 |  |  | D5 | 未使用 | 未使用
0x03 | 26 | 电池电流+ | 2 | 0.1 | A | D6 |  |  | D6 | 未使用 | 未使用
0x03 | 27 | 电池电流- | 2 | 0.1 | A | D7 |  |  | D7 | 未使用 | 未使用
0x03 | 28 | 剩余电池容量 | 2 | 0.1 | % | D8 |  |  | D8 | 未使用 | 未使用
0x03 | 29 | 剩余放电时间 | 2 | 1 | min | D9 |  |  | D9 | 未使用 | 未使用
0x03 | 30 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V | D10 |  |  | D10 | 未使用 | 未使用
0x03 | 31 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V | D11 |  |  | D11 | 未使用 | 未使用
0x03 | 32 | 用户设置的最大模块数 | 2 |  | 个 | D12 |  |  | D12 | 未使用 | 未使用
0x03 | 33 | 在线模块数目 | 2 |  | 个 | D13 |  |  | D13 | 未使用 | 未使用
0x03 | 34 | 正常模块数目 | 2 |  | 个 | D14 |  |  | D14 | 未使用 | 未使用
0x03 | 35 | 异常模块数目 | 2 |  | 个 | D15 |  |  | D15 | 未使用 | 未使用
0x03 | 36 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 37 | 系统状态字2 | 2
0x03 | 38 | 模块在线标志1 | 2
0x03 | 39 | 模块在线标志2 | 2

## 模块数据
命令 | 寄存器地址 | 数据种类 | 数据长度/字节 | 单位 |  | 状态字1 |  |  | 状态字2
|  | 模块1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
0x03 | 50 | 模块号 | 2 | 1 |  | D0 | 市电故障 | 市电正常 | D0 | 充电故障 | 充电正常
0x03 | 51 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V | D1 | 母线过压 | 母线正常 | D1 | 软启动故障 | 软启动正常
0x03 | 52 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V | D2 | 逆变过载 | 逆变正常 | D2 | 市电模式 | 电池模式
0x03 | 53 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V | D3 | 逆变缺相 | 逆变正常 | D3 | 整流开机 | 整流关机
0x03 | 54 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V | D4 | 逆变过温 | 温度正常 | D4 | 未使用 | 未使用
0x03 | 55 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V | D5 | 逆变开机 | 逆变关机 | D5 | 未使用 | 未使用
0x03 | 56 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V | D6 | 连接器未连接号 | 连接器连接正常 | D6 | 未使用 | 未使用
0x03 | 57 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V | D7 | 逆变欠压 | 逆变正常 | D7 | 未使用 | 未使用
0x03 | 58 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A | D8 | 输出短路 | 输出正常 | D8 | 未使用 | 未使用
0x03 | 59 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A | D9 |  |  | D9 | 未使用 | 未使用
0x03 | 60 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A | D10 | 模块故障 | 模块正常 | D10 | 未使用 | 未使用
0x03 | 61 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A | D11 | 风扇故障 | 风扇正常 | D11 | 未使用 | 未使用
0x03 | 62 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A | D12 | 继电器故障 | 继电器正常 | D12 | 未使用 | 未使用
0x03 | 63 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V | D13 | 电源故障 | 电源正常 | D13 | 未使用 | 未使用
0x03 | 64 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V | D14 | 电池异常 | 电池正常 | D14 | 未使用 | 未使用
0x03 | 65 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW | D15 | PFC过温 | 温度正常 | D15 | 未使用 | 未使用
0x03 | 66 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 67 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 68 | 市电频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 69 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 70 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 71 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 72 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 73 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 74 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 75 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 76 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 77 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 78 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 79 | 系统状态字1 | 2
模块2
0x03 | 90 | 模块号 | 2 | 2
0x03 | 91 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 92 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 93 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 94 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 95 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 96 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 97 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 98 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 99 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 100 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 101 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 102 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 103 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 104 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 105 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 106 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 107 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 108 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 109 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 110 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 111 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 112 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 113 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 114 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 115 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 116 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 117 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 118 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 119 | 系统状态字1 | 2
模块3
0x03 | 130 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 131 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 132 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 133 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 134 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 135 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 136 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 137 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 138 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 139 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 140 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 141 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 142 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 143 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 144 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 145 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 146 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 147 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 148 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 149 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 150 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 151 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 152 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 153 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 154 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 155 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 156 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 157 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 158 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 159 | 系统状态字1 | 2
模块4
0x03 | 170 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 171 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 172 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 173 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 174 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 175 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 176 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 177 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 178 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 179 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 180 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 181 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 182 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 183 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 184 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 185 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 186 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 187 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 188 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 189 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 190 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 191 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 192 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 193 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 194 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 195 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 196 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 197 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 198 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 199 | 系统状态字1 | 2
模块5
0x03 | 210 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 211 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 212 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 213 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 214 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 215 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 216 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 217 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 218 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 219 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 220 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 221 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 222 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 223 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 224 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 225 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 226 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 227 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 228 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 229 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 230 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 231 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 232 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 233 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 234 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 235 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 236 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 237 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 238 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 239 | 系统状态字1 | 2
模块6
0x03 | 250 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 251 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 252 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 253 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 254 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 255 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 256 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 257 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 258 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 259 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 260 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 261 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 262 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 263 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 264 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 265 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 266 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 267 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 268 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 269 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 270 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 271 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 272 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 273 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 274 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 275 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 276 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 277 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 278 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 279 | 系统状态字1 | 2
模块7
0x03 | 290 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 291 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 292 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 293 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 294 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 295 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 296 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 297 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 298 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 299 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 300 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 301 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 302 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 303 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 304 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 305 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 306 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 307 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 308 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 309 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 310 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 311 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 312 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 313 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 314 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 315 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 316 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 317 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 318 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 319 | 系统状态字1 | 2
模块8
0x03 | 330 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 331 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 332 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 333 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 334 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 335 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 336 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 337 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 338 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 339 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 340 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 341 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 342 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 343 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 344 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 345 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 346 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 347 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 348 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 349 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 350 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 351 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 352 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 353 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 354 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 355 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 356 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 357 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 358 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 359 | 系统状态字1 | 2
模块9
0x03 | 370 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 371 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 372 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 373 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 374 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 375 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 376 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 377 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 378 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 379 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 380 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 381 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 382 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 383 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 384 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 385 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 386 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 387 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 388 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 389 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 390 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 391 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 392 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 393 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 394 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 395 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 396 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 397 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 398 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 399 | 系统状态字1 | 2
模块10
0x03 | 410 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 411 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 412 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 413 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 414 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 415 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 416 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 417 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 418 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 419 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 420 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 421 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 422 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 423 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 424 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 425 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 426 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 427 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 428 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 429 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 430 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 431 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 432 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 433 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 434 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 435 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 436 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 437 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 438 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 439 | 系统状态字1 | 2
模块11
0x03 | 450 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 451 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 452 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 453 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 454 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 455 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 456 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 457 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 458 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 459 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 460 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 461 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 462 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 463 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 464 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 465 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 466 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 467 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 468 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 469 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 470 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 471 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 472 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 473 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 474 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 475 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 476 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 477 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 478 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 479 | 系统状态字1 | 2
模块12
0x03 | 490 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 491 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 492 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 493 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 494 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 495 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 496 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 497 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 498 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 499 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 500 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 501 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 502 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 503 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 504 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 505 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 506 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 507 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 508 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 509 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 510 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 511 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 512 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 513 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 514 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 515 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 516 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 517 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 518 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 519 | 系统状态字1 | 2
模块13
0x03 | 530 | 模块号 | 2 | 12
0x03 | 531 | 市电电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 532 | 市电电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 533 | 市电电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 534 | 逆变电压A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 535 | 逆变电压B相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 536 | 逆变电压C相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 537 | 输入电流A相 | 2 | 0.1 | V
0x03 | 538 | 输入电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 539 | 输入电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 540 | 输出电流A相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 541 | 输出电流B相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 542 | 输出电流C相 | 2 | 0.1 | A
0x03 | 543 | 母线电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 544 | 母线电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 545 | 输出有功功率A相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 546 | 输出有功功率B相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 547 | 输出有功功率C相 | 2 | 0.1 | KW
0x03 | 548 | 旁路频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 549 | 输出频率 | 2 | 0.1 | Hz
0x03 | 550 | 电池电压+ | 2 | 0.1 | V
0x03 | 551 | 电池电压- | 2 | 0.1 | V
0x03 | 552 | 充电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 553 | 充电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 554 | 放电电流+ | 2 | 0.1 | A
0x03 | 555 | 放电电流- | 2 | 0.1 | A
0x03 | 556 | PFC温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 557 | 充电器温度 | 2 | 0.1 | 摄氏度
0x03 | 558 | 系统状态字1 | 2
0x03 | 559 | 系统状态字1 | 2

## 控制输出
控制命令
功能码 | 输出地址 | 输出值
0x05 | 0 | 1：开机 | 0：关机
0x05 | 1 | 1：转旁路 | 0：转逆变
0x05 | 2 | 1：放电开始 | 0：放电结束