## Sheet1
大金空调机远程监控接口
通信协议
技外联 020701R2
DAIKIN (CHINA) INVESTMENT CO .，LTD.
上海市南京西路1468号6F
TEL∶ （021）6466472 邮编∶200040
FAX∶（021）64660478
上海电信公司数据通信局
大金（中国）投资有限公司上海分公司

## １．適用
1. | 適用 | 本通信协议适用于上海大金空调有限公司开发的『空调机远程监控接口』(下称：接口) 每块接口最大可对三台空调室内机进行监视和控制，通过同接口相连的上位机(SU：Supervision Unit或监视/控制中心)可以实现远程监视/控制。

## ２．システム構成
2. | 系统构成
|  | 2.1 | 系统构成图
|  |  |  | 1. | 上位机 | 上位机定义SU:Supervision Unit或监视/控制中心。为了实现对空调机的监视/控制，对接口发出规定指令。接口接收到的指令向上位机回复指令。
|  |  |  | 2. | 空调室内机 | 接口为了进行监视/控制空调机的系统，1块接口最多可连接3台室内机。 接口板通过采用室内机同遥控器的通信信号实现监视，并可实现遥控器的控制功能。
|  | 2.2 | 上位机间通信
|  |  |  | 1. | 连结方式 | 通信方式可采用二种，一种为上位机同接口板直接联接(直接连接方式)另一种为利用公众通信回路，以MODEM为媒介将上位机同接口相连(MODEM方式)。 直接连接方式/MODEM方式可设定功能进行选择。
直接连接方式 接口同上位机保持接续状态，传送指令，回复指令。
MODEM方式 接口同上位机处于未接续状态，传送指令，回复指令时需先同回线连接。
|  |  |  | 2. | 通信方式 | 上位机为主轴，接口为从向，采用主从通从通信方式。 上位机(主机)发送主令，接口(从局)根据指令回复。 直接连接方式时，通常采用上述方式。 MODEM方式时，虽然通常采用上述方式，但紧急警告发生时，有必要自动同公众回线连接。
|  |  |  | 3. | 通信规格 | 各项目自由设定功能选择。详细内容参考软件说明。
[5 empty] | · 通信情报形式 | 独有规格 /中国邮电电信总局文件(中国电信文换[1999]625基准)规格
[5 empty] | · 通信串联接口 | RS-232 ／RS-485
[5 empty] | · 通信速度 | 2.4Kbps ／9.6Kbps
[5 empty] | ・ 同期方式 | 调步同期
[5 empty] | ・ 字节构成 | 开始：1字节 数据：8字节 停止：1字节 电池：无
[5 empty] | ・ 流量控制 | RS/CS流

## ２．１システム構成図<1>
通信方式 | 直接接続方式 | [12 empty] | ＭＯＤＥＭ方式
I／F | RS-485 | [9 empty] | RS-232 |  |  | RS-485 | [8 empty] | RS-232
上位机·接口间通讯系统
|  |  |  | 上位机 | [6 empty] | 上位机 | [5 empty] | 上位机 | [5 empty] | 上位机
[18 empty] | MODEM | [5 empty] | MODEM
[17 empty] | 公共线路 | [5 empty] | 公共线路
[18 empty] | MODEM | [5 empty] | MODEM
[5 empty] | RS232/ RS485 转换器 | [12 empty] | RS232/ RS485 转换器
[6 empty] | RS-485 | [5 empty] | RS-232 | [6 empty] | RS-485 | [5 empty] | RS-232
|  | 接口 |  | 接口 |  |  |  | 接口 |  |  | 接口 |  |  |  | 接口 |  | 接口 |  |  |  | 接口 |  | 接口
| 空调室内机 |  | 空调室内机 |  |  |  | 空调室内机 |  |  | 空调室内机 |  |  |  | 空调室内机 |  | 空调室内机 |  |  |  | 空调室内机 |  | 空调室内机
空调系统
[9 empty] | 室内机 |  |  |  | 室内机 |  |  | 室内机
[9 empty] | 遥控器 |  |  |  | 遥控器 |  |  | 遥控器

## ２．１システム構成図<2>
通信方式 | 单独方式
I／F | RS-485
上位机·接口间通信系统
RS-485
|  | 接口 |  | 接口 |  |  | 接口
| 空调室内机 |  | 空调室内机 |  |  | 空调室内机
空调系统
[8 empty] | 室内机 | 室内机 | 室内机
[8 empty] | 遥控器 | 遥控器 | 遥控器

## ２．１システム構成図<3>
直接连接方式—RS-485时连接形态
RS-232
RS-485(half duplex)
RS-232/RS-485 转换器
RS-232/RS-485转换器
RS-232/RS-485转换器需使用下述产品。
品名：ic485-lp1(ATEN International Co.,Ltd) 或相当品
设定：DCE/DTE : DCE
MON/SIM : SIM
|  | Three position slide switch : T-RTS R-/RTS | [6 empty] | 终端电阻
两端接口的终端电阻置于ON
连接电线
|  |  | to PC(D-sub 9Pin) | Signal | Pin No. |  |  | Pin No. |  | Signal | to Converter(D-sub 25Pin)
|  |  |  | TXD | 3 |  |  | 2 |  | TD
|  |  |  | RXD | 2 |  |  | 3 |  | RD
|  |  |  | RTS | 7 |  |  | 4 |  | RTS
|  |  |  | CTS | 8 |  |  | 5 |  | CTS
|  |  |  | DSR | 6 |  |  | 6 |  | DSR
|  |  |  | DTR | 4 |  |  | 20 |  | DTR
|  |  |  | GND | 5 |  |  | 7 |  | GND
RS-485
|
RS-232
ADAPTETR
ADAPTER
ADAPTER
Air-Conditioners
上位机
Air-Conditioners
Air-Conditioners
RS-485
|
RS-232
接口
接口
接口
空调机
空调机
空调机

## ２．１システム構成図<4>
直接连接方式—RS-232方式时的连接形态
RS-232交叉电线
・ 一个线路只能连接一台遥控器·室内机。
・ 不可连接集中遥控器。
连接电线
|  | to CrossCable(D-sub 9Pin) | Signal | Pin No. |  |  | Pin No. | Signal | to Adapter(XH8P)
|  |  | GND | 5 |  |  | 1 | GND
|  |  | (CD) | 1 |  |  | 2 | (CD)
|  |  | ER | 4 |  |  | 3 | ER
|  |  | (RI) | 9 |  |  | 4 | (RI)
|  |  | RTS | 7 |  |  | 5 | RTS
|  |  | TXD | 3 |  |  | 6 | TXD
|  |  | CTS | 8 |  |  | 7 | CTS
|  |  | RXD | 2 |  |  | 8 | RXD
ADAPTER
上位机
Air-Conditioners
接口
空调机

## ２．１システム構成図<5>
MODEM方式—RS-485方式时的连接形态
RS-232
· CTS · RTS · CD · ER
· RTS
RXD
RS-485(半双工)
TXD
RS-232/RS-485 转换器
・ MODEM同RS-232/RS-485转换器以及接口连接的电线不能使用标准品，需另行制作。
RS-232/RS-485转换器
|  | RS-232/RS-485转换器需使用下述产品。 | [13 empty] | 终端电阻
|  | 品名：ic485-lp1(ATEN International Co.,Ltd) 或相当品 | [13 empty] | 两端接口的终端电阻置于ON
设定：DCE/DTE : DCE
MON/SIM : SIM
Three position slide switch : T-RTS R-/RTS
连接电线
|  |  | to MODEM(D-sub 9Pin) | Signal | Pin No. | [7 empty] | Pin No. |  | Signal |  | to Adapter(XH8P)
|  |  |  | GND | 5 | [7 empty] | 1 |  | GND
|  |  |  | (CD) | 1 | [7 empty] | 2 |  | (CD)
|  |  |  | ER | 4 | [7 empty] | 3 |  | ER
|  |  |  | (RI) | 9 | [7 empty] | 4 |  | (RI)
|  |  |  | RTS | 7 | [7 empty] | 5 |  | RTS
|  |  |  | TXD | 3 | [7 empty] | 6 |  | TXD
|  |  |  | CTS | 8 | [7 empty] | 7 |  | CTS
|  |  |  | RXD | 2 | [7 empty] | 8 |  | RXD
[6 empty] | Pin No. | Signal | to Converter(D-sub 25Pin)
[6 empty] | 2 | TD
[6 empty] | 3 | RD
[6 empty] | 4 | RTS
[6 empty] | 5 | CTS
[6 empty] | 6 | DSR
[6 empty] | 20 | DTR
[6 empty] | 7 | GND
MODEM
RS-485
|
RS-232
ADAPTETR
ADAPTER
ADAPTER
TEL. LINE
Air-Conditioners
上位机
MODEM
Air-Conditioners
Air-Conditioners
RS-485
|
RS-232
MODEM
RS-485
|
RS-232
接口
接口
接口
电话机
空调机
MODEM
空调机
空调机
RS-485
|
RS-232

## ２．１システム構成図<6>
MODEM方式—RS-232方式时的连接形态
HayesTMACCURATM336 EXT.
SPEAKERPHONE 互换品
RS232
直电线
・ 一个线路只能连接一台遥控器·室内机。
· 不可连接集中遥控器。
连接电线
|  | to StraightCable(D-sub 9Pin) | Signal | Pin No. |  |  |  | Pin No. | Signal | to Adapter(XH8P)
|  |  | GND | 5 |  |  |  | 1 | GND
|  |  | (CD) | 1 |  |  |  | 2 | (CD)
|  |  | ER | 4 |  |  |  | 3 | ER
|  |  | (RI) | 9 |  |  |  | 4 | (RI)
|  |  | RTS | 7 |  |  |  | 5 | RTS
|  |  | TXD | 3 |  |  |  | 6 | TXD
|  |  | CTS | 8 |  |  |  | 7 | CTS
|  |  | RXD | 2 |  |  |  | 8 | RXD
MODEM
ADAPTER
上位机
MODEM
Air-Conditioners
MODEM
接口
MODEM
空调机
电话机

## ３．ハードウェア仕様<1>
3. | 硬件规格
|  | 3.1 | 硬件构成
|  |  |  | 1. | 电脑基板(下基板) | 100mm X 100mm（双面基板）
|  |  |  | 2. | 电脑基板(上基板)
|  |  |  | 3. | CN1:电源输入端子 | XH端子：2P 白
电源规格 ：DC16V+15%／ー15%
|  |  |  | 4. | CN2:MODEM／RS-232连接端子
|  |  |  | 5. | CN3:外部强制运转/停止输入端子
|  |  |  | 6. | Tes1:RS-485连接端子台
|  |  |  | 7. | Tes2:遥控器·线路连接端子台 | 连接室内机—遥控器传输线路。(无极性)
R／C1：遥控器·线路0连接
R／C2：遥控器·线路1连接
R／C3：遥控器·线路2连接
|  |  |  | 8. | BS1:设定状态 | 接触：利用遥控器的维修模式设定各种模式
|  |  |  | 9. | LED-A:微电脑遥控器正常 | 緑
|  |  |  | 10. | LED-1:异常 | 红
|  |  |  | 11. | SS1：RS-485终端ON/OFF

## ３．ハードウェア仕様<2>
|  | 5．CN3:外部控制运转/停止输入端子 | [11 empty] | 4．CN2:MODEM／RS-232连接端子
|  | 3．CN1:电源端子 | [13 empty] | 6．Tes1:RS-485连接端子台
[14 empty] | A(+) |  |  | B(-)
[5 empty] | 电源 POWER | ON/OFF运转/停止 |  |  |  |  | MODEM CN2
|  |  | CN1 |  |  |  | CN3 | [12 empty] | 11．SS1:RS-485终端ON/OFF
Tes1
| 10．LED-1:异常 | [12 empty] | RS-485
SS1 OFF<->ON
|  |  | LED-A |  |  | LED-1 | [9 empty] | 终端
RS-485
|  |  | SERV. MON. |  |  |  |  | ERROR | [6 empty] | TERMINATION |  |  |  |  | 8．BS1:设定模式
异常
微电脑监控器正常
BS1
9．LED-A:微电脑监控器正常
[10 empty] | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 |  |  | P2
[10 empty] | R/C 1 |  | R/C 2 |  | R/C 3
[6 empty] | 1．下基板 | [5 empty] | 7．Tes2:遥控器·回路连接端子台
2．上基板

## ４．ソフトウェア仕様
4. | 软件规格
|  | 4.1 | 动作概要
|  |  |  | 1. | 初期设定
|  |  |  | 2. | 遥控器回路通信
|  |  |  | 3. | 上位机通信
|  | 4.2 | 上位机通信功能
|  |  |  | 1. | 接线方式
|  |  |  | 2. | 通信方式
|  |  |  | 3. | 通信规格
|  |  |  | 4. | 中国邮电协议规格
|  |  |  | 5. | 独有协议规格
|  | 4.3 | 空调机监视·控制功能
|  | 4.4 | 设定功能
|  |  |  | 1. | 概要
|  |  |  | 2. | 遥控器表示及操作开关
|  |  |  | 3. | 遥控器维修模式设定次序
|  | 4.5 | 成组控制
|  | 4.6 | 顺次起动
|  |  |  | 1. | 概要
|  |  |  | 2. | 顺次起动时间表
|  | 4.7 | 备用机运转
|  | 4.8 | 强制运转·停止
|  |  |  | 1. | 概要
|  |  |  | 2. | 停止/起动时间
|  | 4.9 | 自动交替运转
|  | 4.10 | 时钟
|  | 4.11 | 发报

## ４．１動作概要
4. | 软件规格
|  | 4.1 | 动作概要
|  |  |  | 1. | 初始设定 | 电源接通后，时刻为00:00。
|  |  |  | 2. | 遥控回路通讯 | 监视空调机状态。
如果利用遥控器进行操作，空调机的运转状态随时改变。
|  |  |  | 3. | 上位机通讯
[5 empty] | ・ 运程通讯 | 应对上位机的通讯要求，实现远程通讯。
上位机长时间连接状态下，自动切断通信。
[5 empty] | ・ 远程通讯 | 有事情发生时，根据发生原因向上位机通报，实现远程通讯。
通报时，如果同上位机无法连接，则自动重拨。
上位时如果长时间处于通信中的情况下，自动切断，进行发报保护。
※发报保护情况下无法通报。

## ４．２上位ユニット通信機能<1>
4. | 软件规格
|  | 4.2 | 上位机通信功能
|  |  |  | 1. | 接线方式 | 通信方式有二种、一种为上位机同接口直接连接(直接连接方式)另一种为以公共回路为媒介、使上位机同接口连接(MODEM)方式。 直接连接方式/MODEM方式可以进行设置选择。
直接连接方式： 接口同上位机保持常通状态，可随时发出指令，回复指令。
MODEM方式： 接口同上位机保持常断状态发生指令，回复时需先连接回路。
|  |  |  | 2. | 通信方式 | 采用主从通讯方式，上位机为主局，接口为从局。 上位机(主机)发出指令，接口(从局)针对该指令返信。 直接连接方式连接时，采用上述方式。 MODEM连接方式时，通常情况下采用上述方式， 但有紧急警告发生时，接口自动连接回路发信。
|  |  |  | 3. | 通信规格 | 由设定功能选择各项目
[5 empty] | (1)通信情报形式 | 独有规格 ／中国邮电电信总局文件（中国电信交换[1999]625号 基准）规格
[5 empty] | (2)通信接口制式 | RS-232 ／RS-485
[5 empty] | (3)通信速度 | 2.4Kbps ／9.6Kbps
[5 empty] | (4)同期方式 | 调步同期
[5 empty] | (4)字节构成 | 起始：1字节 数据：8字节 停止：1字节 电池：无
[5 empty] | (5)流量控制 | RS／CS流
|  |  |  | 4. | 中国邮电通信协议
|  |  |  | 5. | 独自通信协议
|  |  |  | 6. | 接口信息 | 直接连接方式·独有规格时，接口每隔2秒钟向上位机发送接口信息。 接口信息、包括各台空调机的累积情况以及各种情况发生的信息。

## ４．２上位ユニット通信機能<2>
邮电规格
|  |  | 符号 | 命令
数值
|  |  | SOI |  | 起始码 |  |  |  | 7EH
|  |  | VER |  | 通信协议 版本 |  |  |  | '2'
'0'
|  |  | ADR |  | 设备 地址
|  |  | CID1 | [5 empty] | '6'
'0'
CID2
|  |  | LENGTH |  | 指令信息 的字节数 | LCHKSUM
LENID
COMMAND INFO
CHKSUM
|  |  | EOI |  | 结束吗 |  |  |  | 0DH
LENGTH数据形式 |  | 字节高位 | [7 empty] | 字节低位
|  | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | LCHKSUM |  |  |  | LENID
|  | LENGTH确认和 |  |  |  | INFO中ASCII码的字节数
| ・ | LCHKSUM= |  | ( | D11…D8 |  | ＋ | D7…D4 |  | ＋ | D3…D0 |  | ) | 的2的补数
(例) | INFO的字节数=18时 | LENID：D11…D0 = |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | LCHKSUM：D15…D12= |  |  |  | D11…D8 |  | = |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | D7…D4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ＋ | D3…D0 |  |  | ＋ | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2的补数 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2的补数
=
[10 empty] | 1 | 1 | 0 | 1
|  | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
| LENGTH= | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | D |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
CHKSUM数据形式 |  | 从VER到INFO的合计的2的补数
(例) | ~1203400456ABCDFEFC72CR('~'=SOI,'CR'=EOI)时
'1'+'2'+'0'+…+'A'+'B'+…+'F'+'E'的2的补数
=31H+32H+30H+…+41H+42H+…+46H+45H的2的补数
=038EH的2的补数
=FC72H

## ４．２上位ユニット通信機能<3>
独有规格
|  | 符号 | 指令 | 数值
|  | STX | 起始码 | 02H
识别部
|  | 数据部 |  | …
|  | ETX | 结束吗 | 03H
BCC
识别部 | '0'～'9'、'A'～'F'的ASCII码(30H～39H、41H～46H)
数据部 | '0'～'9'、'A'～'F'的ASCII码(30H～39H、41H～46H)
BCC | 从STX到ETX的一个字节的每一排他论理和

## ４．２上位ユニット通信機能<4>
接口信息
|  |  | 符号 | 指令 | 数值
|  |  | STX | 开始码 | 02H
|  |  | 识别部 |  | 'A'
'T'
'x'
'!'
|  |  | 数据部 |  | …
|  |  | ETX | 结束吗 | 03H
BCC
识别部 | 'Atx!' 但是'x'为、'0'、'1'、'2'、'3'中的其中一个。
| 机能 | 识别部 |  | 备注
| LINE1空调累积情报通知 | AT0!
| LINE2空调累积情报通知 | AT1!
| LINE3空调累积情报通知 | AT2!
| 事件通知 | AT3!
当某LINE未连结空调机，或看某LINE的空调机内机同遥控器间存在通信异常时，空调机的累积情报通知不发信。
数据部 | '0'～'9'、'A'～'F'的ASCII码(30H～39H、41H～46H)
BCC | 从STX到ETX的1个字节的每一排他的论理和。

## ４．２上位ユニット通信機能<5>
指令·通信一览表 |  |  |  | ：未对应
| CID2 |  |  | RTN
获取模拟量量化后数据(浮点数) | 41H |  | 正常 | 00H
获取模拟量量化后数据(定点数) | 42H |  | VER错 | 01H
获取开关输入状态 | 43H |  | CHK SUM错 | 02H
获取告警状态 | 44H |  | LCHK SUM错 | 03H
遥控 | 45H |  | CID2错 | 04H
获取系统参数(浮点数) | 46H |  | 命令格式无效 | 05H
获取系统参数(定点数) | 47H |  | 无效数据 | 06H
设定系统参数(浮点数) | 48H |  | 用户自定义 | E0H…EFH
设定系统参数(定点数) | 49H
获取系统历史数据(浮点数)* | 4AH
获取系统历史数据(定点数)* | 4BH
获取历史告警* | 4CH
获取监测模块时间* | 4DH
设定监测模块时间* | 4EH
获取通信协议版本号 | 4FH
获取设备地址 | 50H
获取设备(监测模块)，厂家信息 | 51H
(到目前为止功能) | E0H
用户自定义 | E1H…EFH
功 能 | 内 容 | 识别部
|  | 0 | 1 | 2
回路切断要求 |  | 0 | 0 | 0
RAM读出 |  | 0 | E | 0
RAM记入 |  | 0 | F | 0
登录 | 接口ID确认 | 1 | 0 | 0
| PASSWORD确认 | 1 | 1 | 0
接口设定 | PASSWORD设定 | 2 | 1 | 0
| 中心ーTEL No. | 2 | 2 | 0
| 接口ID | 2 | 3 | 0
| 现在时刻 | 2 | 4 | 0
| 定时发报时刻 | 2 | 5 | 0
| 连通为此的拨号次数 | 2 | 8 | 0
| 重拨次数 | 2 | A | 0
| 自动备机有无 | 2 | B | 0
| 自动交替运转时间 | 2 | C | 0
| 最低运转保证台数 | 2 | D | 0
| 发报设定 | 2 | E | 0
空调设置状态确认 | 室内机管理台数 | 3 | 0 | 0
| UNIT No. | 3 | 1 | 0
| 限制情报 | 3 | 2 | 0
空调数据收集 | 累积情报 | 4 | 0 | 0
| 发报原因 | 4 | 1 | 0
空调数据初始化 |  | 5 | 0 | 0
空调·控制 | 运转 | 6 | 0 | 0
| 过滤网清洗信号重置 | 6 | 1 | 0
| 运转模式 | 6 | 2 | 0
| 设定温度 | 6 | 3 | 0
| 风量 | 6 | 4 | 0
接口设定读出 | 中心ーTEL No. | 7 | 2 | 0
| 接口ID | 7 | 3 | 0
| 现在时刻 | 7 | 4 | 0
| 定时发报时刻 | 7 | 5 | 0
| 连通为止的拨号次数 | 7 | 8 | 0
| 重拨次数 | 7 | A | 0
| 自动备机有无 | 7 | B | 0
| 自动交替运转时间 | 7 | C | 0
| 最低运转保证台数 | 7 | D | 0
| 发报设定 | 7 | E | 0
否定 |  | F | * | 0
Note on B70: センターからのコマンドが正常受信出来なかった場合に アダプタからレスポンスを返信する。
Note on E70: ＊：否定要因 1:BCC異常 2:未定義コマンド受信 3:実行不可能コマンド受信

## ４．２上位ユニット通信機能<6>
CID2=42H | 获得系统模拟量量化后数据(定点数) |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交换[1999]625号 基准）规格
收集装置的代表数据。
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '4' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '2' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '9' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =0 | '0' | 11 |  |  |  | =52 | '3' | 11
|  |  |  | '0' | 12 |  |  |  |  | '4' | 12
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13 | DATA INFO | DATA FLAG |  |  | * | 13
|  |  |  | * | 14 |  |  |  |  | * | 14
|  |  |  | * | 15 |  | DATAI | 主机工作线/相电压AB/A |  | 20H | 15
|  |  | 低BYTE | * | 16 |  |  |  | （无相应数据） | 20H | 16
EOI |  |  |  | 0DH | 17 |  |  |  |  | 20H | 17
[10 empty] | 20H | 18
[8 empty] | 主机工作线/相电压BC/B |  | 20H | 19
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 20
[10 empty] | 20H | 21
[10 empty] | 20H | 22
[8 empty] | 主机工作线/相电压CA/C |  | 20H | 23
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 24
[10 empty] | 20H | 25
[10 empty] | 20H | 26
[8 empty] | 主机工作电流A相 |  | 20H | 27
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 28
[10 empty] | 20H | 29
[10 empty] | 20H | 30
[8 empty] | 主机工作电流B相 |  | 20H | 31
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 32
[10 empty] | 20H | 33
[10 empty] | 20H | 34
[8 empty] | 主机工作电流C相 |  | 20H | 35
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 36
[10 empty] | 20H | 37
[10 empty] | 20H | 38
[8 empty] | 送风温度 |  | 20H | 39
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 40
[10 empty] | 20H | 41
[10 empty] | 20H | 42
[8 empty] | 回风温度 | 高BYTE | * | 43
[9 empty] | 吸い込み温度（゜C） | * | 44
[9 empty] | X100 | * | 45
[9 empty] | 低BYTE | * | 46
[8 empty] | 送风湿度 |  | 20H | 47
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 48
[10 empty] | 20H | 49
[10 empty] | 20H | 50
[8 empty] | 回风湿度 |  | 20H | 51
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 52
[10 empty] | 20H | 53
[10 empty] | 20H | 54
[8 empty] | 压缩机吸气压力 |  | 20H | 55
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 56
[10 empty] | 20H | 57
[10 empty] | 20H | 58
[8 empty] | 压缩机排气压力 |  | 20H | 59
[9 empty] | （无相应数据） | 20H | 60
[10 empty] | 20H | 61
[10 empty] | 20H | 62
[8 empty] | 用户自定义遥测数量P | （无相应数据） | '0' | 63
[10 empty] | '0' | 64
[6 empty] | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 65
[10 empty] | * | 66
[10 empty] | * | 67
[9 empty] | 低BYTE | * | 68
[6 empty] | EOI |  |  |  | 0DH | 69
CID2=43H | 获取开关输入状态 |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
收集运转状态数据。
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '4' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '3' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '7' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =0 | '0' | 11 |  |  |  | =24 | '1' | 11
|  |  |  | '0' | 12 |  |  |  |  | '8' | 12
CHKSUM |  |  | 高BYTE |  | 13 | DATA INFO | DATA FLAG |  |  | * | 13
[5 empty] | 14 |  |  |  |  | * | 14
[5 empty] | 15 |  | RUNSTATE | 空调状态 | 00H:停止 | * | 15
|  |  | 低BYTE |  | 16 |  |  |  | 01H:运转 | * | 16
EOI |  |  |  | 0DH | 17 |  |  | 用户自定义状态数量P | =9 | '0' | 17
[10 empty] | '9' | 18
[8 empty] | 加湿器状态 | 00H:停止 | * | 19
[9 empty] | 01H:运转 | * | 20
[8 empty] | 电加热器状态 | 00H:停止 | * | 21
[9 empty] | 01H:运转 | * | 22
[8 empty] | 风扇状态 | 00H:停止 | * | 23
[9 empty] | 01H:运转 | * | 24
[8 empty] | 压缩机状态 | 00H:停止 | * | 25
[9 empty] | 01H:运转 | * | 26
[8 empty] | 过滤网状态 | 00H:OFF | * | 27
[9 empty] | 01H:ON | * | 28
[8 empty] | 注意报状态 | 00H:OFF | * | 29
[9 empty] | 01H:ON | * | 30
[8 empty] | 警报状态 | 00H:OFF | * | 31
[9 empty] | 01H:ON | * | 32
[8 empty] | 异常状态 | 00H:OFF | * | 33
[9 empty] | 01H:ON | * | 34
[8 empty] | 运转状态 | 00H:送风 | * | 35
[9 empty] | 01H:制热 02H:制冷 | * | 36
[6 empty] | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 37
[10 empty] | * | 38
[10 empty] | * | 39
[9 empty] | 低BYTE | * | 40
[6 empty] | EOI |  |  |  | 0DH | 41
CID2=44H | 获取告警状态 |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
收集警告状态数据。
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '4' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '4' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '3' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =0 | '0' | 11 |  |  |  | =28 | '1' | 11
|  |  |  | '0' | 12 |  |  |  |  | 'C' | 12
CHKSUM |  |  | 高BYTE |  | 13 | DATA INFO | DATA FLAG |  |  | * | 13
[5 empty] | 14 |  |  |  |  | * | 14
[5 empty] | 15 |  | WARNSTATE | 主机工作线/相电压AB/A | （无相应数据） | 20H | 15
|  |  | 低BYTE |  | 16 |  |  |  |  | 20H | 16
EOI |  |  |  | 0DH | 17 |  |  | 主机工作线/相电压BC/B | （无相应数据） | 20H | 17
[10 empty] | 20H | 18
[8 empty] | 主机工作线/相电压CA/C | （无相应数据） | 20H | 19
[10 empty] | 20H | 20
[8 empty] | 主机工作相电流A | （无相应数据） | 20H | 21
[10 empty] | 20H | 22
[8 empty] | 主机工作相电流B | （无相应数据） | 20H | 23
[10 empty] | 20H | 24
[8 empty] | 主机工作相电流C | （无相应数据） | 20H | 25
[10 empty] | 20H | 26
[8 empty] | 回风温度 | 00H:正常 F0H:故障 | * | 27
[9 empty] | 01H:下限以下 02H:上限以上 | * | 28
[8 empty] | 回风湿度 | （无相应数据） | 20H | 29
[10 empty] | 20H | 30
[8 empty] | 过滤器 | （无相应数据） | 20H | 31
[10 empty] | 20H | 32
[8 empty] | 压缩机 | （无相应数据） | 20H | 33
[10 empty] | 20H | 34
[8 empty] | 风机 | （无相应数据） | 20H | 35
[10 empty] | 20H | 36
[8 empty] | 用户自定义告警数量P | =1 | '0' | 37
[10 empty] | '1' | 38
[8 empty] | 异常代码 | （参考故障诊断用代码表） | * | 39
[10 empty] | * | 40
[6 empty] | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 41
[10 empty] | * | 42
[10 empty] | * | 43
[9 empty] | 低BYTE | * | 44
[6 empty] | EOI |  |  |  | 0DH | 45
CID2=45H | 遥控 |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
远程控制运转/停止操作
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '4' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '5' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | 'E' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =2 | '0' | 11 |  |  |  | =0 | '0' | 11
|  |  |  | '2' | 12 |  |  |  |  | '0' | 12
COMMAND INFO | COMMAND TYPE |  | 空调操作 | * | 13 | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13
|  |  |  | * | 14 |  |  |  |  | * | 14
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 15 |  |  |  |  | * | 15
|  |  |  | * | 16 |  |  |  | 低BYTE | * | 16
|  |  |  | * | 17 | EOI |  |  |  | 0DH | 17
|  |  | 低BYTE | * | 18
EOI |  |  |  | 0DH | 19
空调操作 = 10H:运转 / 11H:顺次起动运转 / 1FH:停止
CID2=47H | 获取参数(定点数) |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
取得设定参数。
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '4' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '７' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '5' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =0 | '0' | 11 |  |  |  | =26 | '1' | 11
|  |  |  | '0' | 12 |  |  |  |  | 'A' | 12
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13 | DATA INFO | DATAI | 空调开机温度 |  | * | 13
|  |  |  | * | 14 |  |  |  |  | * | 14
|  |  |  | * | 15 |  |  |  |  | * | 15
|  |  | 低BYTE | * | 16 |  |  |  |  | * | 16
EOI |  |  |  | 0DH | 17 |  |  | 空调关机温度 |  | * | 17
[10 empty] | * | 18
[10 empty] | * | 19
[10 empty] | * | 20
[8 empty] | 回风温度上限 |  | * | 21
[10 empty] | * | 22
[10 empty] | * | 23
[10 empty] | * | 24
[8 empty] | 回风温度下限 |  | * | 25
[10 empty] | * | 26
[10 empty] | * | 27
[10 empty] | * | 28
[8 empty] | 回风湿度上限 |  | * | 29
[10 empty] | * | 30
[10 empty] | * | 31
[10 empty] | * | 32
[8 empty] | 回风湿度下限 |  | * | 33
[10 empty] | * | 34
[10 empty] | * | 35
[10 empty] | * | 36
[8 empty] | 用户自定义告警数量P | =0 | '0' | 37
[10 empty] | '0' | 38
[6 empty] | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 39
[10 empty] | * | 40
[10 empty] | * | 41
[9 empty] | 低BYTE | * | 42
[6 empty] | EOI |  |  |  | 0DH | 43
CID2=49H | 设定参数(定点数) |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
设定参数。
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '4' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '9' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | 'A' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =6 | '0' | 11 |  |  |  | =0 | '0' | 11
|  |  |  | '6' | 12 |  |  |  |  | '0' | 12
COMMAND INFO | COMMAND TYPE | 指定设定参数 | 高BYTE | * | 13 | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13
|  |  | 低BYTE | * | 14 |  |  |  |  | * | 14
| DATAI | 表4．9．1参照 | 高BYTE | * | 15 |  |  |  |  | * | 15
|  |  | 设定值 | * | 16 |  |  |  | 低BYTE | * | 16
|  |  |  | * | 17 | EOI |  |  |  | 0DH | 17
|  |  | 低BYTE | * | 18
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 19
|  |  |  | * | 20
|  |  |  | * | 21
|  |  | 低BYTE | * | 22
EOI |  |  |  | 0DH | 23
表4．9．1 |  | COMMAND TYPE | 内 容
|  | 80H | 空调开机温度
|  | 81H | 空调关机温度
|  | 82H | 回风温度上限
|  | 83H | 回风温度下限
|  | 84H | 回风湿度上限
|  | 85H | 回风湿度下限
|  | E0H…EFH | 用户自定义
CID2=4FH | 获取通信协议版本号 |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
取得通信协议版本情报。
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | * | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | * | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '4' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | 'F' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =0 | '0' | 11 |  |  |  | =0 | '0' | 11
|  |  |  | '0' | 12 |  |  |  |  | '0' | 12
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13 | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13
|  |  |  | * | 14 |  |  |  |  | * | 14
|  |  |  | * | 15 |  |  |  |  | * | 15
|  |  | 低BYTE | * | 16 |  |  |  | 低BYTE | * | 16
EOI |  |  |  | 0DH | 17 | EOI |  |  |  | 0DH | 17
CID2=50H | 获取设备地址 |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
取得SM地址情报。
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | * | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | * | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '5' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '0' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =0 | '0' | 11 |  |  |  | =0 | '0' | 11
|  |  |  | '0' | 12 |  |  |  |  | '0' | 12
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13 | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13
|  |  |  | * | 14 |  |  |  |  | * | 14
|  |  |  | * | 15 |  |  |  |  | * | 15
|  |  | 低BYTE | * | 16 |  |  |  | 低BYTE | * | 16
EOI |  |  |  | 0DH | 17 | EOI |  |  |  | 0DH | 17
CID2=51H | 获取设备(监测模块)，厂家信息 |  |  |  |  | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
取得设备(SM)情报、厂家情报
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | '5' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '1' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | '0' | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | 'C' | 9
| LENID |  |  | '0' | 10 |  | LENID |  |  | '0' | 10
|  |  | =0 | '0' | 11 |  |  |  | =64 | '4' | 11
|  |  |  | '0' | 12 |  |  |  |  | '0' | 12
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 13 | DATA INFO | 采集器名称 |  | 'D' | '4' | 13
|  |  |  | * | 14 |  |  |  |  | '4' | 14
|  |  |  | * | 15 |  |  |  | 'I' | '4' | 15
|  |  | 低BYTE | * | 16 |  |  |  |  | '9' | 16
EOI |  |  |  | 0DH | 17 |  |  |  | 'S' | '5' | 17
[10 empty] | '3' | 18
[9 empty] | '2' | '3' | 19
[10 empty] | '2' | 20
[9 empty] | '0' | '3' | 21
[10 empty] | '0' | 22
[9 empty] | '0' | '3' | 23
[10 empty] | '0' | 24
[9 empty] | '1' | '3' | 25
[10 empty] | '1' | 26
[9 empty] | ' ' | '2' | 27
[10 empty] | '0' | 28
[9 empty] | ' ' | '2' | 29
[10 empty] | '0' | 30
[9 empty] | ' ' | '2' | 31
[10 empty] | '0' | 32
[7 empty] | 厂家软件 版本 |  | 'V' | '5' | 33
[10 empty] | '6' | 34
[9 empty] | '1' | '3' | 35
[10 empty] | '1' | 36
[7 empty] | 厂家名称 |  | 'S' | '5' | 37
[10 empty] | '3' | 38
[9 empty] | 'H' | '4' | 39
[10 empty] | '8' | 40
[9 empty] | 'A' | '4' | 41
[10 empty] | '1' | 42
[9 empty] | 'N' | '4' | 43
[10 empty] | 'E' | 44
[9 empty] | 'G' | '4' | 45
[10 empty] | '7' | 46
[9 empty] | 'H' | '4' | 47
[10 empty] | '8' | 48
[9 empty] | 'A' | '4' | 49
[10 empty] | '1' | 50
[9 empty] | 'I' | '4' | 51
[10 empty] | '9' | 52
[9 empty] | ' ' | '2' | 53
[10 empty] | '0' | 54
[9 empty] | 'D' | '4' | 55
[10 empty] | '4' | 56
[9 empty] | 'A' | '4' | 57
[10 empty] | '1' | 58
[9 empty] | 'I' | '4' | 59
[10 empty] | '9' | 60
[9 empty] | 'K' | '4' | 61
[10 empty] | 'B' | 62
[9 empty] | 'I' | '4' | 63
[10 empty] | '9' | 64
[9 empty] | 'N' | '4' | 65
[10 empty] | 'E' | 66
[9 empty] | ' ' | '2' | 67
[10 empty] | '0' | 68
[9 empty] | ' ' | '2' | 69
[10 empty] | '0' | 70
[9 empty] | ' ' | '2' | 71
[10 empty] | '0' | 72
[9 empty] | ' ' | '2' | 73
[10 empty] | '0' | 74
[9 empty] | ' ' | '2' | 75
[10 empty] | '0' | 76
[6 empty] | CHKSUM |  |  | 高BYTE | * | 77
[10 empty] | * | 78
[10 empty] | * | 79
[9 empty] | 低BYTE | * | 80
[6 empty] | EOI |  |  |  | 0DH | 81
CID2=E0H | [5 empty] | 中国邮电电信总局文件（中国电信交換[1999]625号 基准）规格
符号 | 指令 |  |  |  |  | 符号 | 回复
| 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
SOI |  |  |  | 7EH | 0 | SOI |  |  |  | 7EH | 0
VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1 | VER |  |  | 高BYTE | '2' | 1
|  |  | 低BYTE | '0' | 2 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 2
ADR |  |  | 高BYTE | * | 3 | ADR |  |  | 高BYTE | * | 3
|  |  | 低BYTE | * | 4 |  |  |  | 低BYTE | * | 4
CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5 | CID1 |  |  | 高BYTE | '6' | 5
|  |  | 低BYTE | '0' | 6 |  |  |  | 低BYTE | '0' | 6
CID2 |  |  | 高BYTE | 'E' | 7 | RTN |  |  | 高BYTE | * | 7
|  |  | 低BYTE | '0' | 8 |  |  |  | 低BYTE | * | 8
LENGTH | LCHKSUM |  |  | * | 9 | LENGTH | LCHKSUM |  |  | * | 9
| LENID |  |  | * | 10 |  | LENID |  |  | * | 10
|  |  |  | * | 11 |  |  |  |  | * | 11
|  |  |  | * | 12 |  |  |  |  | * | 12
COMMAND INFO | 识别部 | 指令·回复一览表 （独有规格） 的情报 |  | * | 13 | DATA INFO | 识别部 | 指令·回复一览表 （独有规格） 的情报 |  | * | 13
|  |  |  | * | 14 |  |  |  |  | * | 14
|  |  |  | * | 15 |  |  |  |  | * | 15
| 数据部 |  |  | * | 16 |  | 数据部 |  |  | * | 16
|  |  |  | * | 17 |  |  |  |  | * | 17
CHKSUM |  |  | 高BYTE | * |  | CHKSUM |  |  | 高BYTE | *
|  |  |  | * | [5 empty] | *
|  |  |  | * | [5 empty] | *
|  |  | 低BYTE | * |  |  |  |  | 低BYTE | *
EOI |  |  |  | 0DH | x | EOI |  |  |  | 0DH | y

## ４．２上位ユニット通信機能<7>
000 |  | 回线切断要求 |  |  |  |  | 独有规格
\
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '0' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '0' | 1
[5 empty] | '0' | 2 | [5 empty] | '0' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
0E0 |  | RAM读出 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口RAM中数据。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '0' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '0' | 1
[5 empty] | 'E' | 2 | [5 empty] | 'E' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | 读出先头RAM地址 | 高位 16^3 | * | 4 | 数据部 |  | RAM读出数据 | 第1字节数据 | 高位 16^1 | * | 4
|  |  |  | 16^2 | * | 5 |  |  |  |  | 低位 16^0 | * | 5
|  |  |  | 16^1 | * | 6 |  |  |  | 第2字节数据 | 高位 16^1 | * | 6
|  |  |  | 低位 16^0 | * | 7 |  |  |  |  | 低位 16^0 | * | 7
ETX |  |  |  |  | 03H | 8 |  |  |  | 第3字节数据 | 高位 16^1 | * | 8
BCC |  |  |  |  | * | 9 |  |  |  |  | 低位 16^0 | * | 9
[10 empty] | 第4字节数据 | 高位 16^1 | * | 10
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 11
[10 empty] | 第5字节数据 | 高位 16^1 | * | 12
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 13
[10 empty] | 第6字节数据 | 高位 16^1 | * | 14
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 15
[10 empty] | 第7字节数据 | 高位 16^1 | * | 16
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 17
[10 empty] | 第8字节数据 | 高位 16^1 | * | 18
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 19
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 20
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 21
0F0 |  | RAM记入 |  |  |  |  | 独有规格
接口RAM数据记入。记入数据为1个BYTE单位。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '0' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '0' | 1
[5 empty] | 'F' | 2 | [5 empty] | 'F' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | 记入RAM地址 | 高位 16^3 | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  |  | 16^2 | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
|  |  |  | 16^1 | * | 6
|  |  |  | 低位 16^0 | * | 7
|  |  | 记入数据 | 高位 16^1 | * | 8
|  |  |  | 低位 16^0 | * | 9
ETX |  |  |  |  | 03H | 10
BCC |  |  |  |  | * | 11
100 |  | 登录：接口ID确认 |  |  |  |  | 独有规格
确认接口ID。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '1' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '1' | 1
[5 empty] | '0' | 2 | [5 empty] | '0' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  | 接口ID | 第1行 | 初期值 'F' | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 |  |  |  | 第2行 | 初期值 'F' | * | 5
[10 empty] | 第3行 | 初期值 'F' | * | 6
[10 empty] | 第4行 | 初期值 'F' | * | 7
[10 empty] | 第5行 | 初期值 'F' | * | 8
[10 empty] | 第6行 | 初期值 'F' | * | 9
[10 empty] | 第7行 | 初期值 'F' | * | 10
[10 empty] | 第8行 | 初期值 'F' | * | 11
[10 empty] | 第9行 | 初期值 'F' | * | 12
[10 empty] | 第10行 | 初期值 'F' | * | 13
[10 empty] | 第11行 | 初期值 'F' | * | 14
[10 empty] | 第12行 | 初期值 'F' | * | 15
[10 empty] | 第13行 | 初期值 'F' | * | 16
[10 empty] | 第14行 | 初期值 'F' | * | 17
[10 empty] | 第15行 | 初期值 'F' | * | 18
[10 empty] | 第16行 | 初期值 'F' | * | 19
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 20
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 21
・ 接口ID是为了上位机能识别多台接口时每个接口所持有的信息。
[备注]
・ 上位机有信息发出时，为了能明确该信息是针对那个接口，此时利用该指令指定某一接口。
110 |  | 登录：PASSWORD确认 |  |  |  |  | 独有规格
在登录接口时需对PASSWORD进行确认。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '1' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '1' | 1
[5 empty] | '1' | 2 | [5 empty] | '1' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  | PASSWORD | 第1行 |  | * | 4 | 数据部 |  |  | 回复码 |  | * | 4
|  |  | 第2行 |  | * | 5 | ETX |  |  |  |  | 03H | 5
|  |  | 第3行 |  | * | 6 | BCC |  |  |  |  | * | 6
|  |  | 第4行 |  | * | 7
|  |  | 第5行 |  | * | 8
|  |  | 第6行 |  | * | 9
|  |  | 第7行 |  | * | 10
|  |  | 第8行 |  | * | 11
ETX |  |  |  |  | 03H | 12
BCC |  |  |  |  | * | 13
回复码 = 0 : 必须项目未设定(登录成功)
= 1 : PASSWORD正常(登录成功)
= 2 : PASSWORD异常(登录失败)
[备注]
・ 上位机登录成功之前，接口仅接受下述指令
①切断要求
②登录：接口ID确认
③登录：PASSWORD确认
上位机发出上述以后的指令时，接口发出实行不可能回复(F30)。
接口在必须项目未设定时，不进行PASSWORD确认，回复码=0回复。
210 |  | 接口设定：PASSWORD |  |  |  |  | 独有规格
将上位机决定的PASSWORD。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | '1' | 2 | [5 empty] | '1' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  | PASSWORD | 第1行 |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  | 第2行 |  | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
|  |  | 第3行 |  | * | 6
|  |  | 第4行 |  | * | 7
|  |  | 第5行 |  | * | 8
|  |  | 第6行 |  | * | 9
|  |  | 第7行 |  | * | 10
|  |  | 第8行 |  | * | 11
ETX |  |  |  |  | 03H | 12
BCC |  |  |  |  | * | 13
[备注]
・ 设定必须项目
· 为防止遗忘密码，请对密码好好保存。
遗忘密码，将无法登录接口。
220 |  | 接口设定：上位机TEL No. |  |  |  |  | 独有规格
向接口设定上位机TEL No.。
符号 | [6 empty] | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | '2' | 2 | [5 empty] | '2' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  | 上位机TEL No.情报 |  |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
[5 empty] | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
[5 empty] | * | 6
[5 empty] | * | 7
[5 empty] | * | 8
[5 empty] | * | 9
[5 empty] | * | 10
[5 empty] | * | 11
[5 empty] | * | 12
[5 empty] | * | 13
[5 empty] | * | 14
[5 empty] | * | 15
[5 empty] | * | 16
[5 empty] | * | 17
[5 empty] | * | 18
[5 empty] | * | 19
[5 empty] | * | 20
[5 empty] | * | 21
[5 empty] | * | 22
[5 empty] | * | 23
[5 empty] | * | 24
[5 empty] | * | 25
[5 empty] | * | 26
[5 empty] | * | 27
[5 empty] | * | 28
[5 empty] | * | 29
[5 empty] | * | 30
[5 empty] | * | 31
[5 empty] | * | 32
[5 empty] | * | 33
ETX |  |  |  |  | 03H | 34
BCC |  |  |  |  | * | 35
数据部设定信息
[0～9] : 电话号码
[An] : n×2秒钟内拨号完成(n=1～F)
[B] : PB信号选择
[C] : DP信号选择
[F] : 无效数据
[备注]
· 设定必须项目
· [An]中n因PBx的机种设定不同而有所区别，实际使用时请根据PBX的适合值进行设定。
· [An]在指令中可能会设定几次，n的合计不要超过25(19H)
· 未使用区域必须设定为“F”。
· 有效数据申请勿设定“F”。
(例1)上位机·接口都同外线连接
|  | 接口侧TEL回路 |  | ：PB
|  | 上位机TEL No. |  | ：021-5442-1118
数据部 | 4 |  | 'B' | 根据接口侧电话回路，设定PB信
| 5 |  | '0'
| 6 |  | '2'
| 7 |  | '1'
| 8 |  | '6'
| 9 |  | '4'
| 10 |  | '8' | 设定上位机TEL No.
| 11 |  | '9'
| 12 |  | '1'
| 13 |  | '1'
| 14 |  | '1'
| 15 |  | '8'
| 16 |  | 'F'
| 17 |  | 'F'
| 18 |  | 'F'
| 19 |  | 'F'
| 20 |  | 'F'
| 21 |  | 'F'
| 22 |  | 'F'
| 23 |  | 'F'
| 24 |  | 'F' | 未使用区域设定为'F'
| 25 |  | 'F'
| 26 |  | 'F'
| 27 |  | 'F'
| 28 |  | 'F'
| 29 |  | 'F'
| 30 |  | 'F'
| 31 |  | 'F'
| 32 |  | 'F'
| 33 |  | 'F'
(例2)上位机·接口都同内线连接
|  | 接口侧PBX |  | ：DP
|  | 接口侧PBX外线发信号码 |  | ：9
|  | 上位机侧PBX |  | ：PB
|  | 上位机TEL No. |  | ：021-5442-1118
|  | 上位机内信号码 |  | ：221
数据部 | 4 |  | 'C' | 根据接口侧PBX设定DP信号选择
| 5 |  | '9' | 设定9为接外线
| 6 |  | 'A' | 设定外线接通时间为2秒×3=6秒等待
| 7 |  | '3'
| 8 |  | '0'
| 9 |  | '2'
| 10 |  | '1'
| 11 |  | '6'
| 12 |  | '4'
| 13 |  | '8' | 设定上位机TEL No.
| 14 |  | '9'
| 15 |  | '1'
| 16 |  | '1'
| 17 |  | '1'
| 18 |  | '8'
| 19 |  | 'A' | 设定上位机外线接通为止时间为2秒×5=10秒等待
| 20 |  | '5'
| 21 |  | 'B' | 根据上位机侧PBX设计PB信号选择
| 22 |  | '2'
| 23 |  | '2' | 设定上位机内线号码
| 24 |  | '1'
| 25 |  | 'F'
| 26 |  | 'F'
| 27 |  | 'F'
| 28 |  | 'F'
| 29 |  | 'F' | 未使用区域设定为'F'
| 30 |  | 'F'
| 31 |  | 'F'
| 32 |  | 'F'
| 33 |  | 'F'
230 |  | 接口设定：接口ID |  |  |  |  | 独有规格
设定接口ID。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | '3' | 2 | [5 empty] | '3' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  | 接口ID | 第1行 |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  | 第2行 |  | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
|  |  | 第3行 |  | * | 6
|  |  | 第4行 |  | * | 7
|  |  | 第5行 |  | * | 8
|  |  | 第6行 |  | * | 9
|  |  | 第7行 |  | * | 10
|  |  | 第8行 |  | * | 11
|  |  | 第9行 |  | * | 12
|  |  | 第10行 |  | * | 13
|  |  | 第11行 |  | * | 14
|  |  | 第12行 |  | * | 15
|  |  | 第13行 |  | * | 16
|  |  | 第14行 |  | * | 17
|  |  | 第15行 |  | * | 18
|  |  | 第16行 |  | * | 19
ETX |  |  |  |  | 03H | 20
BCC |  |  |  |  | * | 21
(例)指定为087-879-3131
数据部 | 4 |  | '0'
| 5 |  | '8'
| 6 |  | '7'
| 7 |  | '8'
| 8 |  | '7'
| 9 |  | '9'
| 10 |  | '3'
| 11 |  | '1'
| 12 |  | '3'
| 13 |  | '1'
| 14 |  | 'F'
| 15 |  | 'F'
| 16 |  | 'F' | 剩余区域记入为'F'
| 17 |  | 'F'
| 18 |  | 'F'
| 19 |  | 'F'
[备注]
・ 必须设定项目
240 |  | 接口设定：现在时刻 |  |  |  |  | 独有规格
对接口设定现在时刻。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | '4' | 2 | [5 empty] | '4' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  | 现在时刻 | 时 | 高位 10^1 | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  |  | 低位 10^0 | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
|  |  | 分 | 高位 10^1 | * | 6
|  |  |  | 低位 10^0 | * | 7
ETX |  |  |  |  | 03H | 8
BCC |  |  |  |  | * | 9
(例)设定为18点35分
数据部 | 4 |  | '1'
| 5 |  | '8'
| 6 |  | '3'
| 7 |  | '5'
[备注]
・ 按24小时制设定。
・ 接通电源时为00点00分。
・ 为对时间进行修正，请在每次电话连接时实行本指令。
250 |  | 接口设定：定时发报时间 |  |  |  |  | 独有规格
对接口设定定时发表时间。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | '5' | 2 | [5 empty] | '5' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  | 定时发报 时刻 | 时 | 高位 10^1 | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  |  | 低位 10^0 | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
|  |  | 分 | 高位 10^1 | * | 6
|  |  |  | 低位 10^0 | * | 7
ETX |  |  |  |  | 03H | 8
BCC |  |  |  |  | * | 9
(例)设定为22点40分
数据部 | 4 |  | '2'
| 5 |  | '2'
| 6 |  | '4'
| 7 |  | '0'
[备注]
・ 按24小时制设定
・ 初始值 定时发报时间：02点00分
280 |  | 接口设定：接通为止拨号次数 |  |  |  |  | 独有规格
对接口进行接通为止的拨号次数设定。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | '8' | 2 | [5 empty] | '8' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | 接通为止拨号次数 |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
ETX |  |  |  |  | 03H | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
BCC |  |  |  |  | * | 6
接通为止拨号次数=1～F(1～15回)
[备注]
・ 初始值 接通为止拨号次数=2(2回)
2A0 |  | 接口设定：重拨次数 |  |  |  |  | 独有规格
对接口设定接通为止的重拨次数。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | 'A' | 2 | [5 empty] | 'A' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | 重拨次数 | 高位 16^1 | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  |  | 低位 16^0 | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
ETX |  |  |  |  | 03H | 6
BCC |  |  |  |  | * | 7
重拨次数=00H～63H(0～99回)
(例)设定为10回
数据部 | 4 |  | '0'
| 5 |  | 'A'
[备注]
・ 初始值 重拨次数=10H(16回)
2B0 |  | 接口设定：自动备机有无 |  |  |  |  | 独有规格
对接口设定自动备机有无。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据处置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | 'B' | 2 | [5 empty] | 'B' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | 自动备机有无 |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
ETX |  |  |  |  | 03H | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
BCC |  |  |  |  | * | 6
自动备机有无 = 0:无 / 1:有
[备注]
・ 初始值 自动备机有无=1(有)
2C0 |  | 接口设定：自动交替运转时间 |  |  |  |  | 独有规格
自动交替运转时间接口设定。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | 'C' | 2 | [5 empty] | 'C' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | 自动交替转换时间 | 高位 16^1 | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  |  | 低位 16^0 | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
ETX |  |  |  |  | 03H | 6
BCC |  |  |  |  | * | 7
自动交替运转时间 = 00H : 自动交替运转功能无
= 01H～63H : 1小时～99小时
(例)设定为99小时
数据部 | 4 |  | '6'
| 5 |  | '3'
[备注]
・ 初始值 自动交替运转时间=00H(自动交替运转功能无)
2D0 |  | 接口设定：最低运转保证台数 |  |  |  |  | 独有规格
自动交替运转时设定最低运转保证台数。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | 'D' | 2 | [5 empty] | 'D' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | 最低运转保证台数 |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
ETX |  |  |  |  | 03H | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
BCC |  |  |  |  | * | 6
最低运转保证台数 = 1～2 : 1～2台
[备注]
・ 初始值 最低运转保证台数=1(1台)
2E0 |  | 接口设定：发报设定 |  |  |  |  | 独有规格
根据需要对接口设定发报的许可/禁止设定。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '2' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '2' | 1
[5 empty] | 'E' | 2 | [5 empty] | 'E' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  |  |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
[5 empty] | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
ETX |  |  |  |  | 03H | 6
BCC |  |  |  |  | * | 7
A～B = 未使用(0固定)
C = 0:运转模式变化发报禁止 / 1:运转模式变化发表许可
D = 0:后接续异常发报禁止 / 1:后接续异常发表许可
E = 0:通信异常发报禁止 / 1:通信异常发表许可
F = 0:过滤网信号发报禁止 / 1:过滤网信号发表许可
G = 0:异常发报禁止 / 1:异常发表许可
H = 0:定时发报禁止 / 1:定时发表许可
[备注]
・ 初始值 全为0(禁止)
300 |  | 空调设置模式确认：室内机管理台数 |  |  |  |  | 独有规格
从接口读出各遥控器回路所连接的室内机台数。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '3' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '3' | 1
[5 empty] | '0' | 2 | [5 empty] | '0' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  | LINE0的 室内机连接台数 | 高位 16^1 | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 |  |  |  |  | 低位 16^0 | * | 5
[10 empty] | LINE1的 室内机连接台数 | 高位 16^1 | * | 6
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 7
[10 empty] | LINE2的 室内机连接台数 | 高位 16^1 | * | 8
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 9
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 10
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 11
(例)
[7 empty] | 数据部 | 4 |  | '0' | LINE0=1台
[8 empty] | 5 |  | '1'
[8 empty] | 6 |  | '0' | LINE1=1台
[8 empty] | 7 |  | '1'
[8 empty] | 8 |  | '0' | LINE2=0台
[8 empty] | 9 |  | '0'
310 |  | 空调设置状态确认：Unit No. |  |  |  |  | 独有规格
从接口读出任意室内机的Unit No.。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '3' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '3' | 1
[5 empty] | '1' | 2 | [5 empty] | '1' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | 数据部 |  |  | Unit No. | 高位 16^1 | * | 4
ETX |  |  |  |  | 03H | 5 |  |  |  |  | 低位 16^0 | * | 5
BCC |  |  |  |  | * | 6 | ETX |  |  |  |  | 03H | 6
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 7
LINE No. = 0～2 | [6 empty] | Unit No. = 00H～10H
无室内机时为FFH
(例)LINE2指定 | [6 empty] | (例)LINE2为00H
数据部 | 4 |  | '2' |  |  |  | 数据部 | 4 |  | '0'
[8 empty] | 5 |  | '0'
320 |  | 设置状态确认：限制情报 |  |  |  |  | 独有规格
从接口读出任意回路的限制情报。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '3' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '3' | 1
[5 empty] | '2' | 2 | [5 empty] | '2' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | 数据部 |  |  | RCC |  | * | 4
ETX |  |  |  |  | 03H | 5 | [5 empty] | * | 5
BCC |  |  |  |  | * | 6 | [5 empty] | * | 6
[12 empty] | * | 7
[12 empty] | * | 8
[10 empty] | 制冷设定温度上限 | 高位 16^1 | * | 9
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 10
[10 empty] | 制冷设定温度下限 | 高位 16^1 | * | 11
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 12
[10 empty] | 制热设定温度上限 | 高位 16^1 | * | 13
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 14
[10 empty] | 制热设定温度下限 | 高位 16^1 | * | 15
[11 empty] | 低位 16^0 | * | 16
[10 empty] | 风扇1风量控制段数 |  | * | 17
[10 empty] | 风扇2风量控制段数 |  | * | 18
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 19
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 20
LINE No. = 0～2 | [6 empty] | RCC：遥控器控制码 = 0:A TYPE 2:C TYPE 6:D TYPE
A ：风扇自动有无 = 0:无 / 1:有
B ：制热设定有无 = 0:无 / 1:有
C ：制冷设定有无 = 0:无 / 1:有
D ：送风设定有无 = 0:无 / 1:有
E ：风扇2有无 = 0:无 / 1:有
F ：风扇1有无 = 0:无 / 1:有
G ：设定温度有无 = 0:无 / 1:有
H ：除湿有无 = 0:无 / 1:有
I ：运转状态自动设定 = 0:无 / 1:有
J ：集尘器有无 = 0:无 / 1:有
K ：全热交有无 = 0:无 / 1:有
L ：20NE全热交连动有无 = 0:无 / 1:有
M ：20NE集尘机有无 = 0:无 / 1:有
N ：20NE全热交有无 = 0:无 / 1:有
O,P：未使用
风扇1，2风量控制系数 = 0:风量控制无
= 2:风量2速控制
= 3:风量3速控制
400 |  | 空调·参数收集：存满信息 |  |  |  |  | 独有规格
读出任意室内机的累积信息。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '4' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '4' | 1
[5 empty] | '0' | 2 | [5 empty] | '0' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | 数码部 |  |  |  |  | * | 4
|  |  | Unit No. | 高位 16^1 | * | 5 | [5 empty] | * | 5
|  |  |  | 低位 16^0 | * | 6 | [5 empty] | * | 6
ETX |  |  |  |  | 03H | 7 |  |  |  | 运转模式 |  | * | 7
BCC |  |  |  |  | * | 8 |  |  | 异常 代码 | 区分码 |  | * | 8
[10 empty] | 内容代码 |  | * | 9
[10 empty] | 设定温度 | 高位 10^2 | * | 22
[11 empty] | 10^1 | * | 23
[11 empty] | 低位 10^0 | * | 24
[10 empty] | 回风温度 | 高位 10^2 | * | 25
[11 empty] | 10^1 | * | 26
[11 empty] | 低位 10^0 | * | 27
[10 empty] | 风扇1风量 |  | * | 28
[10 empty] | 风扇2风量 |  | * | 29
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 30
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 31
LINE No. = 0～2 | [6 empty] | A：未使用
Unit No. = 何でも良い | [6 empty] | B：加温器状态 = 0:OFF / 1:ON
C：电加热状态 = 0:OFF / 1:ON
D：风扇状态 = 0:OFF / 1:ON
E：未使用
F：未使用
G：压缩机状态 = 0:OFF / 1:ON
H：运转状态 = 0:OFF / 1:ON
I：过滤网状态 = 0:OFF / 1:ON
J：注意报状态 = 0:复归 / 1:发生
K：警报状态 = 0:复归 / 1:发生
L：异常状态 = 0:复归 / 1:发生
运转模式 = 0:送风 / 1:制热 / 2:制冷
设定温度 = 000～127(0℃～127℃)
回风温度 = 000～127(0℃～127℃)
风扇1，2风量 = 0～5
410 |  | 空调·参数收集：发报原因 |  |  |  |  | 独有规格
从接口读出发报原因。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '4' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '4' | 1
[5 empty] | '1' | 2 | [5 empty] | '1' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  |  |  | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | [5 empty] | * | 5
[12 empty] | * | 6
[12 empty] | * | 7
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 8
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 9
A = 未使用(0固定)
B = 0:- / 1:其它接口发报(RS-485时)
C = 0:- / 1:运转状态变化发报
D = 0:- / 1:后续异常发报
E = 0:- / 1:通信异常发报
F = 0:- / 1:过滤网异常发报
G = 0:- / 1:异常发报
H = 0:- / 1:定时发报
I = 未使用(0固定)
J = 0:- / 1:LINE2通信异常
K = 0:- / 1:LINE1通信异常
L = 0:- / 1:LINE0通信异常
M = 未使用(0固定)
N = 0:- / 1:LINE2后接续异常
O = 0:- / 1:LINE1后接续异常
P = 0:- / 1:LINE0后接续异常
(例)
[7 empty] | 数据部 | 4 |  | '0'
[8 empty] | 5 |  | '8'
[8 empty] | 6 |  | '1'
[8 empty] | 7 |  | '0'
－数据的含义－
・ 通信异常发报
・ LINE0通讯异常
500 |  | 空调·数据初始化 |  |  |  |  | 独有规格
接口内部存储数据的初始化。 希望从室内机的最初存储数据开始实行时发行。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '5' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '5' | 1
[5 empty] | '0' | 2 | [5 empty] | '0' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
600 |  | 空调·控制 运转 |  |  |  |  | 独有规格
对接口的任意LINE运转·停止指令。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '6' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '6' | 1
[5 empty] | '0' | 2 | [5 empty] | '0' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  | 状态 |  | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
ETX |  |  |  |  | 03H | 6
BCC |  |  |  |  | * | 7
LINE No. = 0～2
状态 = 0:停止 / 1:运转 / 3:顺次起动运转
610 |  | 空调·控制 过滤网清洗重置 |  |  |  |  | 独有规格
对接口的任意LINE发出过滤清洗重置指令。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '6' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '6' | 1
[5 empty] | '1' | 2 | [5 empty] | '1' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
ETX |  |  |  |  | 03H | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
BCC |  |  |  |  | * | 6
LINE No. = 0～2
620 |  | 空调·控制 运转模式 |  |  |  |  | 独有规格
改变接口任意LINE的运转模式。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '6' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '6' | 1
[5 empty] | '2' | 2 | [5 empty] | '2' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  | 运转模式 |  | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
ETX |  |  |  |  | 03H | 6
BCC |  |  |  |  | * | 7
LINE No. = 0～2
运转模式 = 0:送风
= 1:制热
= 2:制冷
= 3:自动
= 4:换气清净
= 7:除湿
[备注]
・ 参考限制情报：不要设定系统无法实现的运转模式。
630 |  | 空调·控制 设定温度 |  |  |  |  | 独有规格
改变接口任意LINE的设定温度。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '6' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '6' | 1
[5 empty] | '3' | 2 | [5 empty] | '3' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  | 制冷设定温度 | 高位 10^2 | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
|  |  |  | 10^1 | * | 6
|  |  |  | 低位 10^0 | * | 7
|  |  | 制热设定温度 | 高位 10^2 | * | 8
|  |  |  | 10^1 | * | 9
|  |  |  | 低位 10^0 | * | 10
ETX |  |  |  |  | 03H | 11
BCC |  |  |  |  | * | 12
LINE No. = 0～2
制冷设定温度 = 000～127 : 0℃～127℃
制热设定温度 = 000～127 : 0℃～127℃
[备注]
・ 参考限止信息的设定温度上限，不要设定为系统无法实现的设定温度。
・ 每次仅能设定制冷时的温度或制热时的温度。请在每个状态下都设定一次温度。
640 |  | 空调·控制 风量 |  |  |  |  | 独有规格
改变接口任意LINE的风量。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '6' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '6' | 1
[5 empty] | '4' | 2 | [5 empty] | '4' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
数据部 |  |  | LINE No. |  | * | 4 | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
|  |  | 制冷风扇1风量 |  | * | 5 | BCC |  |  |  |  | * | 5
|  |  | 制冷风扇2风量 |  | * | 6
|  |  | 制热风扇1风量 |  | * | 7
|  |  | 制热风扇2风量 |  | * | 8
ETX |  |  |  |  | 03H | 9
BCC |  |  |  |  | * | 10
LINE No. = 0～2
各风量 = 0:自动
= 1:风量1
= 2:风量2
= 3:风量3
= 4:风量4
= 5:风量5
[备注]
・ 参考限制信息：不要设定系统无法实现的风量。
・ 制冷风扇1、制冷风扇2、制热风扇1、制热风扇2、只能进行个别设定。请设定一次。
720 |  | 读出接口设定：上位机Unit No. |  |  |  |  | 独有规格
读出同接口相连的上位机的TEL No.。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | '2' | 2 | [5 empty] | '2' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  | 上位机TEL No.信息 |  |  | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | [5 empty] | * | 5
[12 empty] | * | 6
[12 empty] | * | 7
[12 empty] | * | 8
[12 empty] | * | 9
[12 empty] | * | 10
[12 empty] | * | 11
[12 empty] | * | 12
[12 empty] | * | 13
[12 empty] | * | 14
[12 empty] | * | 15
[12 empty] | * | 16
[12 empty] | * | 17
[12 empty] | * | 18
[12 empty] | * | 19
[12 empty] | * | 20
[12 empty] | * | 21
[12 empty] | * | 22
[12 empty] | * | 23
[12 empty] | * | 24
[12 empty] | * | 25
[12 empty] | * | 26
[12 empty] | * | 27
[12 empty] | * | 28
[12 empty] | * | 29
[12 empty] | * | 30
[12 empty] | * | 31
[12 empty] | * | 32
[12 empty] | * | 33
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 34
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 35
730 |  | 读出接口设定：接口ID |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的ID。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | '3' | 2 | [5 empty] | '3' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  | 接口ID | 第1行 |  | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 |  |  |  | 第2行 |  | * | 5
[10 empty] | 第3行 |  | * | 6
[10 empty] | 第4行 |  | * | 7
[10 empty] | 第5行 |  | * | 8
[10 empty] | 第6行 |  | * | 9
[10 empty] | 第7行 |  | * | 10
[10 empty] | 第8行 |  | * | 11
[10 empty] | 第9行 |  | * | 12
[10 empty] | 第10行 |  | * | 13
[10 empty] | 第11行 |  | * | 14
[10 empty] | 第12行 |  | * | 15
[10 empty] | 第13行 |  | * | 16
[10 empty] | 第14行 |  | * | 17
[10 empty] | 第15行 |  | * | 18
[10 empty] | 第16行 |  | * | 19
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 20
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 21
(例)读出087-879-3131号码
[7 empty] | 数据部 | 4 |  | '0'
[8 empty] | 5 |  | '8'
[8 empty] | 6 |  | '7'
[8 empty] | 7 |  | '8'
[8 empty] | 8 |  | '7'
[8 empty] | 9 |  | '9'
[8 empty] | 10 |  | '3'
[8 empty] | 11 |  | '1'
[8 empty] | 12 |  | '3'
[8 empty] | 13 |  | '1'
[8 empty] | 14 |  | 'F'
[8 empty] | 15 |  | 'F'
[8 empty] | 16 |  | 'F' | 未使用区域为'F'
[8 empty] | 17 |  | 'F'
[8 empty] | 18 |  | 'F'
[8 empty] | 19 |  | 'F'
740 |  | 读出接口设定：现在时刻 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口累计的现在时刻。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | '4' | 2 | [5 empty] | '4' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  | 现在时刻 | 时 | 高位 10^1 | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 |  |  |  |  | 低位 10^0 | * | 5
[10 empty] | 分 | 高位 10^1 | * | 6
[11 empty] | 低位 10^0 | * | 7
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 8
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 9
(例)读出18点35分
[7 empty] | 数据部 | 4 |  | '1'
[8 empty] | 5 |  | '8'
[8 empty] | 6 |  | '3'
[8 empty] | 7 |  | '5'
750 |  | 读出接口设定：定时发报时刻 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的定时发表时刻。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | '5' | 2 | [5 empty] | '5' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  | 定时发表 时刻 | 时 | 高位 10^1 | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 |  |  |  |  | 低位 10^0 | * | 5
[10 empty] | 分 | 高位 10^1 | * | 6
[11 empty] | 低位 10^0 | * | 7
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 8
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 9
(例)读出22点40分
[7 empty] | 数据部 | 4 |  | '2'
[8 empty] | 5 |  | '2'
[8 empty] | 6 |  | '4'
[8 empty] | 7 |  | '0'
780 |  | 读出接口设定：接通为止的响应次数 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的连通为止的响应次数。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | '8' | 2 | [5 empty] | '8' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  | 连通为止的响铃次数 |  | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | ETX |  |  |  |  | 03H | 5
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 6
连通为止的响铃次数=1～F(1～15回)
7A0 |  | 读出接口设定：重拨次数 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的连通为止的重拨为止。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | 'A' | 2 | [5 empty] | 'A' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  | 重拨次数 | 高位 16^1 | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 |  |  |  |  | 低位 16^0 | * | 5
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 6
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 7
重拨次数=00H～63H(0～99回)
(例)读出10回
[7 empty] | 数据部 | 4 |  | '0'
[8 empty] | 5 |  | 'A'
7B0 |  | 读出接口设定：自动备机有无 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的自动备机功能有无。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | 'B' | 2 | [5 empty] | 'B' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  | 自动备机有无 |  | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | ETX |  |  |  |  | 03H | 5
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 6
自动备机有无 = 0:无 / 1:有
7C0 |  | 读出接口设定：自动交替运转时间 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的自动交替运转时间。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | 'C' | 2 | [5 empty] | 'C' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  | 自动交替运转时间 | 高位 16^1 | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 |  |  |  |  | 低位 16^0 | * | 5
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 6
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 7
自动交替运转时间 = 00H : 自动交替运转功能无
= 01H～63H : 1小时～99小时
(例)读出99小时
[7 empty] | 数据部 | 4 |  | '6'
[8 empty] | 5 |  | '3'
7D0 |  | 读出接口设定：最低运转保证台数 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的最低运转保证台数。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | 'D' | 2 | [5 empty] | 'D' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  | 最低运转保证台数 |  | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | ETX |  |  |  |  | 03H | 5
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 6
最低运转保证台数 = 1～2 : 1～2台
7E0 |  | 读出接口设定：发报设定 |  |  |  |  | 独有规格
读出接口设定的各种情况下的发报有无。
符号 |  | 指令 |  |  |  |  | 符号 |  | 回复
|  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值 |  |  |  | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
STX |  |  |  |  | 02H | 0 | STX |  |  |  |  | 02H | 0
识别部 |  |  |  |  | '7' | 1 | 识别部 |  |  |  |  | '7' | 1
[5 empty] | 'E' | 2 | [5 empty] | 'E' | 2
[5 empty] | '0' | 3 | [5 empty] | '0' | 3
ETX |  |  |  |  | 03H | 4 | 数据部 |  |  |  |  | * | 4
BCC |  |  |  |  | * | 5 | [5 empty] | * | 5
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 6
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 7
A～B = 未使用(0固定)
C = 0:运转状态变化发报禁止 / 1:运转状态变化发表许可
D = 0:后接续异常发报禁止 / 1:后接续异常发表许可
E = 0:通信异常发报禁止 / 1:通信异常发表许可
F = 0:过滤网清洗发报禁止 / 1:过滤网清洗发表许可
G = 0:异常发报禁止 / 1:异常发表许可
H = 0:定时发报禁止 / 1:定时发表许可
F10 |  | 否定回答：BCC异常 |  |  |  |  | 独有规格
告知上位机的指令为BCC异常。 (仅为回复)
[7 empty] | 符号 |  | 回复
[9 empty] | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
[7 empty] | STX |  |  |  |  | 02H | 0
[7 empty] | 识别部 |  |  |  |  | 'F' | 1
[12 empty] | '1' | 2
[12 empty] | '0' | 3
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 5
F20 |  | 否定回答：未定义 |  |  |  |  | 独有规格
告知上位机的指令为未定义。 (仅为回复)
[7 empty] | 符号 |  | 回复
[9 empty] | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
[7 empty] | STX |  |  |  |  | 02H | 0
[7 empty] | 识别部 |  |  |  |  | 'F' | 1
[12 empty] | '2' | 2
[12 empty] | '0' | 3
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 5
F30 |  | 否定回答：实行不可能 |  |  |  |  | 独有规格
告知上位机的指令为实行不可能。 (仅为回复)
[7 empty] | 符号 |  | 回复
[9 empty] | 名 称 |  | 数据位置 | 数值
[7 empty] | STX |  |  |  |  | 02H | 0
[7 empty] | 识别部 |  |  |  |  | 'F' | 1
[12 empty] | '3' | 2
[12 empty] | '0' | 3
[7 empty] | ETX |  |  |  |  | 03H | 4
[7 empty] | BCC |  |  |  |  | * | 5
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
A
B
C
D
E
F
G
H

## 5.故障代码表
首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码 | 首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码
31 | 30 | 1 | 0 | A0 | 32 | 30 | 2 | 0 | C0
31 | 31 | 1 | 1 | A1 | 32 | 31 | 2 | 1 | C1
31 | 32 | 1 | 2 | A2 | 32 | 32 | 2 | 2 | C2
31 | 33 | 1 | 3 | A3 | 32 | 33 | 2 | 3 | C3
31 | 34 | 1 | 4 | A4 | 32 | 34 | 2 | 4 | C4
31 | 35 | 1 | 5 | A5 | 32 | 35 | 2 | 5 | C5
31 | 36 | 1 | 6 | A6 | 32 | 36 | 2 | 6 | C6
31 | 37 | 1 | 7 | A7 | 32 | 37 | 2 | 7 | C7
31 | 38 | 1 | 8 | A8 | 32 | 38 | 2 | 8 | C8
31 | 39 | 1 | 9 | A9 | 32 | 39 | 2 | 9 | C9
31 | 41 | 1 | A | AA | 32 | 41 | 2 | A | CA
31 | 42 | 1 | B | AH | 32 | 42 | 2 | B | CH
31 | 43 | 1 | C | AC | 32 | 43 | 2 | C | CC
31 | 44 | 1 | D | AJ | 32 | 44 | 2 | D | CJ
31 | 45 | 1 | E | AE | 32 | 45 | 2 | E | CE
31 | 46 | 1 | F | AF | 32 | 46 | 2 | F | CF
首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码 | 首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码
33 | 30 | 3 | 0 | E0 | 34 | 30 | 4 | 0 | H0
33 | 31 | 3 | 1 | E1 | 34 | 31 | 4 | 1 | H1
33 | 32 | 3 | 2 | E2 | 34 | 32 | 4 | 2 | H2
33 | 33 | 3 | 3 | E3 | 34 | 33 | 4 | 3 | H3
33 | 34 | 3 | 4 | E4 | 34 | 34 | 4 | 4 | H4
33 | 35 | 3 | 5 | E5 | 34 | 35 | 4 | 5 | H5
33 | 36 | 3 | 6 | E6 | 34 | 36 | 4 | 6 | H6
33 | 37 | 3 | 7 | E7 | 34 | 37 | 4 | 7 | H7
33 | 38 | 3 | 8 | E8 | 34 | 38 | 4 | 8 | H8
33 | 39 | 3 | 9 | E9 | 34 | 39 | 4 | 9 | H9
33 | 41 | 3 | A | EA | 34 | 41 | 4 | A | HA
33 | 42 | 3 | B | EH | 34 | 42 | 4 | B | HH
33 | 43 | 3 | C | EC | 34 | 43 | 4 | C | HC
33 | 44 | 3 | D | EJ | 34 | 44 | 4 | D | HJ
33 | 45 | 3 | E | EE | 34 | 45 | 4 | E | HE
33 | 46 | 3 | F | EF | 34 | 46 | 4 | F | HF
首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码 | 首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码
35 | 30 | 5 | 0 | F0 | 36 | 30 | 6 | 0 | J0
35 | 31 | 5 | 1 | F1 | 36 | 31 | 6 | 1 | J1
35 | 32 | 5 | 2 | F2 | 36 | 32 | 6 | 2 | J2
35 | 33 | 5 | 3 | F3 | 36 | 33 | 6 | 3 | J3
35 | 34 | 5 | 4 | F4 | 36 | 34 | 6 | 4 | J4
35 | 35 | 5 | 5 | F5 | 36 | 35 | 6 | 5 | J5
35 | 36 | 5 | 6 | F6 | 36 | 36 | 6 | 6 | J6
35 | 37 | 5 | 7 | F7 | 36 | 37 | 6 | 7 | J7
35 | 38 | 5 | 8 | F8 | 36 | 38 | 6 | 8 | J8
35 | 39 | 5 | 9 | F9 | 36 | 39 | 6 | 9 | J9
35 | 41 | 5 | A | FA | 36 | 41 | 6 | A | JA
35 | 42 | 5 | B | FH | 36 | 42 | 6 | B | JH
35 | 43 | 5 | C | FC | 36 | 43 | 6 | C | JC
35 | 44 | 5 | D | FJ | 36 | 44 | 6 | D | JJ
35 | 45 | 5 | E | FE | 36 | 45 | 6 | E | JE
35 | 46 | 5 | F | FF | 36 | 46 | 6 | F | JF
首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码 | 首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码
37 | 30 | 7 | 0 | L0 | 38 | 30 | 8 | 0 | P0
37 | 31 | 7 | 1 | L1 | 38 | 31 | 8 | 1 | P1
37 | 32 | 7 | 2 | L2 | 38 | 32 | 8 | 2 | P2
37 | 33 | 7 | 3 | L3 | 38 | 33 | 8 | 3 | P3
37 | 34 | 7 | 4 | L4 | 38 | 34 | 8 | 4 | P4
37 | 35 | 7 | 5 | L5 | 38 | 35 | 8 | 5 | P5
37 | 36 | 7 | 6 | L6 | 38 | 36 | 8 | 6 | P6
37 | 37 | 7 | 7 | L7 | 38 | 37 | 8 | 7 | P7
37 | 38 | 7 | 8 | L8 | 38 | 38 | 8 | 8 | P8
37 | 39 | 7 | 9 | L9 | 38 | 39 | 8 | 9 | P9
37 | 41 | 7 | A | LA | 38 | 41 | 8 | A | PA
37 | 42 | 7 | B | LH | 38 | 42 | 8 | B | PH
37 | 43 | 7 | C | LC | 38 | 43 | 8 | C | PC
37 | 44 | 7 | D | LJ | 38 | 44 | 8 | D | PJ
37 | 45 | 7 | E | LE | 38 | 45 | 8 | E | PE
37 | 46 | 7 | F | LF | 38 | 46 | 8 | F | PF
首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码 | 首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码
39 | 30 | 9 | 0 | U0 | 41 | 30 | A | 0 | M0
39 | 31 | 9 | 1 | U1 | 41 | 31 | A | 1 | M1
39 | 32 | 9 | 2 | U2 | 41 | 32 | A | 2 | M2
39 | 33 | 9 | 3 | U3 | 41 | 33 | A | 3 | M3
39 | 34 | 9 | 4 | U4 | 41 | 34 | A | 4 | M4
39 | 35 | 9 | 5 | U5 | 41 | 35 | A | 5 | M5
39 | 36 | 9 | 6 | U6 | 41 | 36 | A | 6 | M6
39 | 37 | 9 | 7 | U7 | 41 | 37 | A | 7 | M7
39 | 38 | 9 | 8 | U8 | 41 | 38 | A | 8 | M8
39 | 39 | 9 | 9 | U9 | 41 | 39 | A | 9 | M9
39 | 41 | 9 | A | UA | 41 | 41 | A | A | MA
39 | 42 | 9 | B | UH | 41 | 42 | A | B | MH
39 | 43 | 9 | C | UC | 41 | 43 | A | C | MC
39 | 44 | 9 | D | UJ | 41 | 44 | A | D | MJ
39 | 45 | 9 | E | UE | 41 | 45 | A | E | ME
39 | 46 | 9 | F | UF | 41 | 46 | A | F | MF
首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码 | 首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码
42 | 30 | B | 0 | 30 | 43 | 30 | C | 0 | 40
42 | 31 | B | 1 | 31 | 43 | 31 | C | 1 | 41
42 | 32 | B | 2 | 32 | 43 | 32 | C | 2 | 42
42 | 33 | B | 3 | 33 | 43 | 33 | C | 3 | 43
42 | 34 | B | 4 | 34 | 43 | 34 | C | 4 | 44
42 | 35 | B | 5 | 35 | 43 | 35 | C | 5 | 45
42 | 36 | B | 6 | 36 | 43 | 36 | C | 6 | 46
42 | 37 | B | 7 | 37 | 43 | 37 | C | 7 | 47
42 | 38 | B | 8 | 38 | 43 | 38 | C | 8 | 48
42 | 39 | B | 9 | 39 | 43 | 39 | C | 9 | 49
42 | 41 | B | A | 3A | 43 | 41 | C | A | 4A
42 | 42 | B | B | 3H | 43 | 42 | C | B | 4H
42 | 43 | B | C | 3C | 43 | 43 | C | C | 4C
42 | 44 | B | D | 3J | 43 | 44 | C | D | 4J
42 | 45 | B | E | 3E | 43 | 45 | C | E | 4E
42 | 46 | B | F | 3F | 43 | 46 | C | F | 4F
首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码 | 首位 | 次位 | 接收首位 | 接收次位 | 故障代码
44 | 30 | D | 0 | 50 | 45 | 30 | E | 0 | 60
44 | 31 | D | 1 | 51 | 45 | 31 | E | 1 | 61
44 | 32 | D | 2 | 52 | 45 | 32 | E | 2 | 62
44 | 33 | D | 3 | 53 | 45 | 33 | E | 3 | 63
44 | 34 | D | 4 | 54 | 45 | 34 | E | 4 | 64
44 | 35 | D | 5 | 55 | 45 | 35 | E | 5 | 65
44 | 36 | D | 6 | 56 | 45 | 36 | E | 6 | 66
44 | 37 | D | 7 | 57 | 45 | 37 | E | 7 | 67
44 | 38 | D | 8 | 58 | 45 | 38 | E | 8 | 68
44 | 39 | D | 9 | 59 | 45 | 39 | E | 9 | 69
44 | 41 | D | A | 5A | 45 | 41 | E | A | 6A
44 | 42 | D | B | 5H | 45 | 42 | E | B | 6H
44 | 43 | D | C | 5C | 45 | 43 | E | C | 6C
44 | 44 | D | D | 5J | 45 | 44 | E | D | 6J
44 | 45 | D | E | 5E | 45 | 45 | E | E | 6E
44 | 46 | D | F | 5F | 45 | 46 | E | F | 6F