北京弋宸项目总结：

1、N5机房:4+6模块路灯控制问题已经解决，需加中间继电器.

2、N5机房:VE300L-网络多功能电力仪表已经调试完成。

3、N5机房给水表：光电直读水表已经调试完成。

4、后续有其它款式水表和电表根据接线说明和通讯协议来定。

5、现场水表、电表线已经拉好，但是标签没打上，部分线也没接上。

后续工作以N5机房项目为例子开展：

1、VE300L-网络多功能电力仪表

以N5电表为例子：

首先把电表地址调正：改为1-4

步骤（1）

在密码输入完成，按⬆键，找到下图修改地址：

（2）VE300L-网络多功能电力仪表接线设备需接到动环主机485口上，电表A接主机网线棕白，B接主机网线棕。

2、光电直读水表（给水表）：

（1）接线设备需接到动环主机485口上，红线接12+、黑线接12-，黄线接主机网线棕白，蓝线接主机棕。

（2）后续工作需查询水表通讯地址，以迈世技术人员支持测试发送00 03 00 00 00 02 C5 DA指令查询地址。

3、超声波热水表：

（1）接线设备需接到动环主机485口上，红线接24V+，黑线接24-，蓝线接主机网线的棕白，黄线接主机的棕。

（2）超声波热水表地址在水表上找到标签如下图：

4、4+6模块灯光控制需加中间继电器如图：

5、主机升级和配置

（1）、在设备配置页面找到配置数据上传点击浏览找到并上传。

（2）、在设备配置页面找到升级文件并上传选择NandFlash目录，点击浏览把,两个文件上传，在首页上485设备已配置好给水表和VE300L-网络多功能电力仪表。