ZPMC+WB+开关 通讯规约(MODBUS)

采用RS232，波特率固定为9600，字符格式10位（1位起始位、8位数据位、无校验位、1位停止位），通讯地址固定为1。

一. 模拟信息

1.  输入信息

| 地址1 | 地址2 | 地址3 | 定 义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100(0X64) | 101 | 140(0X8C) | 输入电压 | 0.1 V |
| 102(0X66) | 103 | 142(0X8E) | 输入电流 | 0.1 A |
| 210 | 211 | 212 | 输入功率 | 0.01 KW |
| 214 | 216 | 218 | 输入电能低字 | 0.1 KWh |
| 215 | 217 | 219 | 输入电能高字 |  |

说明：1. 当配电类型设为单路输入单段馈出时，输入信息按表中地址1

2. 当配电类型设为双路输入单段馈出或双路输入双段馈出时，1路输入信息按表中地址1

3. 当配电类型设为双路输入单段馈出时，2路输入信息按表中地址2

4. 当配电类型设为双路输入双段馈出时，2路输入信息按表中地址3 这个配置

2.  母线绝缘信息

| 地址1 | 地址2 | 定 义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 | 592 | 母线正对地电压 | 0.1 V |
| 591 | 593 | 母线负对地电压 | 0.1 V |

说明：1. 当馈出绝缘检测设为有时，表中数据才有意义

2. 当配电类型设为单路输入单段馈出或双路输入单段馈出时，母线绝缘信息按表中地址1

3. 当配电类型设为双路输入双段馈出时，1段母线绝缘信息按表中地址1，2段母线绝缘信息按表中地址2

4. 电压是用补码表示的带符号数

3.  馈出信息

| 地址 | 定 义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 220 | 01路馈出电流（1段01路馈出电流） | 0.1 A |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 283 | 64路馈出电流（1段64路馈出电流） | 0.1 A |
| 284 | 65路馈出电流（2段01路馈出电流） | 0.1 A |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 347 | 128路馈出电流（2段64路馈出电流） | 0.1 A |
| 350 | 01路馈出负载百分比（1段01路馈出负载百分比） | 0.1 % |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 413 | 60路馈出负载百分比（1段60路馈出负载百分比） | 0.1 % |
| 414 | 61路馈出负载百分比（2段01路馈出负载百分比） | 0.1 % |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 477 | 120路馈出负载百分比（2段60路馈出负载百分比） | 0.1 % |

说明：当馈出电流检测设为有时，表中数据才有意义

| 地址 | 定 义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 600 | 01路馈出接地电阻（1段01路馈出接地电阻） | 0.1 K |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 663 | 64路馈出接地电阻（1段64路馈出接地电阻） | 0.1 K |
| 664 | 65路馈出接地电阻（2段01路馈出接地电阻） | 0.1 K |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 727 | 128路馈出接地电阻（2段64路馈出接地电阻） | 0.1 K |

说明：1. 当馈出绝缘检测设为有时，表中数据才有意义

2. 电阻是用补码表示的带符号数

二. 状态信息

所有状态信息均为相应数据位为1时表示该位信息发生。

1.  输入故障

1.1 当配电类型设为单路输入单段馈出时

180.0：输入欠压

180.2：输入过压

180.4：输入过载

180.6：输入超阀值1

180.8：输入超阀值2

1.2 当配电类型设为双路输入单段馈出或双路输入双段馈出时

181.0：1路输入欠压 0XB5

181.2：1路输入过压

181.4：1路输入过载

181.6：1路输入超阀值1

181.8：1路输入超阀值2

182.0：2路输入欠压 0XB6

182.2：2路输入过压

182.4：2路输入过载

182.6：2路输入超阀值1

182.8：2路输入超阀值2

2.  输入开关故障

2.1当配电类型设为单路输入单段馈出时

200.0：输入开关分闸

2.2当配电类型设为双路输入单段馈出或双路输入双段馈出时

201.0：1路输入开关分闸 0xc9

201.1：2路输入开关分闸

3.  防雷故障

3.1当配电类型设为单路输入单段馈出或双路输入单段馈出时

200.1：防雷故障

3.1当配电类型设为双路输入双段馈出时

201.2：1组防雷故障

201.3：2组防雷故障

4.  馈出开关故障

4.1 当配电类型设为单路输入单段馈出或双路输入单段馈出时

183.0--183.F：QF001馈出开关分闸-- QF016馈出开关分闸

184.0--184.F：QF017馈出开关分闸-- QF032馈出开关分闸

185.0--185.F：QF033馈出开关分闸-- QF048馈出开关分闸

186.0--186.F：QF049馈出开关分闸-- QF064馈出开关分闸

187.0--187.F：QF065馈出开关分闸-- QF080馈出开关分闸

188.0--188.F：QF081馈出开关分闸-- QF096馈出开关分闸

189.0--189.F：QF097馈出开关分闸-- QF112馈出开关分闸

190.0--190.F：QF113馈出开关分闸-- QF128馈出开关分闸

4.2 当配电类型设为双路输入双段馈出时

191.0--191.F：1QF01馈出开关分闸-- 1QF16馈出开关分闸 0XBF

192.0--192.F：1QF17馈出开关分闸-- 1QF32馈出开关分闸

193.0—193.F：1QF33馈出开关分闸-- 1QF48馈出开关分闸

194.0--194.F：1QF49馈出开关分闸-- 1QF64馈出开关分闸

195.0--195.F：2QF01馈出开关分闸-- 2QF16馈出开关分闸 0XC3

196.0--196.F：2QF17馈出开关分闸-- 2QF32馈出开关分闸

197.0--197.F：2QF33馈出开关分闸-- 2QF48馈出开关分闸

198.0--198.F：2QF49馈出开关分闸-- 2QF64馈出开关分闸

5.  馈出过载

5.1 当配电类型设为单路输入单段馈出或双路输入单段馈出时

510.0--510.F：QF001馈出过载-- QF016馈出过载

511.0--511.F：QF017馈出过载-- QF032馈出过载

512.0--512.F：QF033馈出过载-- QF048馈出过载

513.0--513.F：QF049馈出过载-- QF064馈出过载

514.0--514.F：QF065馈出过载-- QF080馈出过载

515.0--515.F：QF081馈出过载-- QF096馈出过载

516.0--516.F：QF097馈出过载-- QF112馈出过载

517.0--517.F：QF113馈出过载-- QF128馈出过载

5.2 当配电类型设为双路输入双段馈出时

540.0--540.F：1QF01馈出过载-- 1QF16馈出过载

541.0--541.F：1QF17馈出过载-- 1QF32馈出过载

542.0--542.F：1QF33馈出过载-- 1QF48馈出过载

543.0--543.F：1QF49馈出过载-- 1QF64馈出过载

544.0--544.F：2QF01馈出过载-- 2QF16馈出过载

545.0--545.F：2QF17馈出过载-- 2QF32馈出过载

546.0--546.F：2QF33馈出过载-- 2QF48馈出过载

547.0--547.F：2QF49馈出过载-- 2QF64馈出过载

6.  馈出超阀值1

6.1 当配电类型设为单路输入单段馈出或双路输入单段馈出时

518.0--518.F：QF001馈出超阀值1-- QF016馈出超阀值1

519.0--519.F：QF017馈出超阀值1-- QF032馈出超阀值1

520.0--520.F：QF033馈出超阀值1-- QF048馈出超阀值1

521.0--521.F：QF049馈出超阀值1-- QF064馈出超阀值1

522.0--522.F：QF065馈出超阀值1-- QF080馈出超阀值1

523.0--523.F：QF081馈出超阀值1-- QF096馈出超阀值1

524.0--524.F：QF097馈出超阀值1-- QF112馈出超阀值1

525.0--525.F：QF113馈出超阀值1-- QF128馈出超阀值1

6.2 当配电类型设为双路输入双段馈出时

548.0--548.F：1QF01馈出超阀值1-- 1QF16馈出超阀值1

549.0--549.F：1QF17馈出超阀值1-- 1QF32馈出超阀值1

550.0--550.F：1QF33馈出超阀值1-- 1QF48馈出超阀值1

551.0--551.F：1QF49馈出超阀值1-- 1QF64馈出超阀值1

552.0--552.F：2QF01馈出超阀值1-- 2QF16馈出超阀值1

553.0--553.F：2QF17馈出超阀值1-- 2QF32馈出超阀值1

554.0--554.F：2QF33馈出超阀值1-- 2QF48馈出超阀值1

555.0--555.F：2QF49馈出超阀值1-- 2QF64馈出超阀值1

7.  馈出超阀值2

7.1 当配电类型设为单路输入单段馈出或双路输入单段馈出时

526.0--526.F：QF001馈出超阀值2-- QF016馈出超阀值2

527.0--527.F：QF017馈出超阀值2-- QF032馈出超阀值2

528.0--528.F：QF033馈出超阀值2-- QF048馈出超阀值2

529.0--529.F：QF049馈出超阀值2-- QF064馈出超阀值2

530.0--530.F：QF065馈出超阀值2-- QF080馈出超阀值2

531.0--531.F：QF081馈出超阀值2-- QF096馈出超阀值2

532.0--532.F：QF097馈出超阀值2-- QF112馈出超阀值2

533.0--533.F：QF113馈出超阀值2-- QF128馈出超阀值2

7.2 当配电类型设为双路输入双段馈出时

556.0--556.F：1QF01馈出超阀值2-- 1QF16馈出超阀值2

557.0--557.F：1QF17馈出超阀值2-- 1QF32馈出超阀值2

558.0--558.F：1QF33馈出超阀值2-- 1QF48馈出超阀值2

559.0--559.F：1QF49馈出超阀值2-- 1QF64馈出超阀值2

560.0--560.F：2QF01馈出超阀值2-- 2QF16馈出超阀值2

561.0--561.F：2QF17馈出超阀值2-- 2QF32馈出超阀值2

562.0--562.F：2QF33馈出超阀值2-- 2QF48馈出超阀值2

563.0--563.F：2QF49馈出超阀值2-- 2QF64馈出超阀值2

8.  绝缘状态

8.1 当配电类型设为单路输入单段馈出或双路输入单段馈出时

596.0：馈出绝缘不良

596.1：母线绝缘不良

8.2 当配电类型设为双路输入双段馈出时

597.0：1段馈出绝缘不良

597.1：1段母线绝缘不良

598.0：2段馈出绝缘不良

598.1：2段母线绝缘不良

9.  单元通讯故障

740.0：综合监测单元通讯故障

740.1：综合监测单元1通讯故障

740.2：综合监测单元2通讯故障

740.3：综合监测单元3通讯故障

740.4：综合监测单元4通讯故障

741.0：电流检测单元通讯故障

741.1：电流检测单元1通讯故障

741.2：电流检测单元2通讯故障

741.3：电流检测单元3通讯故障

741.4：电流检测单元4通讯故障

742.0：绝缘监测单元通讯故障

742.1：绝缘监测单元1通讯故障

742.2：绝缘监测单元2通讯故障

742.3：绝缘监测单元3通讯故障

742.4：绝缘监测单元4通讯故障

三. 通讯举例

1. 当配电类型设为双路输入双段馈出时，取2段母线绝缘信息

01 03 02 50 00 02 C5 A2

2. 当配电类型设为双路输入单段馈出或双路输入双段馈出时，取2路输入故障信息

01 03 00 B6 00 01 65   EC