精密空调控制器监控
 通讯协议

目    次

1.物理接口	3

2.通信方式	3

3.信息类型及协议的基本格式	3

3.1信息类型	3

3.2协议的基本格式	3

3.3数据格式	5

3.3.1 基本数据格式	5

3.3.2 LENGTH数据格式	5

3.3.3 CHKSUM数据格式	6

3.3.4 INFO数据格式	6

4.编码表	6

5.协议内容	7

5.1获取模拟量数据（定点数）（42H）	7

5.2获取开关输入状态（43H）	8

5.3遥控开关机（45H）	10

5.4获取系统参数（定点数）（47H）	10

5.5设定系统参数（定点数）（49H）	11

5.6获取监测模块时间（4DH）	12

5.7设定监测模块时间（4EH）	13

5.8获取通信协议版本（4FH）	13

5.9获取设备地址（50H）	14

5.10获取厂家信息（51H）	14

5.11获取机组状态（82H）	15

5.12获取机组运行模式和报警状态（85H）	16

精密空调控制器监控协议

本文规定了精密空调控制器与后台监控、之间的通讯协议规范。本文以电总协议：《监控行标第三部分：智能设备通信协议》为依据，根据精密空调规范而制定，并扩展了相应命令。

# 1.物理接口

串行通信口采用RS485/RS232。

信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

数据传输速率为1200、2400、4800、9600和19200bits可以设置。

# 2.通信方式

在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元（SU）与设备监控模块（SM）的通信为主从方式，监控单元为上位机，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

在本系统中，精密空调控制器为SM，上位机为SU

# 3.信息类型及协议的基本格式

## 3.1信息类型

信息分两种类型：

(1)	由SU（上位机）发出到SM（精密空调控制器）的命令信息（简称命令信息）；

- 由SM（精密空调控制器）返回到SU（上位机）的响应信息（简称响应信息）。

## 3.2协议的基本格式

- 协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

基本格式的注解见表2、表3。

注意：在基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI = 7EH，EOI = 0DH），十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例：

CID2 = 4BH，传送时顺序发送34H，42H。

因此，上表以及以下各表中“字节数”是指“解释字节数”，除SOI和EOI外，实际传输字节数应该乘以2。

- 基本格式注解

| 序号 | 符 号 | 表 示 意 义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | (7EH) |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | (21H) |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1～254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 控制标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN（返回码见表3） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见3.3 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见3.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR (0DH) |

- 返回码RTN

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 数据无效 |  |
| 8 | 80H | ASC码错 | 用户自定义 |

## 3.3数据格式

### 3.3.1 基本数据格式

在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以（SOI = 7EH，EOI = 0DH）十六进制传输外，其余各项都是以ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例：

CID2 = 4BH，传送时顺序发送34H，42H。

### 3.3.2 LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如表4所示。

- LENGTH数据格式

| 高 字 节 |  |  |  |  |  |  |  | 低 字 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID = 0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8 + D7D6D5D4 + D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。

例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID = 0000 0001 0010B。

D11D10D9D8 + D7D6D5D4 + D3D2D1D0 = 0000B + 0001B + 0010B = 0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：

LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

### 3.3.3 CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。

例：

收到或发送的字符序列是：“～20014043E00200FD3BCR”（“～”为SOI,“CR”为EOI），则最后五个字符“FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM，计算方法是：

‘2’+‘0’+‘0’+…+‘E’+‘0’+‘0’+‘2’ +‘0’+‘0’

= 32H + 30H + 30H + … + 45H + 30H + 30H + 32H + 30H + 30H

= 02C5H

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。02C5H模65536余数是02C5H，02C5H取反加1就是FD3BH。

### 3.3.4 INFO数据格式

3.3.4.1 整型数（INTEGER，2BYTE）

有符号整型数		-32768 ～ +32767

无符号整型数		0 ～ +65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

3.3.4.2 无符号字符型（CHAR，1BYTE，0～255）

3.3.4.3 日期时间格式

- 日期时间格式

| 年 | (1～9999) | INTEGER | (无符号整型2 BYTE，十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | (1～12) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 日 | (1～31) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 时 | (0～23) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 分 | (0～59) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 秒 | (0～59) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |

# 4.编码表

CID1、CID2编码分配及分类见表6和表7

- 设备类型编码分类表（CID1）

| 序号 | 内 容 | CID1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散空调 | 60H |  |

- 命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内 容 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量数据（定点数） | 42H |  |
| 2 | 获取开关输入状态 | 43H |  |
| 3 | 遥控开关机 | 45H |  |
| 4 | 获取系统参数（定点数） | 47H |  |
| 5 | 设定系统参数（定点数） | 49H |  |
| 6 | 获取监测模块时间 | 4DH |  |
| 7 | 设定监测模块时间 | 4EH |  |
| 8 | 获取通信协议版本号 | 4FH |  |
| 9 | 获取设备地址 | 50H |  |
| 10 | 获取厂家信息 | 51H |  |
| 11 | 获取机组状态 | 82H |  |
| 12 | 获取机组运行模式和报警状态 | 85H |  |

# 5.协议内容

## 5.1获取模拟量数据（定点数）（42H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

0x7E,0x21,0x01,0x60,0x42,0x00,0x00,0xFD,0xB0,0x0D

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 30

注2：DATAINFO由DATAI组成，DATAI见表10

- 数据类型

| 序号 | 遥测内容 | 数据类型 | 字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 有符号整型 | 2 |
| 2 | 室内湿度 | 有符号整型 | 2 |
| 3 | A相电压 | 无符号整型 | 2 |
| 4 | B相电压 | 无符号整型 | 2 |
| 5 | C相电压 | 无符号整型 | 2 |
| 6 | 加湿器电流 | 无符号整型 | 2 |
| 7 | 电源频率 | 无符号整型 | 2 |
| 8 | 温度1 | 有符号整型 | 2 |
| 9 | 温度2 | 有符号整型 | 2 |
| 10 | 温度3 | 有符号整型 | 2 |
| 11 | 温度4 | 有符号整型 | 2 |
| 12 | 模拟量1 | 无符号整型 | 2 |
| 13 | 模拟量2 | 无符号整型 | 2 |
| 14 | 模拟量3 | 无符号整型 | 2 |
| 15 | 模拟量4 | 无符号整型 | 2 |

注3：SM将检测到的温湿度数据乘10并取整数，例：实际的室内温度为24.0度，则返回的解释字节为00F0H（十进制为240），传送字节为30H，30H，46H，30H

## 5.2获取开关输入状态（43H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 38

注2：DATAINFO由RUNSTATE组成，RUNSTATE为空调运行状态，如表13

- 空调开关输入状态

| 序 号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关1 | 1 |
| 2 | 高压开关2 | 1 |
| 3 | 低压开关1 | 1 |
| 4 | 低压开关2 | 1 |
| 5 | 排汽温度开关1 | 1 |
| 6 | 排汽温度开关2 | 1 |
| 7 | 过滤网开关 | 1 |
| 8 | 地板溢水开关 | 1 |
| 9 | 风机过载开关1 | 1 |
| 10 | 风机过载开关2 | 1 |
| 11 | 风机过载开关3 | 1 |
| 12 | 气流不足开关 | 1 |
| 13 | 自定义开关1 | 1 |
| 14 | 自定义开关2 | 1 |
| 15 | 自定义开关3 | 1 |
| 16 | 自定义开关4 | 1 |
| 17 | CM+水位探头 | 1 |
| 18 | 远程关机 | 1 |
| 19 | 加湿器告警 | 1 |

开关量输入字节含义：00H，闭合，；01H：断开

## 5.3遥控开关机（45H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 2

注2：COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成

COMMAND TYPE = 10H，遥控空调开机；

COMMAND TYPE = 1FH，遥控空调关机。

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

## 5.4获取系统参数（定点数）（47H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 24

注2：用户自定义参数数量p为0

注3：DATAINFO由DATAI组成，为空调参数，见表18

- 空调参数内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | TYPE | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度设定点 | 0x80 | 2 |
| 2 | 湿度设定点 | 0x81 | 2 |
| 3 | 温度偏差 | 0x82 | 2 |
| 4 | 湿度偏差 | 0x83 | 2 |
| 5 | 温度死区 | 0x84 | 2 |
| 6 | 湿度死区 | 0x85 | 2 |

注3：实际传输值是设置值乘10，例：温度设定点设置值为24.0度，则实际传输的解释字节为00F0H（十进制为240），传送字节为30H，30H，46H，30H

## 5.5设定系统参数（定点数）（49H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 6

注2：COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，见表18

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

- 空调参数内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | TYPE | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度设定点 | 0x80 | 2 |
| 2 | 湿度设定点 | 0x81 | 2 |

## 5.6获取监测模块时间（4DH）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 14

注2：DATAINFO由DATATIME组成，内容如表23

- 时间内容及传送顺序

| 序号 | 名称 | 范围 | 字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 | 0～9999 | 2 |
| 2 | 月 | 1～12 | 1 |
| 3 | 日 | 1～31 | 1 |
| 4 | 时 | 0～23 | 1 |
| 5 | 分 | 0～59 | 1 |
| 6 | 秒 | 0～59 | 1 |

## 5.7设定监测模块时间（4EH）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4EH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 14

注2：COMMAND INFO由COMMAND TIME组成，内容如表23

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

## 5.8获取通信协议版本（4FH）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

注2：VER为任意值

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

注2：SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应信息中的VER字段。

例：当版本号为2.1时，则VER为21H；版本号为5.12时，VER为5CH。本协议的版本号为2.1。

## 5.9获取设备地址（50H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

注2：VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式。

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

注2：ADR为该SM的地址

## 5.10获取厂家信息（51H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 31

注2：DATAINFO内容如表32

- DATAINFO内容

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 7 |
| 2 | 厂家软件版本 | 4 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

注3：采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符；软件版本为4字节，例如生产厂家版本号为2.11，则解释字节为020BH，发送字节30H，32H，30H，42H。

## 5.11获取机组状态（82H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 82H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 26

注2：DATAINFO由UNIT STATUS组成，UNIT STATUS为机组状态，如表42

- 空调开关输出状态

| 序 号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调开关机状态 | 1（0：运行；1：待机；2，关机；3，远程关机） |
| 2 | 风机输出开关状态 | 2（0：关，1：开） |
| 3 | 加湿器输出开关状态 | 3（0：关，1：开） |
| 4 | 压缩机1输出开关状态 | 4（0：关，1：开） |
| 5 | 压缩机2输出开关状态 | 5（0：关，1：开） |
| 6 | 加热1输出开关状态 | 6（0：关，1：开） |
| 7 | 加热2输出开关状态 | 7（0：关，1：开） |
| 8 | 公共报警输出开关状态 | 8（0：关，1：开） |
| 9 | 液路旁通1输出开关状态 | 9（0：关，1：开） |
| 10 | 液路旁通1输出开关状态 | 10（0：关，1：开） |
| 11 | 注水输出开关状态 | 11（0：关，1：开） |
| 12 | 除湿输出开关状态 | 12（0：关，1：开） |
| 13 | 备用输出开关状态 | 13（0：关，1：开） |

## 5.12获取机组运行模式和报警状态（85H）

- 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 82H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 0

- 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注1：LENID = 22

注2：DATAINFO由UNIT STATUS组成，UNIT STATUS为机组状态，如表42

- 空调开关输出状态

| 序 号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调运行模式 | 1.0～1.7（0：单机；1：群控0模式；2：群控1模式；3：群控2模式，4：群控3模式；其它：保留） |
| 2 | 保留 | 2.0（0：无报警；1：有报警） |
| 3 | 高压1报警 | 2.1（0：无报警；1：有报警） |
| 4 | 高压2报警 | 2.2（0：无报警；1：有报警） |
| 5 | 低压1报警 | 2.3（0：无报警；1：有报警） |
| 6 | 低压2报警 | 2.4（0：无报警；1：有报警） |
| 7 | 排气温度1报警 | 2.5（0：无报警；1：有报警） |
| 8 | 排气温度2报警 | 2.6（0：无报警；1：有报警） |
| 9 | 盘管冻结1报警 | 2.7（0：无报警；1：有报警） |
| 10 | 盘管冻结2报警 | 3.0（0：无报警；1：有报警） |
| 11 | 风机过载1报警 | 3.1（0：无报警；1：有报警） |
| 12 | 风机2过载2报警 | 3.2（0：无报警；1：有报警） |
| 13 | 风机过载3报警 | 3.3（0：无报警；1：有报警） |
| 14 | 短周期1报警 | 3.4（0：无报警；1：有报警） |
| 15 | 短周期2报警 | 3.5（0：无报警；1：有报警） |
| 16 | 高温报警 | 3.6（0：无报警；1：有报警） |
| 17 | 低温报警 | 3.7（0：无报警；1：有报警） |
| 18 | 高湿报警 | 4.0（0：无报警；1：有报警） |
| 19 | 低湿报警 | 4.1（0：无报警；1：有报警） |
| 20 | 红外加湿器故障报警 | 4.2（0：无报警；1：有报警） |
| 21 | 卡乐加湿器故障报警 | 4.3（0：无报警；1：有报警） |
| 22 | CM+加湿器低水位故障报警 | 4.4（0：无报警；1：有报警） |
| 23 | 气流丢失报警 | 4.5（0：无报警；1：有报警） |
| 24 | 过滤网堵报警 | 4.6（0：无报警；1：有报警） |
| 25 | 远程关机报警 | 4.7（0：无报警；1：有报警） |
| 26 | 温湿度检测板故障报警 | 5.0（0：无报警；1：有报警） |
| 27 | 烟感传感器报警 | 5.1（0：无报警；1：有报警） |
| 28 | 火警传感器报警 | 5.2（0：无报警；1：有报警） |
| 29 | 自定义1报警 | 5.3（0：无报警；1：有报警） |
| 30 | 自定义2报警 | 5.4（0：无报警；1：有报警） |
| 31 | 风机运行超时报警 | 5.5（0：无报警；1：有报警） |
| 32 | 压缩机1运行超时报警 | 5.6（0：无报警；1：有报警） |
| 33 | 压缩机2运行超时报警 | 5.7（0：无报警；1：有报警） |
| 34 | 加热器1运行超时报警 | 6.0（0：无报警；1：有报警） |
| 35 | 加热器2运行超时报警 | 6.1（0：无报警；1：有报警） |
| 36 | 加湿器运行超时报警 | 6.2（0：无报警；1：有报警） |
| 37 | 电源丢失报警 | 6.3（0：无报警；1：有报警） |
| 38 | 电源过压报警 | 6.4（0：无报警；1：有报警） |
| 39 | 电源欠压报警 | 6.5（0：无报警；1：有报警） |
| 40 | 电源频偏报警 | 6.6（0：无报警；1：有报警） |
| 41 | 电源缺相报警 | 6.7（0：无报警；1：有报警） |
| 42 | 电源反相报警 | 7.0（0：无报警；1：有报警） |
| 43 | 地板溢水报警 | 7.1（0：无报警；1：有报警） |
| 44 | NTC1故障报警 | 7.2（0：无报警；1：有报警） |
| 45 | NTC2故障报警 | 7.3（0：无报警；1：有报警） |
| 46 | NTC3故障报警 | 7.4（0：无报警；1：有报警） |
| 47 | NTC4故障报警 | 7.5（0：无报警；1：有报警） |
| 48 | #0机组组网失败报警 | 7.6（0：无报警；1：有报警） |
| 49 | #1机组组网失败报警 | 7.7（0：无报警；1：有报警） |
| 50 | #2机组组网失败报警 | 8.0（0：无报警；1：有报警） |
| 51 | #3机组组网失败报警 | 8.1（0：无报警；1：有报警） |
| 52 | #4机组组网失败报警 | 8.2（0：无报警；1：有报警） |
| 53 | #5机组组网失败报警 | 8.3（0：无报警；1：有报警） |
| 54 | #6机组组网失败报警 | 8.4（0：无报警；1：有报警） |
| 55 | #7机组组网失败报警 | 8.5（0：无报警；1：有报警） |
| 56 | #8机组组网失败报警 | 8.6（0：无报警；1：有报警） |
| 57 | #9机组组网失败报警 | 8.7（0：无报警；1：有报警） |
| 58 | #10机组组网失败报警 | 9.0（0：无报警；1：有报警） |
| 59 | #11机组组网失败报警 | 9.1（0：无报警；1：有报警） |
| 60 | #12机组组网失败报警 | 9.2（0：无报警；1：有报警） |
| 61 | #13机组组网失败报警 | 9.3（0：无报警；1：有报警） |
| 62 | #14机组组网失败报警 | 9.4（0：无报警；1：有报警） |
| 63 | #15机组组网失败报警 | 9.5（0：无报警；1：有报警） |
| 64 | 高压1锁定报警 | 9.6（0：无报警；1：有报警） |
| 65 | 高压2锁定报警 | 9.7（0：无报警；1：有报警） |
| 66 | 低压1锁定报警 | 10.0（0：无报警；1：有报警） |
| 67 | 低压2锁定报警 | 10.1（0：无报警；1：有报警） |
| 68 | 排气温度1锁定报警 | 10.2（0：无报警；1：有报警） |
| 69 | 排气温度2锁定报警 | 10.3（0：无报警；1：有报警） |
| 70 | 盘管冻结1锁定报警 | 10.4（0：无报警；1：有报警） |
| 71 | 盘管冻结2锁定报警 | 10.5（0：无报警；1：有报警） |
| 72 | 保留 | 10.6（0：无报警；1：有报警） |
| 73 | 保留 | 10.7（0：无报警；1：有报警） |
| 74 | 保留 | 11.0（0：无报警；1：有报警） |
| 75 | 保留 | 11.1（0：无报警；1：有报警） |
| 76 | 保留 | 11.2（0：无报警；1：有报警） |
| 77 | 保留 | 11.3（0：无报警；1：有报警） |
| 78 | 保留 | 11.4（0：无报警；1：有报警） |
| 79 | 保留 | 11.5（0：无报警；1：有报警） |
| 80 | 保留 | 11.6（0：无报警；1：有报警） |
| 81 | 保留 | 11.7（0：无报警；1：有报警） |