触摸屏与计算机之间通讯协议

概述：本系统是以MODBUS 协议（软件）为通讯协议，以RS485通讯（硬件）方式组成网络的。触摸屏通过COM2口与计算机连接，触摸屏为从机端，计算机为主机端。系统结构框架图如下所示：

注意：触摸屏COM2口的第9针为A+，第8针为B-

一．通讯参数：

1.波特率：9600；

2.数据位：8位；

3.停止位：1位；

4.校验位：NONE；

5.停止位：1位；

二．MODBUS通讯协议说明：

读字数据操作按功能码3格式执行，写字数据操作按功能码6格式执行，读位数据操作按功能码1格式执行，写位数据操作按功能码5格式执行。

.注意：写数据或写位之前必须将地址为n：0x999的位置1.

1.功能码 0x01(01):读线圈

请求帧格式：从机地址+0x01+线圈起始地址+线圈数量+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x01（功能码） | 1 个字节 | 读线圈 |
| 3 | 线圈起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈数量 | 2 个字节 | 高位前，低在后，N |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x01+字节数+线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x01（功能码） | 1 个字节 | 读线圈 |
| 3 | 字节数 | 1 个字节 | 值：【（N+7）/8】 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 【（N+7）/8】个字节 每8个线圈合为一个字节，最后一个若不足8位，未定义部分填 0.前8个线圈在第一个字节，最地址最小的线圈在最低位。依次类推 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

2.功能码 0x03(03):读寄存器

请求帧格式：从机地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x03（功能码） | 1 个字节 | 读寄存器 |
| 3 | 寄存器起始地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器数量 | 2 个字节 | 高位前，低在后，N |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x03+字节数+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x03（功能码） | 1 个字节 | 读寄存器 |
| 3 | 字节数 | 1 个字节 | N*2 |
| 4 | 寄存器值 | N*2 个字节 | 每两字节表示一个寄存器值，高位在前，低位在后。寄存器的值小的排在前面 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

3.功能码 0x05(05):写单线圈

请求帧格式：从机地址+0x05+线圈地址+线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x05（功能码） | 1 个字节 | 写单线圈 |
| 3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x05+线圈地址 +线圈状态+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x05（功能码） | 1 个字节 | 写单线圈 |
| 3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

4.功能码 0x06(06):写单寄存器

请求帧格式：从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x06（功能码） | 1 个字节 | 写单寄存器 |
| 3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

响应帧格式：从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
| 2 | 0x06（功能码） | 1 个字节 | 写单寄存器 |
| 3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前，低位后 |
| 4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前，低位在后。非 0即为有效 |
| 5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前，高位后 |

三．从机数据、单线圈地址分配表：

波特率  默认 9600  N  8  1（波特率可设定）

从站号可设置

除湿、加湿、消毒寄存器地址为 1000（10进制）

向该寄存器写值，含义如下：

0000H:停止工作状态

0001H:加湿状态

0002H:除湿状态

0010H:消毒状态

0011H:加湿+消毒状态

0012H:除湿+消毒状态

读寄存器 功能码03

写寄存器 功能码06

读1000寄存器时，含义如下

00xx:   xx二进制含义

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0

|    |    |               |   |______=1=强制加湿  01H

|    |    |               |

|    |    |               |__________=1=强制除湿  02H

|    |    |

|    |    |

|    |    |______________________=1=强制消毒  10H

|    |

|    |__________________________=0=下水位正常，=1=缺水   20H

|

|______________________________=0=上水位正常，=1=水满   40H

例子：

假设设备从站号 为 01

主站读状态时发送

01 03 03 E8 00 02 44 7B

设备应答内容为加湿除湿消毒的当前状态

主站要加湿操作：

01 06 03 E8 00 01 C8 7A

设备应答(上、下水位正常)：

01 06 03 E8 00 01 C8 7A

主站要除湿操作：

01 06 03 E8 00 02 88 7B

设备应答(上、下水位正常)：

01 06 03 E8 00 02 88 7B

主站消毒操作:

01 06 03 E8 00 10 98 76

设备应答(上、下水位正常)：

01 06 03 E8 00 10 98 76

主站要加湿+消毒操作：

01 06 03 E8 00 11 C9 B6

设备应答(上、下水位正常)：

01 06 03 E8 00 11 C9 B6

主站要除湿+消毒操作：

01 06 03 E8 00 12 89 B7

设备应答(上、下水位正常)：

01 06 03 E8 00 12 89 B7

3分钟内必须执行一次读写命令，

如果3分钟后从机没收到命令，

则认为通讯中断，

立即停止除湿、加湿和消毒操作。

直到主机再发送来执行动作命令。