UL33新监控

后台对外电总通信协议

| 拟制人 Prepared by | 朱雪秦 | 日期 Date | 2012-05-28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人 Reviewed by |  | 日期 Date |  |
| 批准人 Approved by |  | 日期 Date |  |

1.范围	4

2.引用标准	4

3.定义、符号和缩略语	4

3.1监控模块SM(supervision module)	4

3.2监控单元SU(supervision unit)	5

3.2监控站SS(supervision station)	5

4.监控内容	5

5.物理接口	5

5.1串行通讯口采用RS232。	5

5.2信息传输方式:	5

5.3数据传输速率	5

6.通讯方式	5

7.信息类型及协议的基本格式	5

7.1信息类型	5

7.3数据格式	7

7.3.1基本数据格式	7

7.3.2  LENGTH数据格式	8

7.3.3  CHKSUM数据格式	8

7.3.4  INFO数据格式	8

8.编码表	9

8.1编码分配及分类	9

附录	11

9.后台通信协议部分	13

9.1  说明	13

9.2 获取系统模拟量量化数据	13

9.2.1 获取系统模拟量量化数据（浮点数，电总标准模拟量）	13

9.2.2 获取系统模拟量量化数据1（浮点数，厂家扩展模拟量1）	14

9.2.3 获取系统模拟量量化数据2（浮点数，厂家扩展模拟量2）	15

9.2.4 获取系统模拟量量化数据3（浮点数，厂家扩展模拟量3）	16

9.2.5 获取系统模拟量量化数据4（浮点数，厂家扩展模拟量4）	17

9.2.6 获取系统模拟量量化数据5（浮点数，厂家扩展模拟量5）	18

9.3  获取系统开关输入状态	19

9.4  获取系统告警状态	20

9.4.1  获取告警状态（电总标准告警量）	20

9.4.2  获取告警状态1（厂家扩展告警1）	22

9.4.3  获取告警状态2（厂家扩展告警2）	23

9.5获取协议版本号	25

9.6获取设备厂家信息	25

9.22 获取设备地址	26

# 1.范围

本文规定了UL33 系列UPS的新监控软件与后台监控站之间的通讯协议规范。本文以电总协议为依据，根据UPS电源监控规范而制定，并扩展了相应命令。

# 2.引用标准

电网综（1997）472号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》

YDN023-1996          《通信电源和空调集中监控系统技术要求（暂行规定）》

# 3.定义、符号和缩略语

本文采用下列定义、符号和缩略语

## 3.1监控模块SM(supervision module)

大容量UPS的智能控制器或智能采集设备（如逆变器、整流器），具有数据的采集、控制和逻辑组合作用，具有与监控单元（SU）或监控站（SS）进行通信的功能，完成遥测、遥信数据的传送及实现系统的远端遥控。

## 3.2监控单元SU(supervision unit)

大容量UPS并机系统中，充当集中通讯功能的主机，周期性地采集各其它UPS（SU）和自己的模块设备（SM）传来的各类信息，随时接收并快速相应来自监控局站的监控命令，具有与监控站（SS）通信的功能，完成监控模块（SM）和监控站（SS）之间的遥测、遥信及遥控数据的传送。

## 3.2监控站SS(supervision station)

具有实时作业功能，能同时监视辖区内监控单元（SU）的工作状态，可通过监控单元（SU）对监控模块（SM）下达监测和控制命令。

# 4.监控内容

详见9.后台通信协议部分。

# 5.物理接口

## 5.1串行通讯口采用RS232。

## 5.2信息传输方式:

为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

## 5.3数据传输速率

后台：4800bps/s。

# 6.通讯方式

在局站内的监控系统为分布结构。UPS通讯主机（SU）与其它UPS从机（SU）和自己的控制模块（SM）的通信为主从方式，UPS通讯主机为上位机，其它从机UPS和控制模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，等待SM应答500ms，若无应答或接收应答错误则认为本次通讯过程失败；监控站后台与并联系统的通讯主机UPS的通讯也为主从方式，监控站后台是上位机，通讯主机UPS是下位机。

# 7.信息类型及协议的基本格式

## 7.1信息类型

信息分两种类型:

（1）由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）

（2）由SM返回到SU的响应信息（简称相应信息）

7.2协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

基本格式的注解见表7.2.1、7.2.2。

表7.2.1

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始标志位（START OF INFORMATION） | （7EH） |
| 2 | VER | 通讯协议版本号 |  |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 控制标识码（UPS标识码为2AH） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据活动作类型描述） 相应信息：返回码RTN（见返回码表7.2.2） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见7.3 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见7.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR（0DH） |

说明：

COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备的不同组号；

COMMAND ID（1字节）：表示同一类型设备相同组内的不同监控点；

COMMAND TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

COMMAND TIME（2字节）：表示时间字段。在遥控时表遥控的作用时间，高字节表示小时，有效范围00H-FFH；低字节表示分钟，有效范围为00H-46H；0000H表遥控作用时间为0，智能设备转入自动运行状态，FFFFH表示遥控时间无穷大。

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

DATATIME：时间字段。

表7.2.2 返回码RTN

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 10H | 无效权限 | 暂时仅用于后台协议部分 |
| 9 | 11H | 操作失败 | 暂时仅用于后台协议部分 |
| 10 | 12H | 设备故障 |  |
| 11 | 13H-14H | 保留 | 用户自定义 |
| 12 | 15H-19H | 监控 | 用户自定义 |
| 13 | 1AH-1FH | 电源 | 用户自定义 |
| 14 | 20H | 要求握手 | 仅用于后台协议部分 |
| 15 | 21H | 解锁失败 | 仅用于后台协议部分 |
| 16 | 22H | 握手失败 | 仅用于后台协议部分 |

注：10H 无效权限：代表用户密码错误，本次通讯无效。

11H 操作失败：代表要访问的从机通讯失败，没有该号机的数据。

## 7.3数据格式

### 7.3.1基本数据格式

在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH），十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制—ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例如：

CID2=4BH，传输时先传送34H，再传送42H两个字节。

### 7.3.2  LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如下表所示。

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16的余数取反加1。例如：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID = 0000 0001 0010。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0 = 0000 + 0001 + 0010 = 0011，模16余数为0011H，0011H取反加1就是1101H，即LCHKSUM为1101H。可得：

LENGTH为 1101 0000 0001 0010，即D012H。

### 7.3.3  CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符ASCII码值累加求和，所得结果模65535余数取反加1。例：

收到或发送的字节序列是：“~1203400456ABCDFEFC72\R”，则最后五个字符“FC72\R”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’+‘2’+‘0’+ ···+‘A’+‘B’+···+‘F’+‘E’

= 31H + 32H + 30H + ···+ 41H + 42H +···+ 46H + 45H

= 038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是038EH，038EH取反加1就是‘FC72’。

### 7.3.4  INFO数据格式

7.3.4.1浮点数格式

浮点数格式与IEEE-754标准（32）有关，长度32位。四个字节的浮点数据传送顺序为先低字节后高字节，即传送顺序为：先低字节D7~D0，接着D15~D8，然后D23~D16，最后高字节D31~D24，最终作为分成8个ASCII码传送。浮点数格式如下：

| D31 | D30~D23 | D22~D0 |
| --- | --- | --- |
| 浮点数符号位 | 阶码 | 尾数 |

7.3.4.2整型数（INTEGER，2 BYTE）

有符号整型数		-32768   —  +32767

无符号整型数		0            —  +65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

7.3.4.3无符号字符型（CHAR， 1 BYTE，0-255）

# 8.编码表

## 8.1编码分配及分类

CID1、CID2编码分配及分类表见表8.1.1、8.1.2。

表8.1.1  设备类型编码分配表（CID1）

| 序号 | 内容 | CID1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台通讯协议部分 | 2AH |  |

表8.1.2 UPS系统编码如下表（CID1 、CID2）

| 序号 | 内容 | CID1 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化数据（浮点数） | 2AH | 41H |  |
| 2 | 获取开关量输入状态 | 2AH | 43H |  |
| 3 | 获取告警状态 | 2AH | 44H |  |
| 4 | 获取通信协议版本号 | 2AH | 4FH |  |
| 5 | 获取设备地址 | 2AH | 50H |  |
| 6 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 2AH | 51H |  |
| 7 | 获取模拟量量化数据1（浮点数） | 2AH | C0H |  |
| 8 | 获取模拟量量化数据2（浮点数） | 2AH | C1H |  |
| 9 | 获取模拟量量化数据3（浮点数） | 2AH | C2H |  |
| 10 | 获取模拟量量化数据4（浮点数） | 2AH | C3H |  |
| 11 | 获取模拟量量化数据5（浮点数） | 2AH | C4H |  |
| 12 | 获取告警量扩展数据1 | 2AH | C7H |  |
| 13 | 获取告警量扩展数据2 | 2AH | C8H |  |

## 附录

附录说明：

1.对于具有三相电压（电流）和单相电压（电流）两种工作方式的电源设备（如低压配电设备、开关电源设备等），工作于三相电压（电流）时，其信息字段顺序为“三相线电压AB/相电压A（电流A），三相线电压BC/相电压B（电流B），三相线电压CA/相电压C（电流C）”；工作于单相电压（电流）时，其信息字段的“三相线电压AB/相电压A（电流）”以“单相电压（电流）”替代，“三相线电压BC/相电压B（电流B），三相线电压CA/相电压C（电流C）”在传送时为十六进制数值20H。

2.模拟量数据的传送采用定点数或浮点数两种形式，可选其中一种。

3.SM对于“获取模拟量量化后数据（含定点数，浮点数）”，“获取开关输入状态”，“获取告警状态”，“获取系统历史数据（含定点数，浮点数）”，“获取历史告警”命令的响应信息中，其DATAINFO字段首先为一标示字节DATAFLAG，标示字节描述如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D0：告警标示位，报告警状态发生变化时为1，否则为0。在“获取告警状态”命令的响应信息中，此位无效；

D4：开关标示位，开关量状态发生变化时为1，否则为0。在“获取开关输入状态”命令的响应信息中，此位无效；

其它位用户自定义。

D5：设置请求标示位，若请求设置参数，则此位一直为1，否则此位一直为0；（仅用于模块协议部分）

D6：主机标示位，若本机是主机，则此位一直为1，否则此位一直为0；（仅用于模块协议部分的逆变模块）

D7：命令表示位，有未上报命令量时为1，否则为0。在“获取模块命令状态”命令的响应信息中，此位无效；（仅用于模块协议部分）

4.未监测可选项的响应字节传送十六进制数值20H。

5.通讯协议中如果用户自定义监测数量为0，则相应的“用户自定义遥测/状态/告警数量”字节为00H。

6. 因UPS设备自身的通讯任务比较紧张，所以限制后台通讯中，每帧数据之间的通讯有效间隔不得小于200ms。

# 9.后台通信协议部分

## 9.1  说明

模拟量量化数据采用浮点数形式（不支持定点数形式）。

## 9.2 获取系统模拟量量化数据

采用浮点数，为了传输的灵活行，将整个模拟量分成六个模拟帧，分别为电总标准模拟量帧1个、厂家自定义帧5个，具体如下。

### 9.2.1 获取系统模拟量量化数据（浮点数，电总标准模拟量）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | 41H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台遥测数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台遥测数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与DATAF组成,RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，DATAF为UPS遥测量内容。

遥测内容见表9.2.1。

表9.2.1 UPS系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入相电压A | 4（无效填20H） |
| 2 | 交流输入相电压B | 4 （无效填20H） |
| 3 | 交流输入相电压C | 4 （无效填20H） |
| 4 | 交流输出相电压A | 4 |
| 5 | 交流输出相电压B | 4（单相UPS均填20H） |
| 6 | 交流输出相电压C | 4（单相UPS均填20H） |
| 7 | 交流输出电流A | 4 |
| 8 | 交流输出电流B | 4（单相UPS均填20H） |
| 9 | 交流输出电流C | 4（单相UPS均填20H） |
| 10 | 电池电压 | 4 |
| 11 | 输出频率（三相一致） | 4 |
| 12 | 标示电池数量m | 1（填0） |
| 13 | 标示温度数量n | 1 （填0） |
| 14 | 用户自定义遥测内容数量为0 | 1（填0） |

### 9.2.2 获取系统模拟量量化数据1（浮点数，厂家扩展模拟量1）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | C0H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台遥测数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台遥测数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与DATAF组成,RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，DATAF为UPS遥测量内容。

遥测内容见表9.2.2。

表9.2.2 UPS系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量数量＝8 | 1 |
| 2 | 交流输入线电压AB | 4 |
| 3 | 交流输入线电压BC | 4 |
| 4 | 交流输入线电压CA | 4 |
| 5 | A相输入电流 | 4 |
| 6 | B相输入电流 | 4 |
| 7 | C相输入电流 | 4 |
| 8 | 输入频率（三相一致） | 4 |
| 9 | 输入功率因数（三相一致） | 4 |

### 9.2.3 获取系统模拟量量化数据2（浮点数，厂家扩展模拟量2）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | C1H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台遥测数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台遥测数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与DATAF组成,RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，DATAF为UPS遥测量内容。

遥测内容见表9.2.3。

表9.2.3 UPS系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量数量＝8 | 1 |
| 2 | A相旁路电压 | 4 |
| 3 | B相旁路电压 | 4 |
| 4 | C相旁路电压 | 4 |
| 5 | A相旁路电流 | 4 |
| 6 | B相旁路电流 | 4 |
| 7 | C相旁路电流 | 4 |
| 8 | 旁路频率（三相一致） | 4 |
| 9 | 电池温度 | 4 |

### 9.2.4 获取系统模拟量量化数据3（浮点数，厂家扩展模拟量3）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | C2H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台遥测数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台遥测数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与DATAF组成,RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，DATAF为UPS遥测量内容。

遥测内容见表9.2.4。

表9.2.4 UPS系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量数量＝8 | 1 |
| 2 | A相输出功率因数 | 4 |
| 3 | B相输出功率因数 | 4 |
| 4 | C相输出功率因数 | 4 |
| 5 | A相输出有功功率 | 4 |
| 6 | B相输出有功功率 | 4 |
| 7 | C相输出有功功率 | 4 |
| 8 | 电池电流 | 4 |
| 9 | 电池剩余后备时间 | 4 |

### 9.2.5 获取系统模拟量量化数据4（浮点数，厂家扩展模拟量4）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | C3H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台遥测数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台遥测数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与DATAF组成,RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，DATAF为UPS遥测量内容。

遥测内容见表9.2.5。

表9.2.5 UPS系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量数量＝7 | 1 |
| 2 | A相输出视在功率 | 4 |
| 3 | B相输出视在功率 | 4 |
| 4 | C相输出视在功率 | 4 |
| 5 | A相输出负载百分比 | 4 |
| 6 | B相输出负载百分比 | 4 |
| 7 | C相输出负载百分比 | 4 |
| 8 | 环境温度 | 4 |

### 9.2.6 获取系统模拟量量化数据5（浮点数，厂家扩展模拟量5）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | C4H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台遥测数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台遥测数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与DATAF组成,RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，DATAF为UPS遥测量内容。

遥测内容见表9.2.6。

表9.2.6 UPS系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量数量＝6 | 1 |  |
| 2 | A 相输出峰值比 | 4 |  |
| 3 | B 相输出峰值比 | 4 |  |
| 4 | C 相输出峰值比 | 4 |  |
| 5 | 整流器母线电压 | 4 | 仅80/100k UPS有效； 20-60k UPS：无效，填-10000 |
| 6 | 电池变换器母线电压 | 4 | 仅80/100k UPS有效； 20-60k UPS：无效，填-10000 |
| 7 | 充电器电压 | 4 | 仅80/100k UPS有效； 20-60k UPS：无效，填-10000 |

## 9.3  获取系统开关输入状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | 43H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台开关状态；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台开关状态；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台开关状态；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与RUNSTATE组成,RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的, RUNSTATE为UPS供电状态,其内容见表9.3.1。

表9.3.1UPS工作状态及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | 1 | 01H：UPS供电 02H：旁路供电 E9H：均不供电 |
| 2 | 用户自定义数量为13 | 1（填13） |  |
| 3 | 电池自检中 | 1 | E0H：自检中 E1H：没在自检 |
| 4 | 均充/浮充（正组） | 1 | E2H：浮充 E3H：均充 EAH：非充电状态 |
| 5 | 开机/关机 | 1 | E4H：开机 E5H：关机 |
| 6 | UPS供电 | 1 | E7H：电池逆变供电 E8H：市电逆变供电 E9H：市电电池联合供电 |
| 7 | 发电机接入 | 1 | E0H：发电机接入 E1H：发电机没接入 |
| 8 | 输入空开状态 | 1 | E0H：断开状态 E1H：闭合状态 |
| 9 | 手动旁路空开状态 | 1 | E0H：断开状态 E1H：闭合状态 |
| 10 | 自动旁路空开状态 | 1 | E0H：断开状态 E1H：闭合状态 |
| 11 | 输出空开状态 | 1 | E0H：断开状态 E1H：闭合状态 |
| 12 | 发电机工作状态 | 1 | E0H：非工作状态 E1H：正工作状态 |
| 13 | 本机处于输出禁止状态、 | 1 | E0H：是 E1H：否 |
| 14 | 并机系统处于输出禁止状态、 | 1 | E0H：是 E1H：否 |
| 15 | UPS机型属性 | 1 | 01H: 单机 02H: 热备份主机 03H: 热备份从机 04H: 并机通讯主机 05H: 并机通讯从机 |

状态字节描述：01H：UPS供电		02H：旁路供电

E0H~EFH：用户自定义

## 9.4  获取系统告警状态

均采用字符型数据，所有告警量分成3个帧，包括电总标准告警帧1个和厂家自定义告警帧2个，具体如下：

### 9.4.1  获取告警状态（电总标准告警量）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | 44H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台告警数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台告警数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与WARNSTATE组成 , RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，WARNSTATE为UPS供电系统告警状态,见表9.4.1。

表9.4.1 UPS告警内容及传送

| 序号 | 内容 | 字节 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步/不同步 | 1 | 00：正常 03：不同步 |
| 2 | 市电电压 | 1 | 00：正常 02：异常 03：欠压 |
| 3 | 整流器 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 4 | 逆变器 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 5 | 旁路情况（电压或频率） | 1 | 00：正常 01：超出跟踪范围 02：超出保护范围 |
| 6 | 蓄电池总电压状态 | 1 | 00：正常 01：电池无 02：低于下限（关机点） 03：高于上限（电压过高 ） F0：接反 E1：预告警 |
| 7 | 标示电池数量m | 1 （填0） | 填0 |
| 8 | 用户自定义告警数量为0 | 1（填0） | 填0 |

告警字节描述：00H：正常	       01H：低于下限   02H：高于上限

03H：不同步    F0H：故障

E0~EFH：用户自定义(  E0：超限       E1：预告警 )

20H：此信息无意义

### 9.4.2  获取告警状态1（厂家扩展告警1）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | C7H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台告警数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台告警数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与WARNSTATE组成 , RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，WARNSTATE为UPS供电系统告警状态,见表9.4.2。

表9.4.2 UPS告警内容及传送

| 序号 | 内容 | 字节 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告警量个数＝30 | 1 |  |
| 2 | 电池自检结果 | 1 | 00：正常 F0：需要更换 |
| 3 | 市电频率 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 4 | 输入变压器过温 | 1 | 00：正常 F0：过温 |
| 5 | 输出变压器过温 | 1 | 00：正常 F0：过温 |
| 6 | 逆变晶闸管坏 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 7 | 旁路晶闸管坏 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 8 | 用户操作故障 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 9 | 逆变散热器过温 | 1 | 00：正常 F0：过温 |
| 10 | 整流散热器过温 | 1 | 00：正常 F0：过温 |
| 11 | 逆变风扇故障 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 12 | 整流风扇故障 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 13 | 电池接触器故障 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 14 | 主路接触器异常 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 15 | 辅助接触器异常 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 16 | 输入熔断器坏 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 17 | 输出熔断器坏 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 18 | 本机输出过载 | 1 | 00：正常 F0：过载 |
| 19 | 并机系统过载 | 1 | 00：正常 F0：过载 |
| 20 | 本机过载超时 | 1 | 00：正常 F0：过载超时 |
| 21 | 旁路过流超时 | 1 | 00：正常 F0：过流超时 |
| 22 | 辅助电源一故障 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 23 | 辅助电源二故障 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 24 | 旁路异常关机 | 1 | 00：正常 F0：异常 |
| 25 | 旁路输入反序 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 26 | 主路输入反序 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 27 | 输入软启动失败 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 28 | 交流输出过压 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 29 | 输出冲击过流 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 30 | 逆变模块过流 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 31 | 整流模块过流 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |

告警字节描述：00H：正常	       01H：低于下限   02H：高于上限

03H：不同步    F0H：故障

E0~EFH：用户自定义(  E0：超限       E1：预告警 )

20H：此信息无意义

### 9.4.3  获取告警状态2（厂家扩展告警2）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | C8H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个UPS并联时，获取第一台告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个UPS并联时，获取第二台告警数据；

……					……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个UPS并联时，获取第nn（十六进制）台告警数据；

目前UPS并联台数限定为4台并联，单机系统则COMMAND GROUP=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RTN GROUP,DATAFLAG与WARNSTATE组成 , RTN GROUP是与COMMAND GROUP对应一致的，WARNSTATE为UPS供电系统告警状态,见表9.4.3。

表9.4.3 UPS告警内容及传送

| 序号 | 内容 | 字节 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告警量个数＝24 | 1 |  |
| 2 | 负载冲击转旁路 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 3 | 本小时允许切换次数限制 | 1 | 00：正常 F0：故障 |
| 4 | 并机均流故障 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 5 | 母线电压低关机 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 6 | 邻机请求转旁路 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 7 | 环境温度过高 | 1 | 00：正常 02： 告警 |
| 8 | 环境告警量通道1报警 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 9 | 环境告警量通道2报警 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 10 | 环境告警量通道3报警 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 11 | 环境告警量通道4报警 | 1 | （无效填20H） |
| 12 | 环境告警量通道5报警 | 1 | （无效填20H） |
| 13 | 环境告警量通道报警 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 14 | 环境告警量通道7报警 | 1 | （无效填20H） |
| 15 | 环境告警量通道8报警 | 1 | （无效填20H） |
| 16 | 整流通讯故障 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 17 | 逆变通讯故障 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 18 | 并机板故障 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 19 | 直流母线过压故障 | 1 | 00：正常 F0： 故障 |
| 20 | 电池变换器异常 | 1 | 20~60k UPS：不支持，填20H；80、100k UPS: 00-正常，F0-异常 |
| 21 | 电池熔丝断 | 1 | 20~60k UPS：不支持，填20H；80、100k UPS: 00-正常，F0-异常 |
| 22 | 电池变换器通讯故障 | 1 | 20~60k UPS：不支持，填20H；80、100k UPS: 00-正常，F0-故障 |
| 23 | 电池电压异常 | 1 | 20~60k UPS：不支持，填20H；80、100k UPS: 00-正常，F0-异常 |
| 24 | 整流电感过温 | 1 | 20~60k UPS：不支持，填20H；80、100k UPS: 00-正常，F0-过温 |
| 25 | 均充超时 | 1 | 00-正常，F0-异常 |

告警字节描述：00H：正常	       01H：低于下限   02H：高于上限

03H：不同步    F0H：故障

E0~EFH：用户自定义(  E0：超限       E1：预告警 )

20H：此信息无意义

## 9.5获取协议版本号

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 00H，VER为任意值。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号添入到响应信息中的VER字段。

例：当版本号为2.10时，则VER为2AH；版本号为5.12时，VER为5CH。

本协议的版本号为1.10。

## 9.6获取设备厂家信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 108H，DATAINFO内容如表9.6.1。

表  9.6.1

| 序号 | 名称 | 字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS名称 | 10 |  |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 |  |
| 3 | 厂家名称 | 20 |  |
| 4 | 机型名称 | 20 | 仅UL33新监控板支持 |
| 5 | 监控版本 | 20 | 仅UL33新监控板支持 |
| 6 | 整流版本 | 20 | 仅UL33新监控板支持 |
| 7 | 逆变版本 | 20 | 仅UL33新监控板支持 |
| 8 | 电池变换器版本 | 20 | 仅UL33新监控板支持（20~60k为V000B000） |

注：UPS名称(L33)和厂家名称(EmersonNetworkPower)均为ASCII码字符，不足长度填00(无效字符)；软件版本2个字节，每个字节均为整型数，例如生产厂家2.11,则软件 版本字段为020BH，版本号为2.1时，为020AH；

机型名称为“UL33”， 均为ASCII码字符，不足长度填00(无效字符)。

监控、整流、逆变、电池变换器版本信息为VxxxByyy，其中xxx为V版本，yyy为B版本。均为ASCII码字符，不足长度填00(无效字符)。

## 9.22 获取设备地址

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任何值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式，LENID = 00H。

回叫取地址。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 2AH | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:ADR为固定的SM地址00，LENID = 00H。