## 封面
通信规约 ET702-E3通信协议 文件编号： YD-XY-XXX-XX 编 写： 刘康健 2017-10-09 版 本： V1.05 审 核： 日 期： 2017-07-26 批 准：

## 修改历史
文档修改历史
文档版本 | 修订号 | 更改日期 | 更改人 | 更改说明 | 备注
V1.00 | 1 | 2017、05、22 | 龙斌 | 创建
V1.01 | 2 | 2017、06、02 | 龙斌 | 增加分级告警
V1.02 | 3 | 2017、06、15 | 刘康健 | 增加DI3DI4开入位置，调整DI告警使能和告警位置 | ET903才拥有DI3DI4
V1.03 | 4 | 2017、06、28 | 刘康健 | 增加电流电压屏蔽值，系统选择项
V1.04 | 5 | 2017、07、26 | 刘康健 | 去除时间参数，更改继电器输出方式继电器方式为电平方式
V1.05 | 6 | 2017、10/09 | 刘康健 | 增加电压波峰系数，和电流K系数

## 基本数据(定点)
基本电测量数据区（二次值，不带变比）和其他数据 03功能码
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据内容 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
基本测量数据区
1024 | 400 | 相电压 U1 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1025 | 401 | 相电压 U2 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1026 | 402 | 相电压 U3 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1027 | 403 | 三相平均相电压 VLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1028 | 404 | 线电压 U12 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1029 | 405 | 线电压 U23 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1030 | 406 | 线电压 U31 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1031 | 407 | 三相平均线电压 VLLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1032 | 408 | 第1相电流 I1 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1033 | 409 | 第2相电流 I2 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1034 | 40A | 第3相电流 I3 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1035 | 40B | 三相平均电流 Iavg | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1036 | 40C | 保留
1037 | 40D | 1相有功 P1 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1038 | 40E | 2相有功 P2 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1039 | 40F | 3相有功 P3 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1040 | 410 | 系统有功 P | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1041 | 411 | 1相无功 Q1 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
1042 | 412 | 2相无功 Q2 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
1043 | 413 | 3相无功 Q3 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
1044 | 414 | 系统无功 Q | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
1045 | 415 | 1相视在功率 S1 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
1046 | 416 | 2相视在功率 S2 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
1047 | 417 | 3相视在功率 S3 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
1048 | 418 | 系统视在功率 S | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
1049 | 419 | 1相功率因数 PF1 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
1050 | 41A | 2相功率因数 PF2 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
1051 | 41B | 3相功率因数 PF3 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
1052 | 41C | 系统功率因数 PF | R | -1～1 |  | WORD | 单字
1053 | 41D | 频率 F | R | 45000-65000 | 0.001Hz | WORD | 单字
1054 | 41E | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
1055 | 41F | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
1056 | 420 | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
开入开出状态
1057 | 421 | 开入开出状态 | R | BIT0～BIT3：开入 |  | WORD
BIT8～BIT9：开出
电能数据区
1058 | 422 | 有功电能+L | R |  | Wh | WORD | 单字
1059 | 423 | 有功电能+H | R |  | Wh | WORD | 单字
1060 | 424 | 有功电能-L | R |  | Wh | WORD | 单字
1061 | 425 | 有功电能-H | R |  | Wh | WORD | 单字
1062 | 426 | 无功电能+L | R |  | varh | WORD | 单字
1063 | 427 | 无功电能+H | R |  | varh | WORD | 单字
1064 | 428 | 无功电能-L | R |  | varh | WORD | 单字
1065 | 429 | 无功电能-H | R |  | varh | WORD | 单字
1066 | 42A | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
1067 | 42B | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
1068 | 42C | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
1069 | 42D | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
1070 | 42E |  |  |  |  | WORD | 单字
1071 | 42F |  |  |  |  | WORD | 单字
1072 | 430 |  |  |  |  | WORD | 单字
告警状态
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注（1：告警 0：正常 ） | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
1073 | 431 | 告警汇总 | R | BIT0:系统告警 |  | WORD | 单字
1074 | 432 | 主路告警状态1 | R | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1075 | 433 | 主路告警状态2 | R | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
1076 | 434 |  | R |  |  | WORD | 单字
1077 | 435 |  | R |  |  | WORD | 单字
1078 | 436 | 紧急告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1079 | 437 | 紧急告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
1080 | 438 | 重要告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1081 | 439 | 重要告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
1082 | 43A | 一般告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1083 | 43B | 一般告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
最大值、最小值及发生时间
1109 | 455 | 1相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1110 | 456 |  | R |  |  | BCD | 单字
1111 | 457 |  | R |  |  | BCD | 单字
1112 | 458 |  | R |  |  | BCD | 单字
1113 | 459 | 2相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1114 | 45A |  | R |  |  | BCD | 单字
1115 | 45B |  | R |  |  | BCD | 单字
1116 | 45C |  | R |  |  | BCD | 单字
1117 | 45D | 3相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1118 | 45E |  | R |  |  | BCD | 单字
1119 | 45F |  | R |  |  | BCD | 单字
1120 | 460 |  | R |  |  | BCD | 单字
1121 | 461 | 三相平均电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1122 | 462 |  | R |  |  | BCD | 单字
1123 | 463 |  | R |  |  | BCD | 单字
1124 | 464 |  | R |  |  | BCD | 单字
1125 | 465 | 1相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1126 | 466 |  | R |  |  | BCD | 单字
1127 | 467 |  | R |  |  | BCD | 单字
1128 | 468 |  | R |  |  | BCD | 单字
1129 | 469 | 2相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1130 | 46A |  | R |  |  | BCD | 单字
1131 | 46B |  | R |  |  | BCD | 单字
1132 | 46C |  | R |  |  | BCD | 单字
1133 | 46D | 3相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1134 | 46E |  | R |  |  | BCD | 单字
1135 | 46F |  | R |  |  | BCD | 单字
1136 | 470 |  | R |  |  | BCD | 单字
1137 | 471 | 总有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1138 | 472 |  | R |  |  | BCD | 单字
1139 | 473 |  | R |  |  | BCD | 单字
1140 | 474 |  | R |  |  | BCD | 单字
1141 | 475 | 1相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1142 | 476 |  | R |  |  | BCD | 单字
1143 | 477 |  | R |  |  | BCD | 单字
1144 | 478 |  | R |  |  | BCD | 单字
1145 | 479 | 2相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1146 | 47A |  | R |  |  | BCD | 单字
1147 | 47B |  | R |  |  | BCD | 单字
1148 | 47C |  | R |  |  | BCD | 单字
1149 | 47D | 3相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1150 | 47E |  | R |  |  | BCD | 单字
1151 | 47F |  | R |  |  | BCD | 单字
1152 | 480 |  | R |  |  | BCD | 单字
1153 | 481 | 三相平均电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1154 | 482 |  | R |  |  | BCD | 单字
1155 | 483 |  | R |  |  | BCD | 单字
1156 | 484 |  | R |  |  | BCD | 单字
1157 | 485 | 1相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1158 | 486 |  | R |  |  | BCD | 单字
1159 | 487 |  | R |  |  | BCD | 单字
1160 | 488 |  | R |  |  | BCD | 单字
1161 | 489 | 2相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1162 | 48A |  | R |  |  | BCD | 单字
1163 | 48B |  | R |  |  | BCD | 单字
1164 | 48C |  | R |  |  | BCD | 单字
1165 | 48D | 3相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1166 | 48E |  | R |  |  | BCD | 单字
1167 | 48F |  | R |  |  | BCD | 单字
1168 | 490 |  | R |  |  | BCD | 单字
1169 | 491 | 三相平均电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1170 | 492 |  | R |  |  | BCD | 单字
1171 | 493 |  | R |  |  | BCD | 单字
1172 | 494 |  | R |  |  | BCD | 单字
1173 | 495 | 1相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1174 | 496 |  | R |  |  | BCD | 单字
1175 | 497 |  | R |  |  | BCD | 单字
1176 | 498 |  | R |  |  | BCD | 单字
1177 | 499 | 2相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1178 | 49A |  | R |  |  | BCD | 单字
1179 | 49B |  | R |  |  | BCD | 单字
1180 | 49C |  | R |  |  | BCD | 单字
1181 | 49D | 3相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1182 | 49E |  | R |  |  | BCD | 单字
1183 | 49F |  | R |  |  | BCD | 单字
1184 | 4A0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1185 | 4A1 | 三相平均电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1186 | 4A2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1187 | 4A3 |  | R |  |  | BCD | 单字
1188 | 4A4 |  | R |  |  | BCD | 单字
1189 | 4A5 | 1相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1190 | 4A6 |  | R |  |  | BCD | 单字
1191 | 4A7 |  | R |  |  | BCD | 单字
1192 | 4A8 |  | R |  |  | BCD | 单字
1193 | 4A9 | 2相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1194 | 4AA |  | R |  |  | BCD | 单字
1195 | 4AB |  | R |  |  | BCD | 单字
1196 | 4AC |  | R |  |  | BCD | 单字
1197 | 4AD | 3相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1198 | 4AE |  | R |  |  | BCD | 单字
1199 | 4AF |  | R |  |  | BCD | 单字
1200 | 4B0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1201 | 4B1 | 总有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
1202 | 4B2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1203 | 4B3 |  | R |  |  | BCD | 单字
1204 | 4B4 |  | R |  |  | BCD | 单字
1205 | 4B5 | 1相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1206 | 4B6 |  | R |  |  | BCD | 单字
1207 | 4B7 |  | R |  |  | BCD | 单字
1208 | 4B8 |  | R |  |  | BCD | 单字
1209 | 4B9 | 2相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1210 | 4BA |  | R |  |  | BCD | 单字
1211 | 4BB |  | R |  |  | BCD | 单字
1212 | 4BC |  | R |  |  | BCD | 单字
1213 | 4BD | 3相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1214 | 4BE |  | R |  |  | BCD | 单字
1215 | 4BF |  | R |  |  | BCD | 单字
1216 | 4C0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1217 | 4C1 | 三相平均电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
1218 | 4C2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1219 | 4C3 |  | R |  |  | BCD | 单字
1220 | 4C4 |  | R |  |  | BCD | 单字
1221 | 4C5 | 1相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1222 | 4C6 |  | R |  |  | BCD | 单字
1223 | 4C7 |  | R |  |  | BCD | 单字
1224 | 4C8 |  | R |  |  | BCD | 单字
1225 | 4C9 | 2相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1226 | 4CA |  | R |  |  | BCD | 单字
1227 | 4CB |  | R |  |  | BCD | 单字
1228 | 4CC |  | R |  |  | BCD | 单字
1229 | 4CD | 3相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1230 | 4CE |  | R |  |  | BCD | 单字
1231 | 4CF |  | R |  |  | BCD | 单字
1232 | 4D0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1233 | 4D1 | 三相平均电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1234 | 4D2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1235 | 4D3 |  | R |  |  | BCD | 单字
1236 | 4D4 |  | R |  |  | BCD | 单字

## 基本数据(浮点)
基本电测量数据区（一次值，带变比）和其他数据 03功能码
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据内容 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
基本测量数据区
1280 | 500 | 相电压 U1 | R |  | V | Float | 双字
1282 | 502 | 相电压 U2 | R |  | V | Float | 双字
1284 | 504 | 相电压 U3 | R |  | V | Float | 双字
1286 | 506 | 三相平均相电压 VLNavg | R |  | V | Float | 双字
1288 | 508 | 线电压 U12 | R |  | V | Float | 双字
1290 | 50A | 线电压 U23 | R |  | V | Float | 双字
1292 | 50C | 线电压 U31 | R |  | V | Float | 双字
1294 | 50E | 三相平均线电压 VLLNavg | R |  | V | Float | 双字
1296 | 510 | 第1相电流 I1 | R |  | A | Float | 双字
1298 | 512 | 第2相电流 I2 | R |  | A | Float | 双字
1300 | 514 | 第3相电流 I3 | R |  | A | Float | 双字
1302 | 516 | 三相平均电流 Iavg | R |  | A | Float | 双字
1304 | 518 | 保留 |  |  |  | Float | 双字
1306 | 51A | 1相有功 P1 | R |  | kW | Float | 双字
1308 | 51C | 2相有功 P2 | R |  | kW | Float | 双字
1310 | 51E | 3相有功 P3 | R |  | kW | Float | 双字
1312 | 520 | 系统有功 P | R |  | kW | Float | 双字
1314 | 522 | 1相无功 Q1 | R |  | kvar | Float | 双字
1316 | 524 | 2相无功 Q2 | R |  | kvar | Float | 双字
1318 | 526 | 3相无功 Q3 | R |  | kvar | Float | 双字
1320 | 528 | 系统无功 Q | R |  | kvar | Float | 双字
1322 | 52A | 1相视在功率 S1 | R |  | kVA | Float | 双字
1324 | 52C | 2相视在功率 S2 | R |  | kVA | Float | 双字
1326 | 52E | 3相视在功率 S3 | R |  | kVA | Float | 双字
1328 | 530 | 系统视在功率 S | R |  | kVA | Float | 双字
1330 | 532 | 1相功率因数 PF1 | R |  |  | Float | 双字
1332 | 534 | 2相功率因数 PF2 | R |  |  | Float | 双字
1334 | 536 | 3相功率因数 PF3 | R |  |  | Float | 双字
1336 | 538 | 系统功率因数 PF | R |  |  | Float | 双字
1338 | 53A | 频率 F | R |  | Hz | Float | 双字
1340 | 53C | 保留 | R |  |  | Float | 双字
1342 | 53E | 保留 | R |  |  | Float | 双字
1344 | 540 | 保留 | R |  |  | Float | 双字
开入开出状态
1346 | 542 | 开入开出状态 | R | BIT0～BIT3：开入 |  | WORD
BIT8～BIT9：开出
电能数据区
1348 | 544 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 双字
1350 | 546 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 双字
1352 | 548 | 无功电能 | R |  | kvarh | Float | 双字
1354 | 54A | 无功电能 | R |  | kvarh | Float | 双字
1356 | 54C | 保留 |  |  |  | Float | 双字
1358 | 54E | 保留 |  |  |  | Float | 双字
1360 | 550 | 保留 |  |  |  | Float | 双字
1362 | 552 | 保留 |  |  |  | Float | 双字
时钟区
1364 | 554 |  |  |  |  | WORD | 单字
1365 | 555 |  |  |  |  | WORD | 单字
1366 | 556 |  |  |  |  | WORD | 单字
告警状态
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注（1：告警 0：正常 ） | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
1367 | 557 | 告警汇总 | R | BIT0:系统告警 |  | WORD | 单字
1368 | 558 | 主路告警状态1 | R | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1369 | 559 | 主路告警状态2 | R | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
1370 | 55A |  | R |  |  | WORD | 单字
1371 | 55B |  | R |  |  | WORD | 单字
1372 | 55C | 紧急告警1 | R | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1373 | 55D | 紧急告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
1374 | 55E | 重要告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1375 | 55F | 重要告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
1376 | 560 | 一般告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
1377 | 561 | 一般告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
最大值、最小值及发生时间
1380 | 564 | 1相电流最大值 | R |  | A | Float | 双字
1382 | 566 |  | R |  |  | BCD | 单字
1383 | 567 |  | R |  |  | BCD | 单字
1384 | 568 |  | R |  |  | BCD | 单字
1385 | 569 |  | R |  |  | WORD | 单字
1386 | 56A | 2相电流最大值 | R |  | A | Float | 双字
1388 | 56C |  | R |  |  | BCD | 单字
1389 | 56D |  | R |  |  | BCD | 单字
1390 | 56E |  | R |  |  | BCD | 单字
1391 | 56F |  | R |  |  | WORD | 单字
1392 | 570 | 3相电流最大值 | R |  | A | Float | 双字
1394 | 572 |  | R |  |  | BCD | 单字
1395 | 573 |  | R |  |  | BCD | 单字
1396 | 574 |  | R |  |  | BCD | 单字
1397 | 575 |  | R |  |  | WORD | 单字
1398 | 576 | 三相平均电流最大值 | R |  | A | Float | 双字
1400 | 578 |  | R |  |  | BCD | 单字
1401 | 579 |  | R |  |  | BCD | 单字
1402 | 57A |  | R |  |  | BCD | 单字
1403 | 57B |  | R |  |  | WORD | 单字
1404 | 57C | 1相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 双字
1406 | 57E |  | R |  |  | BCD | 单字
1408 | 580 |  | R |  |  | BCD | 单字
1410 | 582 |  | R |  |  | BCD | 单字
1411 | 583 |  | R |  |  | WORD | 单字
1412 | 584 | 2相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 双字
1414 | 586 |  | R |  |  | BCD | 单字
1415 | 587 |  | R |  |  | BCD | 单字
1416 | 588 |  | R |  |  | BCD | 单字
1417 | 589 |  | R |  |  | WORD | 单字
1418 | 58A | 3相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 双字
1420 | 58C |  | R |  |  | BCD | 单字
1421 | 58D |  | R |  |  | BCD | 单字
1422 | 58E |  | R |  |  | BCD | 单字
1423 | 58F |  | R |  |  | WORD | 单字
1424 | 590 | 总有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 双字
1426 | 592 |  | R |  |  | BCD | 单字
1427 | 593 |  | R |  |  | BCD | 单字
1428 | 594 |  | R |  |  | BCD | 单字
1429 | 595 |  | R |  |  | WORD | 单字
1430 | 596 | 1相电流最大需量 | R |  | A | Float | 双字
1432 | 598 |  | R |  |  | BCD | 单字
1433 | 599 |  | R |  |  | BCD | 单字
1434 | 59A |  | R |  |  | BCD | 单字
1435 | 59B |  | R |  |  | WORD | 单字
1436 | 59C | 2相电流最大需量 | R |  | A | Float | 双字
1438 | 59E |  | R |  |  | BCD | 单字
1439 | 59F |  | R |  |  | BCD | 单字
1440 | 5A0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1441 | 5A1 |  | R |  |  | WORD | 单字
1442 | 5A2 | 3相电流最大需量 | R |  | A | Float | 双字
1444 | 5A4 |  | R |  |  | BCD | 单字
1445 | 5A5 |  | R |  |  | BCD | 单字
1446 | 5A6 |  | R |  |  | BCD | 单字
1447 | 5A7 |  | R |  |  | WORD | 单字
1448 | 5A8 | 三相平均电流最大需量 | R |  | A | Float | 双字
1450 | 5AA |  | R |  |  | BCD | 单字
1451 | 5AB |  | R |  |  | BCD | 单字
1452 | 5AC |  | R |  |  | BCD | 单字
1453 | 5AD |  | R |  |  | WORD | 单字
1454 | 5AE | 1相电压最大值 | R |  | V | Float | 双字
1456 | 5B0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1457 | 5B1 |  | R |  |  | BCD | 单字
1458 | 5B2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1459 | 5B3 |  | R |  |  | WORD | 单字
1460 | 5B4 | 2相电压最大值 | R |  | V | Float | 双字
1462 | 5B6 |  | R |  |  | BCD | 单字
1463 | 5B7 |  | R |  |  | BCD | 单字
1464 | 5B8 |  | R |  |  | BCD | 单字
1465 | 5B9 |  | R |  |  | WORD | 单字
1466 | 5BA | 3相电压最大值 | R |  | V | Float | 双字
1468 | 5BC |  | R |  |  | BCD | 单字
1469 | 5BD |  | R |  |  | BCD | 单字
1470 | 5BE |  | R |  |  | BCD | 单字
1471 | 5BF |  | R |  |  | WORD | 单字
1472 | 5C0 | 三相平均电压最大值 | R |  | V | Float | 双字
1474 | 5C2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1475 | 5C3 |  | R |  |  | BCD | 单字
1476 | 5C4 |  | R |  |  | BCD | 单字
1477 | 5C5 |  | R |  |  | WORD | 单字
1478 | 5C6 | 1相电流最小值 | R |  | A | Float | 双字
1480 | 5C8 |  | R |  |  | BCD | 单字
1481 | 5C9 |  | R |  |  | BCD | 单字
1482 | 5CA |  | R |  |  | BCD | 单字
1483 | 5CB |  | R |  |  | WORD | 单字
1484 | 5CC | 2相电流最小值 | R |  | A | Float | 双字
1486 | 5CE |  | R |  |  | BCD | 单字
1487 | 5CF |  | R |  |  | BCD | 单字
1488 | 5D0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1489 | 5D1 |  | R |  |  | WORD | 单字
1490 | 5D2 | 3相电流最小值 | R |  | A | Float | 双字
1492 | 5D4 |  | R |  |  | BCD | 单字
1493 | 5D5 |  | R |  |  | BCD | 单字
1494 | 5D6 |  | R |  |  | BCD | 单字
1495 | 5D7 |  | R |  |  | WORD | 单字
1496 | 5D8 | 三相平均电流最小值 | R |  | A | Float | 双字
1498 | 5DA |  | R |  |  | BCD | 单字
1499 | 5DB |  | R |  |  | BCD | 单字
1500 | 5DC |  | R |  |  | BCD | 单字
1501 | 5DD |  | R |  |  | WORD | 单字
1502 | 5DE | 1相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 双字
1504 | 5E0 |  | R |  |  | BCD | 单字
1505 | 5E1 |  | R |  |  | BCD | 单字
1506 | 5E2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1507 | 5E3 |  | R |  |  | WORD | 单字
1508 | 5E4 | 2相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 双字
1510 | 5E6 |  | R |  |  | BCD | 单字
1511 | 5E7 |  | R |  |  | BCD | 单字
1512 | 5E8 |  | R |  |  | BCD | 单字
1513 | 5E9 |  | R |  |  | WORD | 单字
1514 | 5EA | 3相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 双字
1516 | 5EC |  | R |  |  | BCD | 单字
1517 | 5ED |  | R |  |  | BCD | 单字
1518 | 5EE |  | R |  |  | BCD | 单字
1519 | 5EF |  | R |  |  | WORD | 单字
1520 | 5F0 | 总有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 双字
1522 | 5F2 |  | R |  |  | BCD | 单字
1523 | 5F3 |  | R |  |  | BCD | 单字
1524 | 5F4 |  | R |  |  | BCD | 单字
1525 | 5F5 |  | R |  |  | WORD | 单字
1526 | 5F6 | 1相电流最小需量 | R |  | A | Float | 双字
1528 | 5F8 |  | R |  |  | BCD | 单字
1529 | 5F9 |  | R |  |  | BCD | 单字
1530 | 5FA |  | R |  |  | BCD | 单字
1531 | 5FB |  | R |  |  | WORD | 单字
1532 | 5FC | 2相电流最小需量 | R |  | A | Float | 双字
1534 | 5FE |  | R |  |  | BCD | 单字
1535 | 5FF |  | R |  |  | BCD | 单字
1536 | 600 |  | R |  |  | BCD | 单字
1537 | 601 |  | R |  |  | WORD | 单字
1538 | 602 | 3相电流最小需量 | R |  | A | Float | 双字
1540 | 604 |  | R |  |  | BCD | 单字
1541 | 605 |  | R |  |  | BCD | 单字
1542 | 606 |  | R |  |  | BCD | 单字
1543 | 607 |  | R |  |  | WORD | 单字
1544 | 608 | 三相平均电流最小需量 | R |  | A | Float | 双字
1546 | 60A |  | R |  |  | BCD | 单字
1547 | 60B |  | R |  |  | BCD | 单字
1548 | 60C |  | R |  |  | BCD | 单字
1549 | 60D |  | R |  |  | WORD | 单字
1550 | 60E | 1相电压最小值 | R |  | V | Float | 双字
1552 | 610 |  | R |  |  | BCD | 单字
1553 | 611 |  | R |  |  | BCD | 单字
1554 | 612 |  | R |  |  | BCD | 单字
1555 | 613 |  | R |  |  | WORD | 单字
1556 | 614 | 2相电压最小值 | R |  | V | Float | 双字
1558 | 616 |  | R |  |  | BCD | 单字
1559 | 617 |  | R |  |  | BCD | 单字
1560 | 618 |  | R |  |  | BCD | 单字
1561 | 619 |  | R |  |  | WORD | 单字
1562 | 61A | 3相电压最小值 | R |  | V | Float | 双字
1564 | 61C |  | R |  |  | BCD | 单字
1565 | 61D |  | R |  |  | BCD | 单字
1566 | 61E |  | R |  |  | BCD | 单字
1567 | 61F |  | R |  |  | WORD | 单字
1568 | 620 | 三相平均电压最小值 | R |  | V | Float | 双字
1570 | 622 |  | R |  |  | BCD | 单字
1571 | 623 |  | R |  |  | BCD | 单字
1572 | 624 |  | R |  |  | BCD | 单字

## 谐波数据
谐波数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
2048 | 800 | V1 或V12 总谐波畸变率 THD_V1 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2049 | 801 | V2 或V23 总谐波畸变率 THD_V2 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2050 | 802 | V3 或V31总谐波畸变率 THD_V3 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2051 | 803 | 相/线电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2052 | 804 | I1 总谐波畸变率 THD_I1 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2053 | 805 | I2总谐波畸变率 THD_I2 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2054 | 806 | I3 总谐波畸变率 THD_I3 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2055 | 807 | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | 0.01% | WORD | 单字
分次谐波数据
2056 | 808 | V1 3次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2057 | 809 | V1 5次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2058 | 80A | V1 7次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2059 | 80B | V1 9次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2060 | 80C | V1 11次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2061 | 80D | V1 13次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2062 | 80E | V1 15次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2063 | 80F | V1 17次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2064 | 810 | V1 19次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2065 | 811 | V1 21次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2066-2075 |  | V2谐波（同V1分次谐波） | R |  |  |  | 10个字
2076-2085 |  | V3谐波（同V1分次谐波） | R |  |  |  | 10个字
2086 | 826 | I1 3次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2087 | 827 | I1 5次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2088 | 828 | I1 7次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2089 | 829 | I1 9次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2090 | 82A | I1 11次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2091 | 82B | I1 13次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2092 | 82C | I1 15次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2093 | 82D | I1 17次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2094 | 82E | I1 19次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2095 | 82F | I1 21次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2096-2105 |  | I2谐波（同I1分次谐波） | R |  |  |  | 10个字
2106-2115 |  | I3谐波（同I1分次谐波） | R |  |  |  | 10个字
2116 | 844 | V1电压波峰系数CF | R | 0-65535 | 0.0001 | WORD | 单字
2117 | 845 | V2电压波峰系数CF | R | 0-65535 | 0.0001 | WORD | 单字
2118 | 846 | V3电压波峰系数CF | R | 0-65535 | 0.0001 | WORD | 单字
2119 | 847 | I1电流K系数 | R | 0-65535 | 0.01 | WORD | 单字
2120 | 848 | I2电流K系数 | R | 0-65535 | 0.01 | WORD | 单字
2121 | 849 | I3电流K系数 | R | 0-65535 | 0.01 | WORD | 单字

## 参数设置
可编程参数 (读03，写0x06/0x10)
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
40960 | A000 | 写编程使能 | R/W | 写0X5AA5使能开，碰到非写指令，或时间达到30S自动归零 |  | WORD | 单字
40961 | A001 | 本机地址 | R/W | 1-247 |  | WORD | 单字
40962 | A002 | 波特率 | R/W | 0-3分别对应1200,2400,4800,9600 |  | WORD | 单字
40963 | A003 | 校验位 | R/W | 0-2分别对应 无检验，奇校验，偶校验 |  | WORD | 单字
40964 | A004 | 电压屏蔽值 | R/W | 10.0-6553.5V | 0.1V | WORD | 单字
40965 | A005 | 电流屏蔽值 | R/W | 0.01A-655.35A | 0.01A | WORD | 单字
40966 | A006 | 系统选择 | R/W | 0：三相四线，1三相三线 |  | WORD | 单字
40967 | A007 | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
40968 | A008 | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
主要参数
40969 | A009 | PT 一次值 | R/W |  |  | WORD | 单字
40970 | A00A | PT 二次值 | R/W |  |  | WORD | 单字
40971 | A00B | 电流变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40972 | A00C | 可选功能 | R/W | 0-E0，1-E1，2-E2，3-E3，4-E4，5-E(出厂设置好，用户禁止写) |  | WORD | 单字
40973 | A00D |  |  |  |  | WORD | 单字
40974 | A00E | DO1 开出方式选择 | R/W | 0—遥控(远程指令) 1—自控(紧急告警开出) 2—自控(重要告警开出) 3—自控(一般告警开出) 4-开入1 5-开入2 6-开入3 7-开入4 |  | WORD | 单字
40975 | A00F | DO2 开出方式选择 | R/W | 0—遥控(远程指令) 1—自控(紧急告警开出) 2—自控(重要告警开出) 3—自控(一般告警开出) 4-开入1 5-开入2 6-开入3 7-开入4 |  | WORD | 单字
40976 | A010 | DO1 工作方式选择 | R/W | 0—电平方式 1—脉冲方式 |  | WORD | 单字
40977 | A011 | DO1 脉冲宽度设定 | R/W | 1～300 | 0.1s | WORD | 单字
40978 | A012 | DO2 工作方式选择 | R/W | 0—电平方式 1—脉冲方式 |  | WORD | 单字
40979 | A013 | DO2 脉冲宽度设定 | R/W | 1～300 | 0.1s | WORD | 单字
40980 | A014 |  |  |  |  | WORD | 单字
40981 | A015 |  |  |  |  | WORD | 单字
40982 | A016 |  |  |  |  | WORD | 单字
40983 | A017 |  |  |  |  | WORD | 单字
40984 | A018 |  |  |  |  | WORD | 单字
40985 | A019 | 告警使能1 | R/W | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
40986 | A01A | 告警使能2 | R/W | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
40987 | A01B | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
40988 | A01C | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
40989 | A01D | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
40990 | A01E | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
40991 | A01F | 保留 |  |  |  | WORD | 单字
40992 | A020 | U上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
40994 | A022 | U上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
40996 | A024 | U下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
40998 | A026 | U下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41000 | A028 | I上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41002 | A02A | I上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41004 | A02C | I下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41006 | A02E | I下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41008 | A030 | P分上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41010 | A032 | P分上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41012 | A034 | P分下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41014 | A036 | P分下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41016 | A038 | P总上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41018 | A03A | P总上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41020 | A03C | P总下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41022 | A03E | P总下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41024 | A040 | PF上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41026 | A042 | PF上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41028 | A044 | PF下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41030 | A046 | PF下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41032 | A048 | F上上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41034 | A04A | F上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41036 | A04C | F下下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41038 | A04E | F下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41040 | A050 | ABC缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41042 | A052 | 保留 | R/W |  |  | Float | 双字
41044 | A054 | 保留 | R/W |  |  | Float | 双字
41046 | A056 | V总谐波畸变率 THD_V上限阀值 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41047 | A057 | I总谐波畸变率 THD_I上限阀值 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41048 | A058 | 开入1告警极性 | R/W | 0：状态为0告警，1：状态为1告警 |  | WORD | 单字
41049 | A059 | 开入2告警极性 | R/W | 0：状态为0告警，1：状态为1告警 |  | WORD | 单字
41050 | A05A | 开入3告警极性 | R/W | 0：状态为0告警，1：状态为1告警 |  | WORD | 单字
41051 | A05B | 开入4告警极性 | R/W | 0：状态为0告警，1：状态为1告警 |  | WORD | 单字
41052 | A05C | 紧急告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
41053 | A05D | 紧急告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
41054 | A05E | 重要告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
41055 | A05F | 重要告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
41056 | A060 | 一般告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下下限 BIT3：U下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下下限 BIT7：I下限 BIT8：P分上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下下限 BIT11：P下限 BIT12：开入1告警 BIT13：开入2告警 BIT14：开入3告警 BIT15：开入4告警 |  | WORD | 单字
41057 | A061 | 一般告警2 |  | BIT0：PF上上限 BIT1：PF上限 BIT2：PF下下限 BIT3：PF下限 BIT4：F上上限 BIT5：F上限 BIT6：F下下限 BIT7：F下限 BIT8：A相缺相 BIT9：B相缺相 BIT10：C相缺相 BIT12：上限THD_V BIT13：上限THD_I |  | WORD | 单字
41058 | A062 | 紧急告警延时 |  | 0-65535s | s | WORD | 单字
41059 | A063 | 重要告警延时 |  | 0-65535s | s | WORD | 单字
41060 | A064 | 一般告警延时 |  | 0-65535s | s | WORD | 单字
清零
45056 | B000 | 电能清零 | W | 0X5AFF全清 0X5A01清电能 0X5A02全需量 |  | WORD | 单字
45057 | B001 |  |  |  |  | WORD | 单字
45058 | B002 |  |  |  |  | WORD | 单字
45059 | B003 |  |  |  |  | WORD | 单字
45060 | B004 | 恢复出厂默认值 | W | 0X5AFF 命令 |  | WORD | 单字
控制继电器 控制0x05
45312 | B100 | 控制K1继电器 | W | 0xFF00 闭合 0x0000 断开 |  | WORD | 单字
45313 | B101 | 控制K2继电器 | W | 0xFF00 闭合 0x0000 断开 |  | WORD | 单字