TA单电池监测模块

电池电压内阻温度监测

- 每天24小时在线监测，随时发现性能劣化的电池

- 每个模块监测一节电池，监测电压、内阻与负极温度，符合ANSI/TIA-942标准要求

- 带光电隔离，支持MODBUS协议，极易接入第三方监控系统

- 采用先进的电源降耗技术，工作电流低至3mA

- 安装极其简单，只需正负极各接一根线，无需专门培训就能安装

- 性能高可靠稳定，已在几百万节电池上得到应用

1

蓄电池在线监测系统  >TA模块

：简介

TA单电池监测模块(简称TA模块)是业界领先的在线电池监测传感器，可以嵌入到现有的监控系统中实现对每节后备电池的电压、内阻与电池负极温度的在线监测，符合ANSI/TIA-942标准要求。监控系统通过向TA模块发送MODBUS命令控制与读取数据，并执行内阻测试，每个TA模块都有一个可设置的地址。TA模块安装与接线极其简单方便，可直接贴到电池上，并采用可拆卸连接线，施工时不影响电池运行。

TA模块须通过转换器转成标准的RS485或RS232接口后才能接入到监控系统中，模块由电池直接供电。

1- 01

www.huasucn.com  email: hhh@huasucn.com

高精度设计

内阻测量误差低至1%，处于业界领先。

高稳定性

产品长期运行可靠稳定，已在几百万节电池上得到应用与验证。

抗干扰强

高抗干扰设计，能阻挡大功率高频UPS的纹波干扰。

单体电池内阻测试

由命令控制自动定期测量每节电池内阻。

单体电池负极温度监测

与电池外壳温度相比，负极温度更接近电池内部温度，反应电池内部的真实变化，及时发现热失控电池。

低功耗设计

TA模块从电池上吸收电流低至3mA，比业界平均水平低好多倍，几乎可以忽略对电池的影响。

标准通信协议

支持标准的MODBUS协议，接入开发极其简单。

安装简单方便

模块可直接贴到电池上，并采用可拆卸连接线，施工时不影响电池运行。

应用范围广

适用于UPS/EPS/高压直流、数据中心、通信、核电、电力、军队、高铁、地铁、机场、工厂、政府部门、电池厂家、消防安全等。

：产品规格

1

蓄电池在线监测系统 >TA模块

：外观

TA模块

1- 02

：规格

工作环境

工作温度： -10℃～50℃

相对湿度： 5％～95％

大气压强： 80～110kPa

监测能力

一个TA模块监测一个电池。

监测范围

2V、6V、12V电池，容量小于3000AH

电源要求

直接从被监测电池取电，2V模块正常工作时吸收电流为7mA，最大不大于13mA，6V、12V模块正常工作时吸收电流为3mA，最大不大于7mA，不同模块吸收电流一致性极高

保护

测量回路与电源回路带两级保护，带反接保护与光电隔离

通信接口

UART口，支持MODBUS协议

测量范围及精度

绝缘耐压

2000VAC

安装方式

直接粘贴到电池上或安装到固定条上

重量

H3G-TA模块80g

安规认证

EMC: EN61326-1:2013  EN61326-2-1:2013

Safety:EN61010-1:2010  UL61010-1:2013

UL、CE认证

可靠性

自动重启触发器：内置WDT

MTBF：100,000小时

1

蓄电池在线监测系统 >TA模块

尺寸围

单位：mm

TA模块

www.huasucn.com  email: hhh@huasucn.com

1- 03

：订购信息

TA模块

H3G-TA-02: 监测一节2V电池，监测电池电压、内阻与负极温度

H3G-TA-06: 监测一节6V电池，监测电池电压、内阻与负极温度

H3G-TA-12: 监测一节12V电池，监测电池电压、内阻与负极温度

杭州华塑加达网络科技有限公司

杭州市莫干山路1418-50号3幢2、3层   邮编：310015

销售咨询：0571-87963591  87967915   技术咨询：0571-87963507   传真：0571-87968969

http：//www.huasucn.com   hhh@huasucn.com   support@huasucn.com                      A8版                      A7版

1- 04