软件通信规程

- 串行通信设置：

本协议采用的RS232 或 RS485异步通信的数据传送格式：

- 采用通信MODBUS的RTU方式;

- 设置“9600，n，8，1”波特率9600，无校验，8位，1位停止位;

- 校验方式采用CRC16校验（从地址字节开始到校验字节之前的字节）;

- 通讯距离<1200m/双绞线（视温控器数量及通讯线路质量）

- 发送的格式：

（1）上位机数据格式：

温控器地址字节—读数据命令字节—开始地址高字节—开始地址低字节—读数据个数高字节—读数据个数低字节—校验低字节—校验高字节

0x01(地址可变)—0x03(仅支持读数据字命令,其他为非法命令)—0x00—0x00—0x00—0x05—CRCLO--CRCHI

上面的命令|：起始地址必须从00开始，一直读五个数据字。

开始地址字的内容为：要读出的起始数据字在下位机的存储地址；读数据个数字的内容为：从起始数据字开始，连续读出数据字的个数。

数据采用了十六进制。

（提示 ：  例如，01(地址)   03（功能码）    00   00（起始地址）  00  05 （读取数据个数）   CRC(效验码)     。

如果不是00开始，且读取个数不是5，就不会有正确的数据返回）。

（2）下位机返回的数据格式：

命令正确返回的数据格式为：

地址字节—命令字节—返回字节数（字×2）—数据高字节—数据低字节—高—低…—高—低—校验低字节—校验高字节

错误命令返回的数据格式为：

地址字节—命令字节—错误代码—校验低字节—校验高字节

- 命令错（非0x03	命令）：地址字节—命令字节—0x01—校验低字节—校验高字节

- 数据错（开始地址和要求的数据长度错）：地址字节—命令字节—0x02—校验低字节—校验高字节

- 数据在下位机的存储地址

| 地址（字） | 数据内容（字） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 状态字(FLAG) | 高字节为0 低字节为FLAG FLAG.0：（0-A相传感器正常，1-A相传感器故障） FLAG.1：（0-B相传感器正常，1-B相传感器故障） FLAG.2：（0-C相传感器正常，1-C相传感器故障） FLAG.3：（0-未开风机，1-已开风机） FLAG.4：（0-未超温，1-已超温） FLAG.5：（0-未跳闸，1-已跳闸） |
| 1 | A相温度字 | 数据为16进制数，单位为1摄氏度（数据≤0x05或者≥0xF5表示传感器出错），所得数据减0x23即为实测温度 |
| 2 | B相温度字 |  |
| 3 | C相温度字 |  |
| 4 | 定时开风机时间 | 单位为小时，数据为0表示取消定时开风机 |

- 静止时间要求

发送数据前要求数据总线静止时间即无数据发送时间大于（5ms）:近似为9600波特率发送五个字节的时间。

- 举例说明：

当前有一台下位机,所设地址为“2”，A相温度为31度，B相温度为22度，C相温度为24度，定时开风机时间为24，风机、超温、故障、跳闸均处于未动作状态。

上位机想要读取该仪表的所有信息，发送数据为：

0x02—0x03—0x00—0x00—0x00—0x05—0x85—0xFA

此时下位机返回数据为：

0x02—0x03—0x0A—0x00—0x00—0x00—0x42—0x00—0x39—0x00—0x3B—0x00—

0x18—0xAE—0xB3

6．通讯地址的设置

每台温控器(仪)内须设置通讯地址，如果用户的一台PC机同时监控多台变压器的温度，即与多台温控器(仪)连接，每台温控仪须设置不同的通讯地址。

| 步骤 | 显示 按键 | 第1位数码管 | 第2位 — 第5位 数码管 | 说 明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 1 | =080 |  | 范围 60℃—100℃ |
| 2 | 手动风机 | 1 . | =080 | 手动风机 必须连续按 按三次 键 | 范围 60℃—100℃ |
| 3 | 功能 | 2 . | =100 |  | 范围 80℃—120℃ |
| 4 | 功能 | 3 . | =130 |  | 范围 110℃—150℃ |
| 5 | 功能 | 4 . | =150 |  | 范围 130℃—170℃ |
| 6 | 功能 | H . | =024 |  | 范围 0—255小时 |
| 7 | 功能 | P . | =001 | 查询/— 最高/＋ 按 可在0—255范围内设置通信地址 |  |
| 9 | 功能 |  |  |  |  |