BAUD RATE............... : 2400 bps

DATA LENGTH.......... : 8 bits

STOP BIT..................... : 1 bit

PARITY........................ : NONE

后台软件平均每4秒钟要求UPS返回一次数据。后台控制命令如下：

51H 34H 0DH ：要求各个参数数据返回；

头 +AD采样值 + +输出电流百分比+负载百分比+输入频率 +正BUS电压+负BUS电压+电池电压+机内温度+ 标志+尾

1     30           4                4        5            4           4      6         5       8     1

从机回复的各种参数的数据长度以及回复的整帧长度是有变化的

只有标志长度有变化,其它的长度不变

标志最多是8个字节

0x41没市电标志

0x42//电池低电标志

0x43//旁路标志

0x44//有故障时标志

0x46//电容容量低标志,

0x47//市电有异常标志

0x4a//没接电池标志

0x4e//输出过载标志

以下例子说明;

对方设备为主机,UPS为从机

例如:

//头

28

AD采样值

32 32 37 2E 39 20         //为输入有效电压:227.9

32 32 39 2E 33 20			//为输入高谷电压;229.3

32 32 36 2E 35 20			//为输入低谷电压226.5

30 30 30 2E 30 20			//空

32 32 31 2E 30 20			//为输出电压:221.0

30 31 33 20				//输出电流百分比:013%

30 31 34 20				//输出负载百分比:014%

35 30 2E 30 20			//市电输入频率:50.0

33 35 32 20				//正BUS电压:352

33 35 32 20				//负BUS电压:352

30 34 30 2E 37 20			//电池电压:040.7

33 33 2E 30 20			//机器温度:33.0

41						//没市电

42 						//电池低电

0D						//完毕