1、 概述

1．1 引言

通讯规约详细描述了本机通讯的读、写命令格式及信息和数据的定义，以便第三方开发使用。

1. 2 电气特点及符合标准

1) 连接上位机的主通信接口，采用标准串行通讯口，使用接线端子。

2) 信息传输方式为异步方式，字节格式为起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

3) 数据传输速率1200b/s, 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 19200b/s可选,缺省为9600b/s。

4) 符合MODUBS RTU 协议标准。

2、MODBUS RTU通信协议详述

2．1 协议基本规则

以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。

1） 所有通讯回路都应遵照主/从方式。依照这种方式，数据可以在一个主站(如：PC)和多个子站之间传递。任何一次通讯都不能从子站开始。

2） 主站将初始化和控制在通讯回路上传递的所有信息。

3） 所有回路上的传送均分为两种方式：

A) 主/从传送

B) 从/主传送

4） 在回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。

如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧，则不予以响应

“信息帧”就是一个由字节构成的字符串(最多255个字节)，是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据，该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容。

2．2信息帧结构描述

每个信息帧组成如下：

| 地址 | 功能码 | 数据地址 | 数据1 | 数据… | 数据n | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、 字节格式

通讯传输为异步方式，并以字节为单位。在主站和子站之间传递的每一个字节帧都是10位(无校验位)的串行数据流。

字节帧格式：

4、命令报文格式

4. 1读数据：

主站发送

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据个数高位 | 数据个数低位 | CRC16高位 | CRC16低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1高位 | 数据1低位 | 数据2高位 | 数据2低位 | … | CRC16高位 | CRC16低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、HT11S内部报文信息

| 功能代码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04H | 0000H | 1 | 温度值 |
|  | 0001H | 1 | 湿度值 |

注意：每一个数据用两个字节整数表示，高位在前，低位在后

如： 带符号整数 范围 -32768---32767

上传数据需除十，正数的范围为16进制0X0000-0X7FFF，负数采用正数的补码方式传输,其范围为16进制0X8000-0XFFFF，

如:

湿度上传16进制 0X0311，对应十进制785，表示78.5%

温度上传16进制 0X00FF，对应十进制255，表示25.5℃

温度上传16进制 0XFF9B，对应十进制100(0XFFFF-0XFF9B=0X64), 表示-10.0℃

6、 网络采样定时

温湿度传感器中，上位机读取数据每次间隔时间不小于500ms,推荐值1s。

7、命令举例：

读取温度湿度数据：

上位机发送：01 04 00 00 00 02 71 CB （温湿度地址为1，寄存器起始地址为0，读2个字节）

下位机返回：01 04 04,温度H，温度L，湿度H，湿度L，CRCH，CRCL。

只读温度数据：

上位机发送： 01 04 00 00 0 001 31 CA（温湿度地址为1，寄存器起始地址为0，读1个字节）

下位机返回： 01 04 02,温度H，温度L,CRCH，CRCL。

只读湿度数据：

上位机发送： 01 04 00 01 0 001 60 0A（温湿度地址为1，寄存器起始地址为1，读1个字节）

下位机返回： 01 04 02,湿度H，湿度L,CRCH，CRCL。

设置地址：

上位机发送：01 06 00 64 00 02 49 D4（温湿度原地址1改为2）

下位机返回：01 06 00 64,地址H,地址L, CRCH，CRCL。