温湿度显示屏通信协议说明书

Version 4.2

- 概述

HH655系列温湿度显示屏具有RS485/232通信功能的具有时间、温度、湿度采集显示、时钟同步功能的商业用温湿度显示设备，适合公安、检察、法院及商业环境等环境使用。

- 网络连接

显示屏通过RS485网络与控制计算机相连，最多可连接98台显示屏，网络结构如下：

串口设置：标准RS232/RS485接口，波特率9600，数据位8，停止位1，无效验。采用16进制（HEX）发送，字符方式接收，显示屏接口方式如下：

- 指令格式

温湿度显示屏指令由8个字节组成，通常格式如下：

第1字节：指令头，复位字节，固定为 AAH

第2字节：指令体，具体的指令，通常为 F0H - FFH

第3字节：地址，所要通信的显示屏的地址，其他地址无反应，通常为 01 – 98，通用广播地址为：99H

第4-6字节：数据

第7字节：校验和，当传送4个字节数据时，为第4个数据，效验和为第8字节。

第8字节：指令尾ABH，当传送4个字节数据时，为校验和。

校验和：为位异或求和，即:SUM=D1 xor D2 xor … xor Dn

注意：校验和不能为AA，如果计算结果为AA，则必须用AB代替，防止与指令头冲突。

- 通信协议

系列温湿度显示屏可以通过计算机串口进行时间、日期校准，数值采集，指令格式为由串口输入16进制校准指令,方法如下：

- 设定日期指令 - F0H

AA F0 23 10 02 15 01 25,其中：

AA:复位指令（必须）。

F0：日期调整指令（必须）。

23：显示屏RS485地址，99为广播地址。

10 02 15：当前日期值。

01：当前星期值。

25：2、3、4、5、6五个字符异或校验和，即25=23 xor 10 xor 02 xor 15 xor 01。

本指令实现把显示屏的日期调整为：2010年2月15日星期1，如果发送成功，可以在显示屏上看到更新的结果，如果发送数据错，原数据不变。年份有四位数据，但高2位固定为20，所以只要设置低2位即可。

- 设定时间指令 – F1H

AA F1 23 10 02 15 01 25,其中：

AA:复位指令（必须）。

F1：时间调整指令（必须）。

23：显示屏RS485地址，99为广播地址。

10 02 15：设置时间为12：02：15。

01：未用，无关。

25：2、3、4、5、6五个字符异或校验和，即25=23 xor 10 xor 02 xor 15 xor 01。

本指令实现把显示屏的当前时间调整为：10时02分15秒，12小时制，如果发送成功，可以在显示屏上看到更新的结果，如果发送数据错，原数据不变。

- ♦设定温度报警上下限指令 – F2H （V30c 新增）

AA F2 23 02 50 04 50 22,其中：

AA:复位指令（必须）。

F2：设定温度报警指令（必须）。

23：显示屏RS485地址，99为广播地址。

02 50：设定温度报警下限为25.0度。

04 55：设定温度报警上限为45.0度。

22：2、3、4、5、6五个字符异或校验和，即22=23 xor 02 xor 50 xor 04 xor 55。

本指令实现设定温湿度显示屏温度报警范围为25.0-45.0度，超过这个温度范围，显示屏将报警。

- ♦设定湿度报警上下限指令 – F3H （V30c 新增）

AA F3 23 04 25 08 60 22,其中：

AA:复位指令（必须）。

F3：设定湿度报警指令（必须）。

23：显示屏RS485地址，99为广播地址。

04 25：设定湿度报警下限为42.5%。

08 60：设定湿度报警上限为86.0%。

22：2、3、4、5、6五个字符异或校验和，即22=23 xor 04 xor 25 xor 08 xor 60。

本指令实现设定温湿度显示屏湿度报警范围为42.5-86.0%，超过这个湿度范围，显示屏将报警。

- ♦计算机清除/触发紧急报警指令 – F4H （V30c 新增）

AA F4 23 01 00 00 00 22 ,其中：

AA:复位指令（必须）。

F4：紧急状态设置指令（必须）。

23：显示屏RS485地址，99为广播地址。

01：触发紧急报警（也可按钮触发），00：清除按钮或电脑触发的紧急报警。

00 00 00：未用。

22：2、3、4、5、6四个字符异或校验和，即22=23 xor 01 xor 00 xor 00。

本指令实现把显示屏的当前时间调整为： 12小时制，例如14时将显示为02时，如果发送成功，可以在显示屏上看到更新的结果，如果发送数据错，原数据不变。

- 秒闪动控制指令 – F7H

AA F7 23 01 00 00 22 AB,其中：

AA:复位指令（必须）。

F7：秒点闪动控制指令（必须）。

23：显示屏RS485地址，99为广播地址。

01：设置秒点闪动，00：设置秒点常亮。

00 00：未用。

22：2、3、4、5、6四个字符异或校验和，即22=23 xor 01 xor 00 xor 00。

AB：确认字符,指令尾

本指令实现显示屏秒点闪动，如果发送成功，可以在显示屏上看到更新的结果，如果发送数据错，原数据不变。

- 查询显示屏信息 – F8H

AA F8 01 FE 02 FD 00 ab,其中：

AA:复位指令（必须）

F8：查询显示屏信息指令，当不知道显示屏地址时可用此指令。

01 FE：第一组反码，反码 FE=FF-01。

11 EE：第二组反码，反码 ED=FF-02。

00：2、3、4、5四个字符异或校验和，即00=01 xor FE xor 02 xor FD。

AB：确认字符,指令尾

注意：查询时485网络上只能有一台设备，多台设备将引起信息接收混乱。

本指令查询当前连接到RS485网络上的显示屏的地址、序列号、版本设备类型信息等数据。数据共27个字节，格式详见<读取显示屏数据指令>。

8、设置产品地址指令 – FBH

指令格式 ：AA FB 23 23 dc dc 00 AB

其中：

AA:复位指令（必须）

FB：设置显示屏在RS485网络中的地址指令

23 23：要设置的显示屏的目标地址。

DC DC：地址反码DC=FF-23。

00：2、3、4、5四个字符异或校验和，即00=23 xor 23 xor DC xor DC。

AB：确认字符,指令尾

本指令使当前连接在RS485网络上的唯一一台温湿度显示屏的地址为：23H，并保存到显示屏中，，如果发送数据错，原数据不变。

注意：修改时485网络上必须只有一台设备，否则会将所有连接的显示屏地址更改。

修改完毕后，进入监控软件察看修改结果是否正确。

9、读取显示屏数据 – F9H

指令格式 ：AA F9 23 DC 23 DC 00 AB,其中：

AA:复位指令（必须）

23 DC：读取显示屏目标地址及地址反码 DC=FF-23。

23 DC：重复地址及地址反码

00：2、3、4、5四个字符异或校验和，即00=23 xor DC xor 23 xor DC。

AB：确认字符,指令尾

本指令实现读取当前制定地址的显示屏的日期、时间、温度、湿度等数据。数据共27个字节，格式如下：

字节    长度     数据名称      内容

1        1      产品类型      固定为 42

2-9      8      时间          2位年、月、日、时、分、秒、星期

10-11    2      温度值        0256表示25.6℃  8256表示-25.6℃

12-13    2      湿度值        0562表示56.2%

♦14       1      温度报警下限  15表示温度报警下限为15度   （V30c 新增）

♦15       1      温度报警上限  35表示温度报警上限为35度   （V30c 新增）

♦16       1      湿度报警下限  40表示湿度报警下限为40%    （V30c 新增）

♦17       1      湿度报警上限  80表示湿度报警上限为80%    （V30c 新增）

♦18       1      报警信息 00：无报警，01：温度报警，02：湿度报警，04：紧急报警，08：计算机紧急报警（V30c 新增）

19-21     3     未用

22-24     3     序列号          产品出厂编号

25        1     固件版本号      嵌入式软件版本号，当前30

26        1     设备地址        显示屏地址  0-98

27        1     异或校验和      D27 = D1 xor D2 … xor  D26

如果校验和正确可视为数据正确，可以进行保存和处理，如果校验和不正确，丢弃本次数据，重新读取数据。

10、♦报警输入与输出

显示屏有三个报警输入信号：

    - 温度值超出温度报警上下限。

    - 湿度值超出湿度报警上下限。

    - 按紧急按钮或通过RS485设置紧急报警。

报警解除：

- 温度报警解除：温度恢复到报警上下限之间或者调整报警上下限。

- 湿度报警解除：湿度恢复到报警上下限之间或者调整报警上下限。

- 紧急报警解除：报警按钮恢复正常

- 计算机报警解除：有控制主机发出解除指令（F4）或显示屏重新上电。

报警输出：

- 通信报警：读取的显示屏数据中第18字节含有报警信息。

- 未报警时，继电器输出接点断开，当报警时，继电器输出接点闭合。