ADU3000通信协议

## 概述

ADU3000电池监控系统通信协议采用Modbus RTU通信协议规范，ADU3000控制器作为Slave端，上位机作为Host端，上位机向ADU3000控制器发送请求命令，ADU3000控制器返回相应信息。

地址范围：0-254, 255为广播地址。

通信参数：9600、N、8、1。

上位机在RS485总线上的采集周期大于500ms，推荐为1s。

## Modbus-RTU通信协议格式

2.1 协议格式

一个典型Modbus RTU消息帧如下所示：

| 名称 | 设备地址 | 功能代码 | 数据 | CRC16校验 | 静止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制数 | 1 BYTE | 1 BYTE | N BYTES | 2 BYTES | 3.5 BYTES |

2.2 CRC16校验方法

RTU 方式时，采用 CRC16 方法计算错误校验码。CRC16校验码为2个字节，由发送设备计算消息帧中从设备地址到数据信息的 CRC 值，并把它附到信息中(低位在先，高位在后)发送，。接收设备在接收完一帧数据后，再次计算CRC值并与接收到的CRC值进行比较，若二者相同，则接收数据有效，否则接收数据错误。下面是CRC16的C语言实现代码：

/* puchMsg 数据信息指针，usDataLen 信息长度*/ unsigned short CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned short usDataLen ) { unsigned short wCrc = 0xFFFF; unsigned short i; unsigned short j; for( i=0; i<usDataLen; i++ ) { wCrc = wCrc ^ (*puchMsg++); for( j=0; j<8; j++ ) { if( wCrc & 1 ) { wCrc = wCrc>>1; wCrc = wCrc^0xA001; } else { wCrc = wCrc>>1; } } } return wCrc; }

## ADU3000支持的Modbus功能码

| 功能码 | 名 称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读取保持寄存器 | 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 |
| 0x04 | 读取输入寄存器 | 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 |
| 0x10 | 预置多寄存器 | 把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器 |

## ADU3000电池监控协议解析

- ADU3000可读取254电池数据

- 每次返回的数据包字节不超过250字节。

- 每次下发命令读取电池数据不超过64节电池。例如电池组有192节电池，读取电压时需要分3次才能读完成。比如：

1-64 节电池电压命令：01 04 01 00 00 40 CRCH CRCL

65-128 节电池电压命令：01 04 01 40 00 40 CRCH CRCL

129-192节电池电压命令：01 04  01 80 00 40 CRCH CRCL

其他读取内阻、温度等数据同电压读取一样的。

4.1 读取单体电压

- 上位机发送命令：地址1，电池节数40(与电池数量一致，但每次读取不超过64节电池)

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址 | 电池节数 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x0100 | 0x0028 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 响应数据：地址1，信息长度 64

| 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 第1节 电池电压 | 第2节 电池电压 | …… | 第N节 电池电压 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | …… | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x50 | 0x34BC | 0x34BC | …… | 0x34BC | [CRC低位] [CRC高位] |

- 说明：

  - 每个单体电压使用16位整数表示（两字节），高位在前，实际值需要乘以0.001。

- 协议测试：通信地址为1，电池节数40

发送命令： 01 04 01 00 00 28 F1 E8

4.2 读取单体内阻

- 上位机发送命令：地址1，电池节数40(与电池数量一致，但每次读取不超过64节电池)

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址 | 电池节数 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x0400 | 0x0028 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 响应数据：地址1，信息长度 64

| 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 第1节 电池内阻 | 第2节 电池内阻 | …… | 第N节 电池内阻 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | …… | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x50 | 0x1388 | 0x1388 | …… | 0x1388 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 说明：每个单体内阻使用16位整数表示（两字节），高位在前，实际值需要乘以0.001。

4.3 读取检测模块内部温度

- 上位机发送命令：地址1，电池节数40(与电池数量一致，但每次读取不超过64节电池)

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址 | 电池节数 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x0200 | 0x0028 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 响应数据：地址1，信息长度 64

| 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 第1节 电池模块温度 | 第2节 电池模块温度 | …… | 第N节 电池模块温度 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | …… | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x50 | 0x012C | 0x012C | …… | 0x012C | [CRC低位] [CRC高位] |

- 说明：单体模块温度使用16位整数表示（两字节），高位在前，实际值需要乘以0.1。

4.4 读取电池表面温度(配电池表面温度探头)

- 上位机发送命令：地址1，电池节数40(与电池数量一致，但每次读取不超过64节电池)

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址 | 电池节数 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x0300 | 0x0028 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 响应数据：地址1，信息长度 64

| 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 第1节 电池模块温度 | 第2节 电池模块温度 | …… | 第N节 电池模块温度 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | …… | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x50 | 0x012C | 0x012C | …… | 0x012C | [CRC低位] [CRC高位] |

- 说明：电池表面温度使用16位整数表示（两字节），高位在前，实际值需要乘以0.1。

4.5读取电池组电流、1路4-20mA备用通道、1个总电压、后备时间(仅供参考)

- 上位机发送命令：地址1，数据数量4

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址 | 电池节数 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x0500 | 0x0004 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 响应数据：地址1，信息长度 8

| 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 第1路 电流 | 第2路 电流(备用) | 总电压 | 电池后备时间(分) | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| 0x01 | 0x04 | 0x08 | 0x01F4 | 0x0000 | 0x10CC | 0x01F4 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 说明：使用16位整数表示（两字节），高位在前。电流、总电压实际值需要乘以0.1。

4.6 修改地址

- 上位机发送命令：地址1，新地址2

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址 | 寄存器长度 | 新地址 | 改地址标志 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte | 1 byte | 2 bytes |
| 0x01 | 0x10 | 0x0300 | 0x0001 | 0x02 | 0xAA | [CRC低位] [CRC高位] |

- 响应：

原数据返回。

4.6修改波特率

- 上位机发送命令：地址1，新地址2

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址 | 寄存器长度 | 地址 | 新波特率 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte | 1 byte | 2 bytes |
| 0x01 | 0x10 | 0x0300 | 0x0001 | 0x01 | Baud | [CRC低位] [CRC高位] |

说明：baud取值与波特率关系

0x00：1200bps

0x01：2400bps

0x02：4800bps

0x03：9600bps

0x04：19.2kbps

- 响应：

原数据返回。

4.7 手动内阻检测命令

- 上位机发送命令：

| 地址 | 功能码 | 内阻命令 | 起始模块 | 固定值 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 5 byte | 2 bytes |
| 0x01 | 0x46 | 0x69 | 0x01 | 0x0055AA0000 | [CRC低位] [CRC高位] |

- 响应：

原数据返回。

4.8自动分配地址命令

- 上位机发送命令：

| 地址 | 功能码 | 内阻命令 | 第二命令 | 固定值 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 1 byte | 3 byte | 3 byte | 2 bytes |
| 0x01 | 0x46 | 0x6D | 0xFFE0FF | 0x55AA00 | [CRC低位][CRC高位] |

- 响应：

原数据返回。