一 Modbus 通讯协议  RTU 模式 （波特率=9600）

- 字符结构

一位起始位 8位数据位 一位停止位  无校验码

- 通讯格式数据结构

1）主机命令 && 从机回复

| SRART | 超过3.64ms静止时间段 |
| --- | --- |
| NUM | 机器号（8位） |
| MODE | 模式（8位） |
| ADR | 地址（16位） |
| CMD | 命令（16位） |
| CRC | CRC校验码（16位） |
| END | 超过3.64ms静止时间段 |

2）从机数据

| SRART | 超过3.64ms静止时间段 |
| --- | --- |
| NUM | 机器号（8位） |
| MODE | 模式（8位） |
| DNUM | 数据个数（8位） |
| DATA(n) | 数据内容 |
| CRC | CRC校验码（16位） |
| END | 超过3.64ms静止时间段 |

二 寄存器表列

- 状态寄存器（可读）（16bit HEX码）

| 地址 | 数据 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 00 | 设定湿度 | 00 xx | xx:设定湿度值 |
| 00 01 | 当前湿度 | 00 xx | xx:当前湿度值（FF FF为温湿度传感器故障） |
| 00 02 | 盘管温度 | xx xx | xxxx：16bit位有符号整数（FF FF（-1）为温度传感器故障） |
| 00 03 | 环境温度 | 00 xx | xx:当前温度值（FF FF为温湿度传感器故障） |
| 00 04 | 定时状态 | xx xx | 剩余定时分钟数 |
| 00 05 | 相序状态 | 00 01/00 00 | 02:缺相 01:相序乱 00：相序正常 |
| 00 06 | 机器状态 | 00 xx | (1) |

- xx=1  未到除湿待机

xx=2  化霜

xx=4  除湿

xx=8  水满

xx=0x88 压力保护

xx=0xff  关机

例：读所有数据：01 03 00 00 00 07 04 08

- 控制寄存器（可写）（16bit HEX码）

| 地址 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 00 | 开关机 | FF 00： 开 00 00：关 |
| 01 01 | 设置湿度 | 00 xx：湿度值 |
| 01 02 | 设置定时关 | 00 xx 小时，0～24小时 |
| 01 03 | 设置定时开 | 00 xx 小时，0～24小时 |
| 01 04 | 更改机器号 | aa bb aa:原机器号 bb：新机器号 |

三 命令格式

- 读寄存器

- 主机命令

aa 03 bb bb 00 cc dd dd

aa    ：机器号

bb bb ：寄存器首地址

cc    ：寄存器个数

dd dd ：CRC校验码

2）从机回复

aa 03 bb cc cc dd dd ee ee … gg gg hh hh

aa    ：机器号

bb    ：数据个数

cc cc  ：寄存器1数值

dd dd ：寄存器2数值

ee ee ：寄存器3数值

gg gg ：寄存器n数值

hh hh ：CRC校验码

3）命令实例（返回寄存器最大7个寄存器地址，超过7会返回错误应答帧）

主机：

01 03 00 00 00 07 04 08

（从机器号01的设备中从地址00 00 开始，连续读出7个寄存器）

从机：

01 03 0E 00 0A 00 21 00 84 00 18 00 00 00 00 00 FF D3 64

（机器号+03+数据个数+最大14个数据+设定适度+当前湿度+……+相序状态+机器状态+CRC）

7个数据，14个字节连续为：

1设置湿度，2环境湿度，3管温，4环境温度，5定时开机/定时关机（开机状态返回定时关机，关机状态返回定时开机），6（02缺相，01相序，00正常），7机器状态

7机器状态：

xx=1  未到除湿待机

xx=2  化霜

xx=4  除湿

xx=8  水满

xx=0x88 压力保护

xx=0xff  关机

- 写寄存器

- 主机命令

aa 06 bb bb cc cc dd dd

aa    ：机器号

bb bb ：寄存器地址

cc cc  ：命令

dd dd ：CRC校验码

- 从机回复

回复与命令完全相同

- 命令实例

主机（开机）

01 06 01 00 ff 00 C9 C6

从机

01 06 01 00 ff 00 C9 C6

四 注意事项

- 机器号 00 为广播地址

- 广播地址从机不回复任何信息

- 非广播地址数据或命令错误，对应设备回复:机器号+06 ff ff ff ff+CRC

- 显示主界面模式下长按“-”3s进入机器号设置模式，键可以通过按键设置机器号

五 CRC 检验代码

//校验函数:

// nodebug

unsigned short RTU_CRC(unsigned char *PuchMsg,unsigned char usDataLen)

{

unsigned char uchCRCHi;      //high byte of CRC initialized

unsigned char uchCRCLo;      //low byte of CRC initialized

unsigned uIndex;             //will index into CRC lookup table

unsigned short temp;

uchCRCHi=0xFF;

uchCRCLo=0xFF;

while (usDataLen--)

{

//calculate the CRC

uIndex=uchCRCHi^(unsigned char)(*PuchMsg++);

uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];

}

temp=uchCRCHi;

temp<<=8;

temp+=uchCRCLo;

return(temp);

}

// 为提高运算校率，校验采用查表法：

//--------------------------------------------------------

//DESCRIPTION:RTU CRC校验的高位字节表

//--------------------------------------------------------

__code unchar auchCRCHi[]={0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80,

0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,

0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80,

0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80,

0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40};

//--------------------------------------------------------

//DESCRIPTION:RTU CRC校验的低位字节表

//--------------------------------------------------------

__code unchar auchCRCLo[]={0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5,

0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9,

0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F,

0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13,

0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6,

0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA,

0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA,

0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6,

0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3,

0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF,

0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79,

0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75,

0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90,

0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C,

0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98,

0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C,

0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81,

0x80, 0x40};