一、触摸屏

Modbus_Rtu通讯协议说明

设备通讯接口为RS232接口，通讯参数：8.1.无.9600    Modbus设备地址：23-26

二、数据地址

| MODBUS-RTU地址 | 数据名称 | 数据类型 | 工程数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00001 | A相过电流报警_市电 | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00002 | B相过电流报警_市电 | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00003 | C相过电流报警_市电 | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00004 | A相电压异常报警_市电 | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00005 | B相电压异常报警_市电 | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00006 | C相电压异常报警_市电 | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00007 | A相过电流报警_UPS | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00008 | B相过电流报警_UPS | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00009 | C相过电流报警_UPS | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00010 | A相电压异常报警_UPS | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00011 | B相电压异常报警_UPS | 只读Bit | 0 or 1 |
| 00012 | C相电压异常报警_UPS | 只读Bit | 0 or 1 |
| 地址 | 数据名称 | 数据类型 | 工程数据范围 |
| 40001 | A相电压_市电 | 16bit_int | 0.1V |
| 40002 | B相电压_市电 | 16bit_int | 0.1V |
| 40003 | C相电压_市电 | 16bit_int | 0.1V |
| 40004 | A相电流_市电 | 16bit_int | 0.1A |
| 40005 | B相电流_市电 | 16bit_int | 0.1A |
| 40006 | C相电流_市电 | 16bit_int | 0.1A |
| 40007 | 频率HZ_市电 | 16bit_int | 0.1HZ |
| 40008 | 总功因数_市电 | 16bit_int | 0.1PF |
| 40009 | 总有功率_市电 | 16bit_int | 0.1KW |
| 40010 | A相有功_市电 | 16bit_int | 0.1KW |
| 40011 | B相有功_市电 | 16bit_int | 0.1KW |
| 40012 | C相有功_市电 | 16bit_int | 0.1KW |
| 40013 | 总无功率_市电 | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40014 | A相无功_市电 | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40015 | B相无功_市电 | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40016 | C相无功_市电 | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40017 | 总视在功率_市电 | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40018 | A相视在功率_市电 | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40019 | B相视在功率_市电 | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40020 | C相视在功率_市电 | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40021 | 日电度_市电 | 16bit_int | Kwh |
| 40022 | 月电度_市电 | 16bit_int | Kwh |
| 40023 | 年电度_市电 | 16bit_int | Kwh |
| 40024 | 电能__市电 | Long | Kwh |
| 40026 | A相电压_UPS | 16bit_int | 0.1V |
| 40027 | B相电压_UPS | 16bit_int | 0.1V |
| 40028 | C相电压_UPS | 16bit_int | 0.1V |
| 40029 | A相电流_UPS | 16bit_int | 0.1A |
| 40030 | B相电流_UPS | 16bit_int | 0.1A |
| 40031 | C相电流_UPS | 16bit_int | 0.1A |
| 40032 | 频率HZ__UPS | 16bit_int | 0.1HZ |
| 40033 | 总功因数_UPS | 16bit_int | 0.1PF |
| 40034 | 总有功率_UPS | 16bit_int | 0.1KW |
| 40035 | A相有功_UPS | 16bit_int | 0.1KW |
| 40036 | B相有功_UPS | 16bit_int | 0.1KW |
| 40037 | C相有功_UPS | 16bit_int | 0.1KW |
| 40038 | 总无功率_UPS | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40039 | A相无功_UPS | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40040 | B相无功_UPS | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40041 | C相无功_UPS | 16bit_int | 0.1Kvar |
| 40042 | 总视在功率_UPS | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40043 | A相视在功率_UPS | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40044 | B相视在功率_UPS | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40045 | C相视在功率_UPS | 16bit_int | 0.1Kva |
| 40046 | 日电度_UPS | 16bit_int | Kwh |
| 40047 | 月电度_UPS | 16bit_int | Kwh |
| 40048 | 年电度_UPS | 16bit_int | Kwh |
| 40049 | 电能_UPS | Long | Kwh |