非定位四路漏水通信协议

- 一、通信协议简介：

物理层采用RS485接口，通信协议遵循MODBUS RTU规约。其通讯格式如下：

| 数据格式： | 地址码 | 功能码 | 数据区 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： | 1字节 | 1字节 | N字节 | 16位 |

CRC校验：CRC生成后，低字节在前，高字节在后

RTU帧结构：

在RTU模式里，新的信息总是以至少3.5个字符的静默时间开始，紧接着传送第一个域--设备地址；整帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输；如果信息结束前存在超过1.5个字符以上的间隔时间则出错，一帧的信息标准结构如下

开始        地址域    功能域    数据域   CRC校验    结束

T1—T2—T3—T4   8位      8位      N*8位    16位    T1—T2—T3—T4

- 二、通讯信息传输过程：

当通信命令由发送设备（PC主机）发送至接收设备（从机）时, 符合地址码的从机接收通信命令，并根据功能码及相关要求读取信息，如果CRC校验无错，则执行相应任务，然后把执行结果返回主机，返回的信息包含地址码、功能码、数据区和CRC校验，如果CRC校验出错时则不返回任何信息。

- 三、信息帧

PC主机发送命令格式(读取设备参数) 功能码 03 04

| 地址 | 功能 | 寄存器起始地址 | 寄存器数量 | CRCL CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

回复格式

| 地址 | 功能 | 数据字节数 | 数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N/A | 2字节 |

- PC主机发送命令格式(修改设备参数)  功能码06

| 地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 数据1 | 数据2 | CRCL CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。

- 四、部分功能码表：

| 功能码（HEX） | 操作 |
| --- | --- |
| 03 | 读一个或多个寄存器的数据 |
| 04 | 读一个或多个输入寄存器的数据 |
| 06 | 把一组二进制数据写入单个寄存器 |

03对应06 一个读一个写

04 只能读不能写

- 协议详解：

产品上电主动上传数据“ ADDR 01 BAND 9600 8N1 VH1.0 VS1.0”，串口软件需打开，波特率处于9600 8 N 1 状态

| “ADDR 01” | 地址，可设置范围：1～100 |
| --- | --- |
| “BAND 9600” | 波特率，可设置2400， 4800， 9600，19200，38400，57600，115200 |
| “8” | 8数据位，可设置7或8为数据位 |
| “N” | 校验位，“N”（0）为无校验（None），“O”（1）为奇校验（Odd），“E”（2）为偶校验（Even） |
| “1” | 停止位，可设置“1”和“2” |

1、读取状态

格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址(2BYTE) | 寄存器个数(2BYTE) | CRC校验(2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x04 | 0x0000 | 0x0001 | CRC |

示例：(地址为1)

发送：01 04 00 00 00 01 31 CA

返回：01 04 02 00 01 78 F0

返回数据中，00 01 为状态数据，高字节保留，低字节低4位 为状态位，1表示有泄露发生。

| 数据 | 状态 |
| --- | --- |
| 00 | 正常 |
| 01 | 第一路泄露 |
| 02 | 第二路泄露 |
| 04 | 第三路泄露 |
| 08 | 第四路泄露 |

2、读取地址

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 寄存器个数(2BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x03 | 0x0009 | 0x0001 | CRC |

示例：

发送：00 03 00 09 00 01 55 D9

返回：00 03 02 00 01 44 44     返回地址1

3、修改地址

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x0009 | 0 | 新地址（0--255） | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同

示例：

发送：01 06 00 09 00 06 D9 CA（地址01改为地址06）

返回：01 06 00 09 00 06 D9 CA

发送：06 06 00 09 00 01 99 BF （地址06改为地址01）

返回：06 06 00 09 00 01 99 BF

4、读取波特率

发送命令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址(2BYTE) | 寄存器个数(2BYTE) | CRC校验(2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x03 | 0x000A | 0x0001 | CRC |

示例：

发送：01 03 00 0A 00 01 A4 08

返回：01 03 02 25 80 A3 74（返回波特率9600）

5、修改波特率

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x000A | BaudH | BaudL | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。

示例：

发送：01 06 00 0A 25 80 B2 F8 （修改波特率为9600）

返回：01 06 00 0A 25 80 B2 F8

6、读取灵敏度

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址(2BYTE) | 寄存器个数(2BYTE) | CRC校验(2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x03 | 0x0008 | 0x0001 | CRC |

示例：（地址1）

发送：01 03 00 08 00 01 05 C8

返回：01 03 02 00 09 78 42   灵敏度9

7、设置灵敏度

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x0008 | 0 | 灵敏度（0—24） | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。

示例：

发送：01 06 00 08 00 05 C8 0B

返回：01 06 00 08 00 05 C8 0B

3 、修改蜂鸣器

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x0007 | 0 | 01消警 | CRC |

示例：

发送：01 06 00 07 00 01 F9 CB

返回  01 06 00 07 00 01 F9 CB 消警

发送：01 06 00 07 00 00 38 0B

返回  01 06 00 07 00 00 38 0B报警